# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 国能正阳1×35MW生物质热电联产工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国能正阳生物发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘珂 |  |  |  | 联系人 | 刘建锋 |  |
| 通讯地址 | 郑州市郑东新区商务外环路13号7层702室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18803960669 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 450000 |
| 建设地点 | 正阳县吕河乡河湾村（正阳县规划建设的第二工业开发区内） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 驻马店市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 | 无 |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | D4417生物质能发电 |  |
| 占地面积 (平方米) | 165000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 20625 |  |
| 总投资 (万元) | 35620.6 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 2088 | 环保投资占总投资比例 | 5.86% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年 9月 |  |  |
| 项目由来 随着农村经济的快速发展，农村环境污染和农村生态环境破坏现象十分严重，林业废弃物和生物质壳体焚烧已经成为其中重要的导致因素之一。如果继续沿用传统的“三高”（高消耗、高投入、高污染）线性发展模式，以牺牲资源环境为代价而获得经济增长，必将要走发达国家“先污染后治理”的老路，无法实现既能节约资源、保护环境，又能促进经济快速、健康发展的社会经济可持续发展的目标。因此，发展循环经济、改善农村生态环境，已经成为各地实现社会经济可持续发展的必然选择，尤其是提高林业废弃物和生物质壳体综合利用水平已成为当务之急。 直燃发电为林业废弃物和生物质壳体综合利用的主要途径之一。林业废弃物和生物质壳体是一种很好的清洁可再生能源，每吨（风干重）的热值约相当于0.5t标准煤的热值，其平均含硫量只有3.8‰，远低于煤1%的平均含硫量。发电不仅可充分利用林业废弃物和生物质壳体资源，有效地解决其废弃和焚烧问题，而且可增加能源（电力）供应，部分替代煤炭等化石能源，在一定程度上缓解化石能源危机，还可减少CO2和SO2排放，具有显著的环境效益，同时可富民增收，是一件利国利民的好事。 国能生物发电集团有限公司是我国从事生物质能综合开发利用的专业化公司，不仅引领国内生物质发电行业，而且在国际上也处于绝对领先地位。利用国际先进的生物质直燃发电技术和中国丰富的生物质资源，投资建设生物质发电项目，并上下延伸产业链，生产、加工生物质能燃料以及灰份的再循环利用等。目前，国能集团已取得核准项目50多个，遍布山东、河北、河南、江苏、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、新疆、湖北、安徽、陕西等省和自治区，其中，已投产项目38个，发电装机容量978MW。国能正阳生物发电有限公司拟在正阳县投资建设国能正阳1×35MW生物质热电联产工程项目。 正阳县县境总面积1903平方公里，是典型的平原大县，农民人均耕地近4亩多，是全国花生种植第一大县、全国优质小麦生产基地县。小麦种植面积约150万亩，花生种植面积约120万亩，水稻种植面积约21万亩，玉米种植面积约30万亩。正阳县年产秸秆资源量：玉米秸秆13.19万吨；小麦秸秆65.75万吨；花生秧27.87万吨（花生秧用作猪饲料，不考虑作为生物质电厂燃料）；稻草7.61万吨（1.00万吨用作燃料）；板材加工日可产生下脚料82.5吨，年可提供燃料约2.97万吨；花生壳10.74万吨；稻壳1.95万吨（稻壳加工成糠，用来加工饲料，不考虑作为生物质电厂燃料）：综上，共计99.26万吨。考虑燃料保障系数0.3后，可供应本项目资源量为29.78万吨。本项目年燃料耗用量约36.83×104t，当地农林剩余物可供应资源量完全能满足本工程的燃料需求。 本项目为国能正阳1×35MW生物质热电联产工程项目，国家鼓励和支持的清洁、可再生能源项目，利用正阳县及周边地区丰富的农林生物质发电供热，既可提高当地农民的经济收入，也可减少大气污染物排放，具有环境保护与资源综合利用、提高能效的积极作用。本项目可提高当地节能减排水平，减少煤炭消耗，改善大气和生态环境，促进当地经济的可持续发展，有很好的经济效益、社会效益和环境效益，其建设是十分必要的。 本项目为生物质热电联产工程，拟在正阳县吕河乡河湾村一次性规划建设1×35MW高温高压抽凝式汽轮发电机组，配1台130t/h水冷振动炉排、高温高压、生物质燃料自然循环汽包锅炉，额定发电功率35MW，年发电设备利用小时数按8000小时。根据国能正阳生物发电有限公司与正阳县政府达成的合作框架协议，本工程冬季采用汽轮机凝汽器低真空运行、热网循环水向正阳县中心城区直接供暖，供热面积124.91×104m2。本项目燃料以小麦、玉米秸秆为主；花生壳、水稻秸秆、林木剩余物为辅。燃料收集范围为厂址周围半径50公里内，包括正阳县全境及周边县市部分地区。本项目建成后年发电2.6024×108kWh，年供电2.368×108kWh，年供热15.079×104GJ，年利用农林剩余物36.83×104t。 驻马店市发展和改革委员会于2016年5月18日出具了《关于同意国能正阳生物质能热电项目的函》，同意该项目开展前期工作；驻马店市发展和改革委员会于2017年11月27日出具了《关于国能正阳1×35MW生物质热电联产工程项目核准的函》，对项目核准事项进行了批复。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目属于允许类项目，符合当前国家产业政策。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和《河南省建设项目环境保护条例》的有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。受国能正阳生物发电有限公司的委托，承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。在接受委托后，我公司立即成立了项目评价小组，在认真查看现场、调查收集相关资料并认真分析的基础上，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提请审查。 工程内容及规模 1、工程基本情况 （1）建设项目名称：国能正阳1×35MW生物质热电联产工程项目 （2）建设性质：新建 （3）建设规模：本项目为生物质热电联产工程，发电机额定发电功率35MW，项目建成后年发电2.6024×108kWh，年供电2.368×108kWh，年供热15.079×104GJ，年利用农林剩余物36.83×104t。 （4）建设地点：正阳县吕河乡河湾村（正阳县规划建设的第二工业开发区内） （5）建设周期：拟定建设周期为2019年3月至2020年9月。 （6）工程投资：本项目总投资35620.6万元，其中26000万元申请银行贷款，其余部分由企业自筹。 2、主要建设内容 本项目主要建设内容为1×35MW高温高压抽凝式汽轮发电机组，配1台130t/h水冷振动炉排、高温高压、生物质燃料自然循环汽包锅炉，配套生产设备以及生产辅助设施和办公生活区等。具体建设内容见表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 主体 工程; 项目; 机组容量; 台数; 锅炉容量; 台数. 本期工程; 35MW; 1; 130t/h; 1. 主体工程; 1台单机130t/h水冷振动炉排、高温高压、生物质燃料自然循环汽包锅炉、1台单机35MW抽凝式汽轮发电机. 配套 工程; 燃料 贮存系统; 设干料棚1座，建筑面积11286m2，棚内燃料堆高7m。干料棚采用半封闭设计，既防风降尘，又可避免雨雪淋湿。. 燃料运输; 厂区运输采用公路运输方式。. 燃烧系统; 主要安装设备型号1×130t/h高温高压、振动炉排锅炉。 生物质燃料经燃料输送系统送至炉前料仓，设三个给料口，生物质燃料经炉前料仓下部的双螺旋给料机送入锅炉给料机装置入口。 本工程设烟囱1座：高度80m；出口直径2.5m。采用布袋除尘器。 锅炉点火采用0#轻柴油。. 化学水 处理系统; 锅炉补给水处理采用循环冷却水排污水经澄清+过滤+超滤+反渗透+EDI处理系统。. 除灰渣系统; 锅炉底渣经冷渣器冷却后，排入渣斗。除灰系统采用正压浓相气力除灰方式，锅炉除尘器灰斗6个。在每个灰斗下设置一套气力发送罐，灰斗排灰落入气力发送罐中，然后通过输灰管道送入一座钢筋混凝土灰库中。厂区设有一座300m3灰库，灰库设有检修设备、排尘设备和卸料装置。灰经库底散装机装车送至用灰单位。 灰渣库为钢筋混凝土结构，全封闭。灰渣可经卸料器装入密封罐车或袋装送至综合利用用户。. 循环水系统; 循环水采用正阳县污水处理厂中水经深度处理至满足循环水质要求。本工程采用带自然通风冷却塔的二次循环供水系统。 循环水经循环水泵加压后，用压力钢管将水送入凝汽器，由凝汽器排出的温排水，用压力钢管送入冷却塔，冷却后的循环水经钢筋混凝土暗沟送回循环水泵的吸水井，从而形成循环系统。 工程采用2台循环水泵，布置泵房内。. 公用 工程; 办公生活区区; 电厂办公区位于厂区西北角，办公楼建筑面积1060m2，共2层；宿舍楼建筑面积3198m2，共5层;食堂建筑面积447m2。. 供、排水系统; 本期工程循环冷却水的水源以正阳县污水处理厂的中水为水源，取水量117.6万m3/a；生活用水水源为市政自来水，取水量2376m3/a。 本工程排水系统采用分流制，循环冷却水排污水、锅炉排水和化学水处理排污水等属于清净下水，同经化粪池处理后的生活污水经污水管网排入正阳县污水处理厂，最终排入慎水河。. 电气系统; 变压器接入。. 环保 工程; 污水处理 系统; 本工程厂区排水采用生活污水、工业废水和雨水独立的分流制系统。 办公楼和宿舍楼生活污水经化粪池后排入厂区室外污水管网至正阳县污水处理厂；项目产生的化学水处理排污水属于清下水，部分用于干灰调湿和脱硫用水，其余部分直接排入正阳县污水处理厂。锅炉排污水经冷却中和池后排入正阳县污水处理厂。循环冷却水废水经软水制备系统处理后作为锅炉补给水的水源，不外排。. 噪声污染防治; 选用低噪声设备，基础减震、软连接、配备消声器等消声减噪装置，主厂房及厂界加强绿化建设。. 固体废物处置; 工程产生的灰渣具有良好的肥效，可用作高效钾肥原料，综合利用率为100％；生活垃圾统一收集，由环卫部门集中处置。. 烟气除尘、脱硫; 本项目锅炉烟气进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备），经80m高烟囱排放。总除尘效率99.94%，脱硫效率为87%，脱硝效率可达58.3%。. 灰渣系统除尘; 灰渣库设有除尘效率为99%的布袋除尘器。. 厂区绿化; 对灰尘较大的区段，选择耐尘的树种；生产和生活区之间设置绿化带，减少相互干扰，使厂区内形成良好的生活环境；对建筑物面向出入口处也适当加以绿化；厂前区种植观赏性花卉，使厂前区美观、清洁。. 事故风险防范措施; 设置1座500m3的消防水池及1座500m3的事故池用于收集消防回水。. 供热工程; 供热对象; 本工程机组冬季采用汽轮机凝汽器低真空运行、热网循环水向正阳县中心城区直接供暖. 机组设计供热能力; 56.21MW. 热负荷; 采暖平均热负荷39.0 MW. 年外供热量; 4.14×105GJ/a. 全厂热效率（%）; 50.37. 热电比（%）; 66.53. 本项目建设内容不包括供热管网、变电站、收水管网和污水管网等，本次评价对象也不包括上述内容。 3、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表2。 表2 主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 采暖期; 非采暖期. 最大; 平均; 最大; 平均. 1; 锅炉蒸发量; t/h; 129.2; 129.2; 锅炉蒸发量; t/h. 2; 机组供热能力; MW; —; 55.89; 机组供热能力; MW. 3; 汽机进汽量; t/h; 126.60; 126.60; 汽机进汽量; t/h. 4; 汽机凝汽量; t/h; 89.10; 95.20; 汽机凝汽量; t/h. 5; 发电功率; kW; 35000; 31500; 发电功率; kW. 6; 采暖期年发电设备利用小时数; h; —; 3300; 采暖期年发电设备利用小时数; h. 7; 年平均发电标煤耗率; kg/kWh; 0.282. 8; 年平均供电标煤耗率; kg/kWh; 0.313. 9; 年平均供热标煤耗率; kg/GJ; 39.85. 10; 机组年利用小时数; h; 8000. 11; 综合厂用电率; %; 10.0. 12; 年发电量; kWh/a; 262040000. 13; 年供电量; kWh/a; 23680000. 14; 年供热量; GJ/a; 150790. 15; 年耗秸秆量; t/a; 368274. 16; 年耗秸秆折标煤量; t/a; 135206. 17; 年平均热电比; %; 66.53. 18; 年均全厂热效率; %; 50.37. 19; - 总投资; - 万元; - 30000. 20; - 建设期; - 年; - 2. 21; - 年工作制度; - 天; - 330（三班制）. 22; - 劳动定员; - 人; - 100. 根据驻马店市发展和改革委员会出具的《关于国能正阳1×35MW生物质热电联产工程项目核准的批复的函》（见附件2），本项目内容与备案文件相符性分析见表3。 表3 项目内容与备案文件相符性分析 备案文件内容; 项目内容; 是否相符. 建设地点; 项目建设地点位于正阳县规划建设的第二工业开发区内，具体为正阳县城南9公里间河乡河湾村，范围为219省道以东、河湾村以北、陶瓷产业园以南、间河乡林场以西，占地面积约226.91亩。; 项目建设地点位于正阳县规划建设的第二工业开发区内，具体为正阳县城南9公里间河乡河湾村，范围为219省道以东、河湾村以北、陶瓷产业园以南、间河乡林场以西，占地面积约247亩。; 基本符合. 主要建设内容; 本次核准的项目为1×35MW生物质热电联产项目，建设规模包含新建1×130t/h高温高压生物质炉排锅炉配1×35MW高温高压非调整抽凝式汽轮发电机组，同时按规范及环保要求同步建设电厂全部生产工程和辅助设施等。; 本项目为1×35MW生物质热电联产项目，建设规模包含新建1×130t/h高温高压生物质炉排锅炉配1×35MW高温高压非调整抽凝式汽轮发电机组，同时按规范及环保要求同步建设电厂全部生产工程和辅助设施等; 基本符合. 总投资; 本次核准的项目总投资约为36159万元。其中，项目资本金为10159万元，约占总投资的28%，以自有资金出资；剩余资金26000万元，由银行贷款解决。; 本工程总投资为35620.6万元，其中自筹9620.6万元，其余26000万元拟申请银行贷款。; 基本符合. 4、主要原辅材料 （1）主要原辅材料用量 本项目主要原辅材料用量见表4。 表4（1） 燃料消耗量 项目; 小时耗量（吨/小时）; 日耗量（吨/日）; 年耗量（吨/年）. 设计燃料; 42.48; 934.6; 339840. 校核燃料; 46.03; 1012.8; 368274. 注：年发电设备利用小时数按8000h；日利用小时按22h。 表4（2） 主要原辅材料消耗量及储运方式 序号; 类型; 规格; 用量（t/a）; 储运方式. 1; 脱硫剂; 消石灰; 880; 袋装、汽车. 2; 脱硝剂; 尿素; 440; 袋装、汽车. 3; 硫酸; 98%; 62; 5m3储罐. 4; 盐酸; 37%; 53; 5m3储罐. 5; 柴油; 轻柴油; 47; 20m3储罐. （2）主要原辅材料说明 根据正阳县主要农林剩余物可供应量及其燃料特性，本工程燃料选择以小麦秸秆（55%）、玉米秸秆（25%）、花生壳（20%）混合物作为设计燃料。设计燃料水分按35%，校核燃料水分按40%计算。燃料收集范围以正阳县境内为主，周边其他县市为辅。 根据国能公司对正阳县玉米、小麦、花生壳的检验分析，本工程设计燃料成分及发热值资料见表5。 表5 本项目主要原辅材料成分及发热资料 检测项目; 单位; 玉米秸; 麦秸; 花生壳; 送检燃料; 设计燃料; 校核燃料. 混合比例; %; 25.00; 55.00; 20.00. 全水份Mar; %; 14.00; 14.00; 27.40; 16.68; 35.00; 40.00. 水份Mad; %. 灰份Aad; %; 5.33; 7.53; 2.16; 5.91; 5.87; 5.52. 挥发份Vad; %; 64.14; 63.52; 58.38; 62.65; 48.48; 44.75. 固定碳FCad; %; 16.53; 14.95; 12.06; 14.77; 11.43; 10.55. 高位发热量Qgr,ad; MJ/kg; 15.69; 15.45; 14.12; 15.24; 11.80; 10.89. 低位发热量Qnet,ar; MJ/kg; 14.38; 14.15; 12.61; 13.90; 10.76; 9.93. 全硫Sad; %; 0.06; 0.07; 0.05; 0.0635; 0.065; 0.063. 碳Cad; %; 39.55; 38.58; 35.61; 38.23; 29.82; 27.31. 氢Had; %; 4.80; 4.76; 5.27; 4.87; 3.80; 3.48. 氧Oad; %; 35.51; 34.46; 30.29; 33.89; 26.43; 24.21. 氮Nad; %; 0.70; 0.53; 0.23; 0.51; 0.40; 0.37. 氯; %; 0.79; 0.65; 0.01; 0.56; 0.43; 0.40. （3）燃料来源 ①燃料收集 本项目建设单位目前已成功投运多家生物质热电企业，积累了燃料收集经验，通过采取乡镇、村庄经纪人的方式，按合同供应燃料。经纪人自建有收购站，负责收集划定区域内的燃料，并对燃料进行切割、打捆、运输等。企业和经纪人都设置燃料储存场所，可以保证燃料充足，满足项目生产需要。 根据正阳县目前现有的生物质燃料收集、储存和运输模式，结合其它地区生物质电厂运营经验，本工程燃料收购拟采用收集经营户→厂外收储站→电厂的方式。 本工程拟在电厂外选取燃料产量高、交通方便、物流方向合理的地方设置40～60个收储站，每个占地2～4亩，存贮能力各按1000～3000t考虑；选址远离居民点，尽量利用废地、荒地；收储站设置必要的通风、消防设施；厂区、道路及时洒水抑尘。加工设备选用低噪声设备，并布置在专门的封闭式破碎间内，合理安排作业时间，以减少噪声对环境的影响。 生物质燃料由收集经营户收购，用农用车运至收储站，较大的收储站可在秸秆收获季节设立临时收购点3～5个，距收储站较远的农户可将秸秆送到就近的临时收购点，然后再由专业人员运到收储站。需要破碎的燃料破碎至≤100mm长度，打成标准包(2000×1200×900)后堆垛储存。燃料由收储站至电厂的运输利用专用车。 由于本项目配套收储站具体建设地点和方案尚未确定，本次评价内容不包括收储站相关内容。 ②燃料切割 秸秆有泡、松、软的征状和易燃易腐的特点，其收获、集中和作为商品前的储存作业，应由千家万户的农民来完成，因其经过收割、脱谷、翻晒和倒转等流程后，大大减少水分含量，然后再堆垛储存，不会发生霉变和自燃现象。为保证秸秆的充分供应，可通过电视、广播、标语等媒介宣传和政府职能的禁烧令，让农民知道秸秆不能再焚烧或丢弃，反而变废为宝增加经济效益，以减少原料在源头的损失。 各收购站收集的燃料在收购站内进行切割、粉碎，成品枝条的直径≤40mm，长度≤50mm，处理后在各收购站暂存。秸秆原料的收购和到加工点的运送暂采取农民自己完成的方式，随着电厂的运营可以适时调整燃料的收集方案，保证燃料供应。各类生物质都采取就近加工的模式，原则上每个乡镇设置一至两个加工点，加工点与电厂采取承包经营的方式，对农户运送来的秸秆等生物质进行切割、装包、装车，并按电厂统一制定的价格由经济人支付给农户原料费，待加工、运送到电厂后，再与厂方结算原料和加工的总费用。 ③场外运输 本工程燃料主要通过S335、S224、S219运至电厂，日燃料运输车次132辆，运输时间为日间8小时，运输车辆进入电厂约17辆/小时，车流量较小，且燃料打包后运输，不会有燃料遗落。 ④厂内卸料 装载燃料的汽车进厂后先由人工测量秸秆含水量，燃料的含水量不得超过20%。再经动态电子汽车衡检斤，合格的燃料堆入贮料场，人工进行卸料作业。 ⑤厂内贮料 电厂内设原料堆场，对燃料进行苫盖。另外设计干料棚1座，建筑面积11286m2，棚内燃料堆高7m。 干料棚四周轻型半封闭，棚内设消防、照明、通风等必要的设施。 干料棚设2个地下料斗，每个地下料斗设2台双螺旋给料机作为进料设备。 生物质废弃物贮料场环保要求：为了减少生物质废弃物储存造成的厂内扬尘影响，并考虑到防火安全隐患等问题，燃料库应采用四周轻型半封闭，棚内设消防、照明、通风等必要的设备；为了防止生物质废弃物堆料长期在厂区堆存引起的异味污染，评价要求电厂应制定严格的生物质储存管理要求，对电厂内生物质堆场采取定期清理、干燥通风措施，加强监督管理意识，以确保电厂内生物质储存的安全性及环保性。 （4）其他辅料材料用量 ①点火燃料的成分及消耗情况 本工程点火用油采用0号轻柴油，仅作为锅炉点火之用，不考虑低负荷助燃。 0号轻柴油成分及性质见表6。 表6 0号轻柴油成份及性质一览表 恩氏粘度（120℃时）; 1.2～1.67 0E. 运动粘度（20℃时）; 3.0～8.0 cst. 灰份; 0.025 %. 水份; 痕迹. 硫份; < 0.2 %. 机械杂质; 无. 凝固点; 不高于 0 ℃. 闭口闪点; 不低于55 ℃. 低位发热值; 41.031～41.870 MJ/kg. ②脱硫剂 本项目炉外脱硫采用消石灰做吸收剂，由自卸式密封罐车运来的消石灰输送到消石灰仓，然后经过空气斜槽输送到吸收塔内。本工程脱硫所需消石灰量见表7。 表7 消石灰耗量一览表 锅炉容量; 小时耗量（t/h）; 日耗量（t/d）; 年耗量（t/a）. 1×130t/h; 0.11; 2.64; 880. ③脱硝剂 本次锅炉采用采用尿素作为脱硝剂，脱硝用尿素由当地化肥厂供应。锅炉脱硝系统脱硝剂用量见表8。 表8 脱硝剂消耗情况 锅炉容量; 小时耗量（kg/h）; 日耗量（kg/d）; 年耗量（t/a）. 1×130t/h; 55; 1320; 440. 5、主要设备 本项目主要工艺设备选型表见表9。 表9 主要工艺设备选型表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. - 热机部分. 一; 汽轮机及其辅助设备. 1; 汽轮机; N35-8.83; 台; 1. 2; 1号高压加热器; JG-100-Ⅰ型 加热面积：100m2; 台; 1. 3; 2号高压加热器; JG-100-Ⅱ型 加热面积：100m2; 台; 1. 4; 4号低压加热器; JD-80型 加热面积：80m2; 台; 1. 5; 5号低压加热器; JD-80型 加热面积：80m2; 台; 1. 6; 6号低压加热器; JD-80型 加热面积：80m2; 台; 1. 7; 高压疏水膨胀箱; 台; 1. 8; 低压疏水膨胀箱; 台; 1. 9; 高压除氧器; 额定出力：150t/h; 台; 1. 10; 凝汽器; 型号：N-2400; 台; 1. 11; 凝汽器清洗装置; 套; 2. 12; 电动给水泵; 型号：25TSB-J; 台; 2; 一用一备. 13; 给水泵工作油冷却器; 冷却水量：20t/h，冷却水压：0.2~0.4MPa; 台; 2; 一用一备. 14; 给水泵润滑油冷却器; 冷却水量：6t/h，冷却水压：0.2~0.4MPa; 台; 2; 一用一备. 15; 凝结水泵; 卧式凝结泵; 台; 2; 一用一备. 16; 低加疏水泵; 流量：24.4m3/h 扬程：1.27MPa; 台; 1. 17; 射水抽气器; 型号：JN-18; 台; 2. 18; 射水泵; 离心泵; 台; 2; 一用一备. 19; 射水箱; 容积：10m3; 台; 1. 20; 汽机间吊钩桥式起重机; 32/10t电动双梁桥式起重机，跨度：12m，轻级工作制; 台; 1. 21; 给水泵检修手动葫芦; HSZ+GCL,Q=10t,H=9m; 台; 2. 22; 补充油箱; 容积：2m3; 台; 1. 23; 连续排污扩容器; 容积：3.5 m3; 台; 1. 24; 滤水器; 尺寸：DN250，压力：PN1.0MPa; 台; 2. 25; 均压箱; 台; 1. 二; 汽轮发电机. 1; 发电机; 空冷式汽轮发电机型号：QF-35-2; 台; 1. 2; 空气冷却器; 额定换热容量：740kW; 套; 1. 三; 空气压缩机及其辅助设备. 1; 空压机; 型号：FHOG60W; 台; 3; 两用一备. 2; 仪用贮气罐; 立式，几何容积： 5m3; 台; 1. 3; 检修用贮气罐; 立式，带压容积： 5m3; 台; 1. 4; 微热再生吸附式干燥机; 进气流量：7.5Nm3/min; 台; 2; 一用一备. 5; 后置精密过滤器; 台; 2; 一用一备. 6; 除油器; 个; 2; 一用一备. 7; 废液收集箱; 型号：FS-0.5; 台; 1. 四; 锅炉及其辅助设备. 1; 锅炉; 130t/h水冷振动炉排、高温、高压、自然循环汽包炉; 台; 1. 2; 炉前给料系统; 主要包括16台给料螺旋、4台取料螺旋、1个缓冲料仓; 套; 1. 3; 布袋除尘器（下部8个集灰斗）; 动力柜：78KW，控制柜：5KW; 台; 1. 4; 旋风除尘器（下部2个集灰斗）; 灰斗下电加热器共12KW; 台; 1. 5; 送风机; 容积流量：176040m3/h，风机全压：10.9kPa; 台; 1. 6; 引风机; 容积流量：269640m3/h，风机全压：7.2kPa; 台; 1. 7; 手动葫芦及小车; Q=2t，H=9m; 只; 1. 8; 手动葫芦及小车; Q=3.5t，H=10m; 只; 1. 9; 定期排污扩容器; 容积：6.70m3,工作压力0.05MPa; 台; 1. 10; 疏水箱; 型号：SSX-20型，常压，容积：20 m3; 台; 1. 11; 疏水泵; 流量：25 m3/h，扬程：120m; 台; 2; 一用一备. 12; 卧式疏水扩容器; 型号：SK-1.5; 台; 1. 六; 启动锅炉房. 1; 启动锅炉; 额定出力：4t/h，额定压力：0.7MPa; 台; 1; 电锅炉. 2; 化学水处理箱; 4m3; 个; 1. 3; 电动给水泵; 型号：1.5GC-5×5，扬程：115m，流量：6m3/h; 台; 2; 一用一备. 4; 送风机; 型号:G6-45-6.3A ，右0°，1528Pa，6089m3/h; 台; 1. 5; 引风机; 型号:Y6-41-7.1C ，右135°，3031Pa，20319m3/h; 台; 1. 6; 省煤器; 台; 1. 7; 刮板式除渣机; 台; 1. 8; 移动式上料机; 台; 1. 9; 炉排调速箱; 台; 1. - 除灰渣部分. 一; 除渣系统. 1; #1刮板捞渣机; 电机：8.05kW，380V，可变频调速; 台; 1. 2; #2刮板捞渣机; 电机：6.05kW，380V，可变频调速; 台; 1. 3; 排污泵; Q=5m3 /h ,H>5m,电动机：380V, 1.5kW; 台; 2; 一用一备. 4; 手动葫芦; 起重量2t，起升高度9m; 台; 1. 5; 装载铲车; 2t/铲; 辆; 1. 6; 自卸卡车; 载重量：5t; 辆; 2; 灰渣共用. 二; 除灰系统. 1; 气化风机; 型号：RSR65; 台; 1. 2; 空气电加热器; 型号：DYK-10，P=18kW，380V; 台; 1. 3; 罗茨风机1; 型号：RSR125; 台; 2; 一用一备. 4; 灰库; 有效容积：300m3，直径φ7m，钢结构; 座; 1. 5; 干灰散装机; 型号： SJZ-100，出力：100t/h; 台; 1. 7; 电动给料机; 型号：XG60，出力：60t/h; 台; 1. 8; 灰库气化板; QHB150×300; 块; 12. 9; 布袋除尘器; 型号：MC72Ⅱ; 台; 1. - 化学部分. 一; 锅炉补给水处理部分. 1; 浓水箱; V=50m3; 台; 1; 钢涂聚脲. 2; 表面式生水加热器; Q=22 m3/h , 换热温度：5-25℃; 台; 2; 配温控系统、阀门. 3; 加杀菌剂装置; 套; 1. 4; 双介质过滤器; Φ2000，Q=24.7 m3/h; 台; 2; 钢衬胶. 5; 过滤器反洗泵; KWH125-160，Q=170 m3/h，H=30m; 台; 1. 6; 罗茨风机; Q=10.8 m3/min，58.8KPa，P=18.5KW; 台; 2. 7; 加阻垢剂装置; 套; 1. 8; 加还原剂装置. 9; 一级反渗透保安过滤器; Φ270 材质：SS316; 台; 2. 10; 一级反渗透高压泵; CRN15-9，Q=14.1 m3/h，H=104m P=7.5KW; 台; 2. 11; 一级反渗透装置; Q=10 m3/h; 套; 2. 12; 中间水箱; V=10 m3，Φ2500; 台; 1; 碳钢衬胶. 13; 中间水泵; KQWH65-200B，Q=20 m3/h，H=36m; 台; 2. 14; 除碳器; DN800，Q=20 m3/h; 台; 1; 钢衬胶. 15; 除二氧化碳风机; Q=2355 m3/h，P=600Pa; 台; 1. 16; 二级反渗透保安过滤器; Φ220 材质：SS316; 台; 2. 17; 二级反渗透高压泵; CR10-18，Q=12 m3/h，H=123m，P=7.5KW; 台; 2. 18; 二级反渗透装置; Q=9 m3/h; 套; 2. 19; 淡水箱; V=10 m3，Φ2500; 台; 1; 碳钢衬胶. 20; 淡水泵; KQWH65-200B，Q=18 m3/h，H=40m; 台; 2. 21; EDI保安过滤器; Φ220，材质：SS304; 台; 2. 22; EDI装置; Q=8 m3/h; 套; 2. 23; 除盐水箱; V=200 m3，Φ6480; 台; 2. 24; 除盐水泵; KQWH65-200，Q=15 m3/h，H=50m; 台; 2. 25; 废水池; V=50 m3，7000×3500×2000 (W×B×H); 座; 2; 混凝土制. 26; 废水输送泵; 80WFB-B Q=50m3/h H＝37m; 台; 2; P=11KW. 27; 压缩空气罐; V=5 m3，Φ1200; 台; 2. 28; 化学清洗装置; 套; 1. 二; 加药系统. (一); 凝聚剂加药装置; 套; 1. 1; 电动搅拌溶液箱; V=1.0 m3; 台; 1; 碳钢衬胶. 2; 搅拌器; Φ200; 台; 1. 3; 磁翻板液位计; UVD-1000; 台; 1. 4; 计量泵; Q≥20L/h，P=1.0MPa; 台; 2. 5; 变频器; ACS350; 台; 2. 6; PP隔膜压力表; Y-100; 块; 2; 防腐. 7; PVC安全阀; DN15; 台; 2. 8; PVC逆止阀; DN15; 台; 2. 9; Y型过滤器; DN25; 台; 2. 10; 空 气 室; 0.4L; 个; 2. 11; 阀门系统; DN25 /DN10; 套; 1. 12; 控 制 柜; 台; 1. 13; 管道、附件; 套; 1. 14; 平台、底座; 套; 1. 15; 电气系统; 套; 1. (二); 加盐酸装置; 套; 1. 1; 溶液箱; V=1.0 m3; 台; 1; 碳钢衬胶. 2; 磁翻板液位计; UVD-1000; 台; 1; 防腐. 3; 计量泵; Q≥10L/h P=1.0MPa; 台; 2. 4; 变频器; ACS350; 台; 2. 5; 压力表; Y-100; 块; 2; 防腐. 6; 安全阀; DN15; 台; 2. 7; 逆止阀; DN15; 台; 2. 8; Y型过滤器; DN25; 台; 2. 9; 空气室; 0.4L; 个; 2. 10; 阀门系统; DN25 /DN10; 套; 1. 11; 控制柜; 台; 1. 12; 管道、附件; 套; 1. 13; 平台、底座; 套; 1. 14; 电气系统; 套; 1. (三); 浓硫酸储存罐; 套; 1. 1; 贮存罐; φ1300，V=5m3; 台; 1. 2; 液位计; UVD1300; 台; 1; 防腐. 3; 空气干燥器; DN250; 台; 1. 4; 硫酸泵; NS-65-25-32A; 台; 2. (四); 加浓硫酸装置; 套; 1. 1; 溶液箱; V=1.0 m3; 台; 1; 碳钢衬胶. 2; 磁翻板液位计; UVD-1000; 台; 1; 防腐. 3; 计量泵; Q≥63L/h P=1.0MPa; 台; 2. (五); 复合配方加药装置; 套; 1. 1; 溶液箱; V=1.0 m3; 台; 1; 碳钢衬胶. 2; 搅拌器; φ200; 台; 1. 3; 磁翻板液位计; UVD-1000; 台; 1; 防腐. 4; 计量泵; Q≥40L/hP=1.0MPa; 台; 2. 5; 压力表; Y-100; 块; 2; 防腐. 6; 安全阀; DN15; 台; 2. 7; 逆止阀; DN15; 台; 2. (六); 给水加氨装置; 套; 1. 1; 溶液箱; V=1.0 m3; 台; 1; 碳钢衬胶. 2; 搅拌器; φ200; 台; 1. 3; 磁翻板液位计; UVD-1000; 台; 1; 防腐. 4; 计量泵; Q≥50L/h，P=1.0MPa; 台; 2. (七); 给水加联氨装置; 套; 1. 1; 溶液箱; V=1.0 m3; 台; 1; 碳钢衬胶. 2; 搅拌器; φ200; 台; 1. 10; 电动输送泵; Q=40L/h，P=0.6MPa; 台; 1. (八); 炉水加磷酸盐装置; 套; 1. 1; 溶液箱; V=1.0m3; 台; 1. 2; 搅拌器; φ200; 台; 1. 3; 液位计; UVD-1000; 台; 1; 防腐. 4; 计量泵; Q≥50L/h P=16MPa; 台; 2; 液压式隔膜泵. 5; 溶药筐; φ220×h600; 台; 1. 6; 过滤器; DN15; 台; 2. - 水工部分. 一; 循环水系统. （一）; 循环水泵毗屋. 1; 循环水泵; Q=3200~3950m3/h，H＝15.5~13.9m; 台; 2. 2; 电动单梁悬挂桥式起重机; 型号：LX-5，起重量5t，起升高度9m，跨度4.5m，N=9.1KW; 台; 1. （三）; 冷却塔. 1; 自然通风冷却塔; 1200m2（含除水器、配水管、喷嘴等）; 座; 1. 二; 公用水系统. （一）; 公用水泵房. 1; 厂区工业变频给水设备; Q=160m3/h H=50m N=2X37Kw; 套; 1. 2; 消防自动稳压供水设备; Q=18m3/h H=75m N=2X7.5Kw; 套; 1. 3; 电动消防水泵; Q=80L/s，H=65m N=75kW; 台; 1. 4; 柴油机消防水泵; Q=80L/s，H=65m N=90kW; 台; 1. 5; 厂区生活变频给水设备; Q=25m3/h H=50m N=2X7.5Kw; 套; 1. 6; 凝聚剂搅拌机; BLYO-11-0.55 N=0.55Kw; 台; 2; 一用一备. 7; 凝聚剂计量泵; GM0170 Q=170L/H H=0.70Mpa N=0.25Kw; 台; 2; 一用一备. 8; 助凝剂搅拌机; BLYO-11-0.55 N=0.55Kw; 台; 2; 一用一备. 9; 助凝剂计量泵; GM0170 Q=170L/H H=0.70Mpa N=0.25Kw; 台; 2; 一用一备. 10; 重力式高效一元化净水器; FA-100 Q=100m3/h; 套; 2. 11; 液下排污泵; Q=15m3/h H=15m N=1.5Kw; 台; 2; 一用一备. 12; 二氧化氯消毒器; S2000-500G q=500g/h N=0.8Kw; 台; 2; 一用一备. 13; 电动单梁悬挂起重机; LX型Lk=3.5m，起重量3t，起升高度9m N=7.5KW; 台; 1. 14; 生活水一体化净水器; ZNJ-10 Q=10m3/h; 套; 2. 15; 生活水自动型加药装置; GCF-A Q=100~5000g/h N=1Kw; 套; 2. 五; 污水处理站设备. 1; 机械格栅; CF-600 格栅间隙5mm N=0.75Kw; 台; 1. 2; 污水提升装置; Q=5m3/h H=8m N=0.55Kw; 台; 2; 一用一备. 3; 污泥泵; Q=10m3/h H=10m N=0.75Kw; 台; 2; 一用一备. 4; 罗茨风机; HC-50S Q=65m3/h H=40KPa N=1.5Kw; 台; 4; 二用二备. 5; 二氧化氯消毒器; q=200g/h N=0.8Kw; 台; 2; 一用一备. 6; 回用潜水排污泵; Q=37m3/h H=13m N=3.0Kw; 台; 2; 一用一备. - 暖通部分. 一; 主厂房. 1; 玻璃钢轴流风机; FBT35-11 NO.3.15; 台; 1. 2; 玻璃钢轴流风机; FT35-11 NO.3.15; 台; 2. 3; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.3.15; 台; 2. 4; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.3.55; 台; 4. 5; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.4; 台; 2. 6; 玻璃钢轴流风机; FT35-11 NO.4.5; 台; 4. 7; 岗位式风机; DZ12-4B L=4000m3/h n=960r.p.m N=0.25KW; 台; 2. 8; 玻璃钢屋顶风机; DWT-I-9型 L=34500m3/h H=202Pa n=960r.p.m N=3KW; 台; 16. 9; 低静压风管机; RFTSAC71WEV Ql=7.1KW Qr=8.0KW N=3.2KW; 台; 1. 10; 风冷柜式空调机; KF-58LW/K(F) Ql =5.8KW N=2.25KW; 台; 4. 11; 四面出风嵌入式空调机; FXFP125LVC Ql=12.5KW Qr=14KW N=0.22KW; 台; 5. 12; 多联空调室外机; RHXYQ28PAY1 Ql=78.5KW Qr=87.5KW N=23.1KW; 台; 1. 13; 吊顶式新风换气机; YH-D1600 L=1600m3/h H=170Pa N=0.39KW; 台; 1. 14; 拖曳式负压吸尘装置; SVAC-T-50型 L=2200m3/h 最大负压: 54kPa N=37KW; 台; 1. 15; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.3.55; 台; 1; 用于空压机房. 16; 换热机组; Q=0.35MW（包括换热器、循环水泵、补充水泵各2台，除污器、控制柜各1台及管道阀门等）; 套; 1; 采暖加热站. 17; 补水箱; 1m3; 台; 1; 采暖加热站. 18; 管材阀门; 吨; 1; 采暖加热站. 19; 岩棉保温管壳; 内径D76×4 δ=50mm; m; 30; 采暖加热站. 20; 岩棉保温毡; δ=40mm; ㎡; 20; 采暖加热站. 二; 办公楼. 1; 分体柜式空调器; KFRd-71LW/(jxf); 台; 4. 2; 分体柜式空调器; KFRd-100LW/(f); 台; 4. 3; 干式油烟净化风机; GYZL No.6 L=9357m3/h H=956Pa; 台; 1. 4; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.3.15; 台; 2. 5; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.4; 台; 2. 三; 检修间及仓库. 1; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.3.55; 台; 5. 四; 启动锅炉房. 1; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.3.55; 台; 2. 2; 玻璃钢屋顶风机; DWT-I-7型 L=11000m3/h H=163Pa n=720r.p.m N=0.75KW; 台; 1. 五; 除渣间. 1; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.3.55; 台; 2. 六; 公用水泵房及配电间. 1; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.4; 台; 4. 七; 废水收集及酸储存间. 1; 玻璃钢轴流风机; T35-11 NO.4; 台; 1. 八; 厂区热网. 1; 预制直埋保温管; 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 ∅89X4; m; 300. 2; 预制直埋保温管; 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 ∅76X3.5; m; 180. 3; 预制直埋保温管; 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 ∅45X2.5; m; 55. 4; 预制直埋保温管; 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 ∅38X2.5; m; 570. 6、项目总定员及工作制度 本项目劳动定员100人，其中管理人员20人，生产及其他人员80人。年工作日为330天，工作制度为四班三运转，每天3班，每班工作8小时。厂内建有食堂、宿舍，职工均在厂内食宿。 7、公用工程 （1）供水 本工程生产用水主要包括锅炉配套软水系统用水和冷却塔用水等，均采用正阳县污水处理厂中水，备用水源采用市政自来水。生活用水水源为市政自来水。 厂址距离正阳县污水处理厂约5km。本工程中水输水管线自正阳污水处理厂可沿南二环路、省道219线向南到厂址，输水管线总长约6.0km。管线建设由当地政府部门统筹协调建设，不属于本项目建设内容。 中水经深度处理后分别流入工业消防水池，经综合泵房内的相应设备加压后供给厂区消防、工业和循环水补水等用水。 （2）排水 本工程厂区排水采用生活污水、工业废水和雨水独立的分流制系统。 办公楼和宿舍楼等的生活污水经化粪池后排入厂区室外污水管网至正阳县污水处理厂。 项目产生的化学水处理排污水属于清下水，部分用于干灰调湿和脱硫用水，其余部分直接排入正阳县污水处理厂。 锅炉排污水经冷却中和池后排入正阳县污水处理厂。 循环冷却水废水经软水制备系统处理后作为锅炉补给水的水源，不外排。 （3）供电 根据当地电网情况、电厂所处的地理位置，本工程机组初步拟就近接入其西北侧1.6公里台天220kV变电站，变电站主变容量、间隔、出线走廊满足并网要求。 8、平面布置 本项目厂区总占地面积为247亩。 本项目厂区为南北狭长型，厂区西北角布置为办公生活区，办公生活区东侧为供水系统、污水处理系统、冷却塔等配套设施，厂区中部靠北侧布置为生产装置区，生产装置区东侧和南侧全部为料场。本项目厂区平面布置紧凑、合理。全厂平面布置图见附图3。 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目厂区现状为农田，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 正阳县位于河南省东南部，淮河北岸。东与新蔡、息县接壤，西与确山县毗邻，北靠汝南、平舆，南与罗山、信阳县隔淮相望。地处地处东经114º11´～114º53´,北纬32º16´～ 32º48´之间，南北长57公里，东西宽64.5公里，总面积1903.46平方公里，下辖7镇12乡。县境西距京广铁路30余公里，北距省会郑州、南距重镇武汉均200多公里。境内公路如织、交通便利。 本项目正阳县吕河乡河湾村，具体地理位置见附图1，项目周围环境示意图见附图2。 2、地形地貌 正阳属于河淮地台的坳陷部分，系由淮河北岸支流经多年泛滥和冲积而形成。地势由西北向东南倾斜，宽阔平坦，为一低地平原。局部地下水埋藏甚浅，地表径流排泄不畅，出现积水，造成部分起伏状态。正阳县地表为黄淮冲积平原的一部分，境内既无高山，亦无丘陵。地面标高在65至85米之间，西北部宋店最高为103米，东部岳城乡李洼最低为36.1米。比降1：200至1:1500，河流大都随地势之倾斜方向，自西北流向东南。县内平原1324.5平方公里，占总面积的70％；洼地382.5平方公里，占总面积的20％；岗地196平方公里，占总面积的10％。 本项目位于正阳县西南部，地貌处于伏牛山东南麓的山前缓倾斜冲洪积平原地带，地势开阔，地貌单一，地形较为平坦，呈极缓坡状起伏。总体地势西南高东北略低，地面自然标高约68m，地形平坦。 3、地质概况 本项目所在区域地层属第四纪晚更新世纪形成的膨胀土。区域地质结构和成土母质多为变质岩系，工程地质均匀，土层深厚，土壤多为棕黄壤，潮土、砂姜土、水稻土四类。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），驻马店市地震烈度为Ⅵ度，项目设计时按Ⅵ度进行抗震设防。 4、气候气象 正阳县属北亚热带向暖温带的过渡区，属大陆性季风型亚湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛而相对集中。据正阳县气象台多年气象资料统计，年平均气温14.6℃，年平均气压1006.9hPa，年平均相对湿度73%，年日照2186.5小时，平均年降水量960.4mm，平均年蒸发量1572.8mm，平均年无霜期228天。 正阳县全年以北风为主，西南风次之。夏季盛行西南偏南风，冬季盛行偏北风；一年中春季风速最高，秋季风速较低，全年平均风速2.5m/s；静风频率也较高，全年约11.8%。平均风向频率玫瑰图见图1。 图1 多年平均风向玫瑰图 5、水文条件 （1）地表水体 正阳县属淮河流域。境内有清水河、闾河、慎水河、田白河等主要河流11条河。其中，慎水河为流经正阳县城区的主要纳污河流，主要功能为排涝泄洪，并最终汇入淮河支流汝河。 ●汝河 发源于泌阳县，为洪汝河水系另一支流（此汝河称为南汝河，区别于北汝河）。流经泌阳、遂平、汝南、平舆、正阳、新蔡诸县。在泌阳县建有板桥水库，1975年8月8日凌晨垮坝，造成重大灾害。在新蔡县建有河坞大坝，用于发电和养鱼。在汝南县建有宿鸭湖水库，并并入溱头河河道，随溱头河在沙口进入汝河下游河道，在三岔口（班台附近）与小洪河交汇成大洪河。大洪河在洪河口入淮。 ●闾河 是淮河上游左岸支流，古称“清陂水”、“慎水”，发源于正阳县城南4公里的和尚塘，向东流经正阳县东部和息县北部地区，在息县包信镇东南，沿着息县、淮滨县边界向南流至长陵乡东南汇入淮河。全长100公里，流域面积898平方公里。流域多年平均年降水量962.1毫米，多年平均年径流量2.389亿立方米。 （2）地下水 正阳县地下水分为三个水文地质分区：富水亚砂土区、贫水亚粘土区、弱富水亚粘土区。根据河南省驻马店地质工程堪察院提供的勘查资料，正阳县城区含水层分为浅层含水层（赋存潜水）和深层含水层（赋存承压水）；浅层含水层单井涌水量小于500m3/d，属弱富水区；深层含水层厚度50～75m，单井涌水量100～3000m3/d，属富水区。正阳县城区地下水储量丰富，水质良好，县城附近单井出水量在60－80m3/h，大气降水和河水是本区域地下水的主要来源。区域地下水的流向大致自西向东。 6、生物资源 项目所在区域为平原农业地区，植被以农作物为主，兼有少量的道路林。野生动物种类主要有麻雀、喜鹊、斑鸠、鹌鹑、黄鼠狼、野兔、稚鸡、鹰、蛇、鼠类、青蛙、刺猬等，生物多样性程度相对较低。产业集聚区尚未开发区区域基本为农田覆盖。项目所在区域的植被种类主要为区域内主要有小麦、花生、玉米、水稻、西瓜等经济作物。项目所在区域为豫东南平原地区，区域内动植物种类较少，生物多样性程度不高。 本项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、相关规划 正阳县城市规划资料来源于《正阳县县城总体规划（2013～2030年）》。 （1）城市发展总体规划 ①城市性质 县域政治、经济、文化中心；以工贸、农副产品加工业为主的中等城市。 ②空间发展方向 近期宜主要向西发展，远期再向北发展，结合产业集聚区适度向南发展。东部以控制为主。 ③城市空间结构 中心城区按照“撤镇并城、合村并城、产城融合”的指导思想，围绕建设中等城市的目标，构筑“绿”、“水”、“城”相互渗透的生态城市框架，扩大城市规模，突出城市特色，形成“两心、三轴、四区”的城市空间结构。 a两心：即老城综合服务中心和新城综合服务中心； b三轴线：即正确路、正明路城镇空间拓展轴和江国大道城市功能拓展轴； c四区：即旧城改造区、新城提升区、产业集聚区和城南拓展区。 （4）城市规模 ①人口规模： 2016年，中心城区人口规模为18万人； 2020年，中心城区人口规模29万人； 2030年，中心城区人口规模45万人。 ②用地规模： 2015年中心城区建设用地规模将达到21平方公里，人均城市建设用地为116平方米； 2020年中心城区建设用地规模将达到32平方公里，人均城市建设用地为110平方米； 2030年中心城区建设用地规模将达49.5平方公里，人均城市建设用地为110平方米。 （2）《正阳县城乡总体规划》（2013-2030年）中供热工程规划概述 ①规划原则 a、充分利用现有供热设施，做到远期与近期相结合。 b、热源的布局，要综合考虑，遵循《总规》的要求，合理规划热源布局，优先利用余热供暖。 c、积极推进用热集中化，以减少污染、节约能源。 d、优先满足民用采暖用热，同时兼顾工业生产用热。 ②热负荷预测 a、热负荷指标 居住：42 W/m2；公建：52 W/m2；工业：70 W/m2； ③热负荷预测 近期(2020年)：采暖面积为652.5万平方米，热负荷为261MW；远期(2030年)：采暖面积达到1417.5万平方米，热负荷达到567MW。 ④热源规划 正阳县中心城区规划建设一座生物质热电厂，辅以区域锅炉房作为本次规划范围的主力热源，并且辅以其它多元化的分散供热方式作为集中供热的补充。 ⑤供热管线规划 高温热水供热管网采用枝状布置为主，主干管成环，以保证供热可靠性。管网采用直埋敷设，尽量布置于负荷密集区域。 DN200以上热力管道采用Q235B螺旋缝电焊钢管，DN200以下热力管道采用无缝钢管。保温层采用聚氨酯泡沫塑料，保护层采用高密度聚乙烯套管。 本项目位于正阳县吕河乡河湾村，根据正阳县城市总体规划图（见附图8），本项目不在该规划范围内，根据正阳县城乡规划局出具的证明，本项目符合正阳县城市总体规划的要求。 经咨询吕河乡人民政府及相关部门，本项目所在吕河乡目前没有编制土地利用规划。 （3）热电联产规划 《正阳县老城区热电联产规划》（2017~2030年）已由北方工程设计研究院有限公司编制与2017年5月完成且通过技术评审，目前已取得批复。 该规划提到热电联产规划共设置集中供热热源点2处：即老城区北部规划建设的一座燃气热水锅炉房和正阳县城南9公里紧邻S219省道处正在报批的国能正阳1×35MW生物质热电厂（汽机冬季低真空运行，循环水供热）。国能正阳1×35MW生物质热电厂基本情况如下：国能正阳1×35MW生物质热电厂工程位于正阳县城南9公里吕河乡河湾村。该厂是正阳县城东南区的供热点。该项目初步可行性研究已通过初步审查，项目正在报批中。该工程的建设将落实正阳县集中供热规划东南部热源点的建设，取代县城约30台采暖小锅炉。该工程近期一次性规划建设1×35MW高温高压凝汽式汽轮发电机组（满足冬季低真空运行），配1台130t/h水冷振动炉排、高温高压、生物质燃料自然循环汽包锅炉，额定发电功率35MW。本工程机组冬季采用汽轮机凝汽器低真空运行，提高循环水温对外供热，热网循环水向正阳县老城区直接供暖。根据装机规模及汽轮机凝汽器低真空运行特性，本工程热网循环水设计供回水温度为55/45℃（考虑地板采暖，直供用户），机组设计供热能力为55.89MW。采暖综合热指标为45W/m2，本工程供暖面积124.2×104m2。本工程规划厂区用地面积约240亩，预计项目投资约3.65亿元，计划2019年建成投产。考虑到供热半径、热源的供热能力及热网规划的限制，国能正阳生物质热电厂与城北热水锅炉房作为本供热区域的主要热源，同时也互为补充。 因此本项目已被纳入热电联产规划，项目主要建设内容与热电联产规划基本一致。 根据《关于印发<热电联产管理办法>的通知》（发改能源〔2016〕617号），本项目与其相符性分析见下表。 表10 本项目与《热电联产管理办法》相符性分析 《热电联产管理办法》相关要求; 本项目情况; 是否相符. 热电联产规划是热电联产项目规划建设的必要条件。; 本项目符合热电联产规划; 相符. 对于采暖型热电联产项目，现状热负荷应根据政府统计资料，按供热分区、建筑类别、建筑年代进行调查核实；近期和远期热负荷应综合考虑城区常住人口、建筑建设年代、人均建筑面积、集中供热普及率、综合采暖热指标等因素进行合理预测。人均建筑面积年均增长率一般按不超过5%考虑。; 《正阳县老城区热电联产规划》（2017~2030年）中已对热负荷进行统计计算，明确提出本项目将主要平衡本地区负荷，不足部分由主网调节平衡。; 相符. 鼓励因地制宜利用余热、余压、生物质能、地热能、太阳能、燃气等多种形式的清洁能源和可再生能源供热方式; 本项目利用生物质能。; 相符. 热电联产项目规划建设应与燃煤锅炉治理同步推进，各地区因地制宜实施燃煤锅炉和落后的热电机组替代关停。; 根据《正阳县老城区热电联产规划》（2017~2030年），本项目热电联产实施后，30台小锅炉将全部停用由本项目热电联产供热。; 相符. 严格热电联产机组环保准入门槛，新建燃煤热电联产机组原则上达到超低排放水平; 本项目执行超低排放标准。; 相符. 热电联产项目要根据环评批复及相关污染物排放标准规范制定企业自行监测方案，开展环境监测并公开相关监测信息。; 本项目已制定了监测方案。; 相符. 由上表可知，本项目的建设符合《热电联产管理办法》的相关要求。 （4）相关审批原则 根据《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（环办[2015]112号）中的《火电建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》，该原则适用于各种容量的燃煤(含煤矸石)、燃油、燃气、燃油页岩、燃石油焦的火电(含热电)建设项目环境影响评价文件的审批，以生物质、生活垃圾、危险废物为主要燃料的发电项目除外。本项目为生物质燃料发电项目，不适用该审批原则。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）监测点位的布设 驻马店市开发区黄淮卫生安全检测评价有限公司于2016年12月12日~18日对本项目区域环境空气质量现状进行了监测，其具体布点情况详见附图4及表11。 表11 环境空气质量现状监测布点一览表 序号; 位 置; 与厂址相 对方位; 距厂址距离 （m）; 监测点功能. 1; 小孟庄; N; 120; 主导风向上风向敏感点. 2; 河湾村; S; 200; 主导风向下风向敏感点. 3; 吕河乡; SSE; 1390; 主导风向下风向敏感点. （2）监测因子及分析方法 环境空气质量现状监测因子为：SO2、NO2小时值和日均值，TSP、PM10、PM2.5日均值。 （3）监测时间和频率 本次环境空气质量现状监测由驻马店市开发区黄淮卫生安全检测评价有限公司于2016年12月12日~18日进行监测，一次性连续监测7天。监测频率见表12。 表12 环境空气现状监测因子和监测频率 监测因子; 监测项目; 监测频率. TSP、PM10、PM2.5; 24小时平均; 连续监测7天，TSP采样时间24小时，PM10、PM2.5采样时间不少于20小时. SO2、NO2; 24小时平均; 连续监测7天，每天至少采样20小时. 1小时平均; 连续监测7天，每天采样4次，每次至少采样45分钟. 注：小时均值采样时间为：02：00、08：00、14：00、20：00。. （4）监测分析方法 环境空气质量现状监测方法、来源、检出限见表13。 表13 环境空气质量现状监测方法、来源、检出限 序号; 检测项目; 检测分析方法; 检测依据; 检出限. 1; NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ 479-2009; 时均：0.015 mg/m3. 日均：0.006mg/m3. 2; SO2; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ 482-2009; 时均：0.007 mg/m3. 日均：0.004 mg/m3. 3; TSP; 重量法; HJ 618-2011; 0.010 mg/m3. 4; PM10; 重量法; HJ 618-2011; 0.010 mg/m3. 5; PM2.5; 重量法; HJ 618-2011; 0.010 mg/m3. （5）评价标准 本次环境空气质量评价标准限值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （6）环境空气质量现状监测结果统计与评价 环境空气现状监测统计结果见表14。 表14 环境空气质量现状监测统计结果 监测点位; 监测因子; 取值时间; 样品数; 浓度范围 （mg/m3）; 超标 个数; 超标率 %; 最大浓度占标率%; 达标 情况. 1#小孟庄; SO2; 1小时平均; 28; 0.016~0.076; 0; 0; 15.2; 达标. 24小时平均; 7; 0.019~0.043; 0; 0; 28.7; 达标. NO2; 1小时平均; 28; 0.03~0.102; 0; 0; 51.0; 达标. 24小时平均; 7; 0.05~0.076; 0; 0; 95.0; 达标. TSP; 24小时平均; 7; 0.176~0.245; 0; 0; 81.7; 达标. PM10; 24小时平均; 7; 0.086~0.192; 5; 71.4; 128.0; 超标. PM2.5; 24小时平均; 7; 0.048~0.14; 6; 85.7; 186.7; 超标. 2#河湾村; SO2; 1小时平均; 28; 0.018~0.072; 0; 0; 14.4; 达标. 24小时平均; 7; 0.021~0.044; 0; 0; 29.3; 达标. NO2; 1小时平均; 28; 0.032~0.091; 0; 0; 45.5; 达标. 24小时平均; 7; 0.048~0.073; 0; 0; 91.3; 达标. TSP; 24小时平均; 7; 0.184~0.243; 0; 0; 81.0; 达标. PM10; 24小时平均; 7; 0.106~0.186; 4; 57.1; 124.0; 超标. PM2.5; 24小时平均; 7; 0.068~0.136; 5; 71.4; 181.3; 超标. 3#吕河乡; SO2; 1小时平均; 28; 0.019~0.07; 0; 0; 14.0; 达标. 24小时平均; 7; 0.024~0.045; 0; 0; 30.0; 达标. NO2; 1小时平均; 28; 0.036~0.092; 0; 0; 46.0; 达标. 24小时平均; 7; 0.053~0.078; 0; 0; 97.5; 达标. TSP; 24小时平均; 7; 0.186~0.238; 0; 0; 79.3; 达标. PM10; 24小时平均; 7; 0.123~0.196; 5; 71.4; 130.7; 超标. PM2.5; 24小时平均; 7; 0.064~0.106; 4; 57.1; 141.3; 超标. 由上表可知，各现状监测点位的监测因子中，PM10和PM2.5均超标，其余各监测因子浓度均符合相应的环境空气质量标准，PM10和PM2.5超标主要原因是北方地区天气干燥。 （7）基本污染物环境质量现状数据 本项目采用正阳县自动空气站于2018年1月1日至2018年12月6日的小时均值监测数据。正阳县空气质量统计结果见表15。 表15 正阳县空气质量统计结果一览表（单位：µg/m3，CO为mg/m3） 项目指标; SO2; NO2; PM10; PM2.5; O3; CO. 浓度范围; 2~95.67; 4~89.67; 6~587; 4~237.5; 6~235.67; 0.2~10.8. 标准值; 500; 200; 450; 225; 160; 10. 占标率范围; 0.004~0.19; 0.02~0.448; 0.013~1.30; 0.018~1.06; 0.038~1.47; 0.02~1.08. 超标率; 0; 0; 0.004; 0.001; 0.025; 0.0002. 最大超标倍数; 0; 0; 0.3; 0.06; 0.51; 0.45. 由上表可知，正阳县PM10、PM2.5、O3、CO均有超标现象，由此确定正阳县为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目周边最近的地表水体为南侧900m处的闾河，本次评价引用驻马店市环保局发布的“2018年12月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表”中对闾河何岗断面和的水质监测结果，监测结果见表16。 表16 地表水2018年12月水质监测结果与评价 断面; 项目; 浓度均值 (mg/m3); 目标值 (mg/m3); 是否达到目标值. 慎水河王岗断面; COD; 7; 20; 是. 氨氮; 0.3; 1.5; 是. 总磷; 0.03; 0.3; 是. 闾河何岗断面; COD; 11; 20; 是. 氨氮; 1.85; 1.0; 否. 总磷; 0.18; 0.2; 是. 由上表可知，慎水河王岗断面各项监测因子均满足目标值；闾河何岗断面COD、总磷均达到目标值，氨氮未达到目标值。 3、地下水环境质量现状 （1）监测点布设 评价区域地下水流向为自西向东径流，考虑区域地下水文特征，结合评价区域水资源利用和居民生活情况，本项目共布设6个地下水监测点位进行实测，具体监测点位置详见附图4和表17。 表17 地下水监测点布设情况一览表 序号; 监测点位; 与厂址的 相对位置; 与厂址距离（m）; 监测项目. 1; 张傅庄; W; 230; pH、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群，共10项。同时记录井深、水位。. 2; 蒋庄; E; 280. 3; 张刘庄; E; 1500. 6; 小孟庄; N; 120. 7; 河湾村; S; 200. 8; 苗庄; ESE; 1180. （2）监测因子及监测方法 水质监测因子包括：监测因子包括：pH、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群，共10项。同时记录井深、水位。 监测方法采用《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中规定的方法进行采样和分析。 （3）监测时间及频率 本次地下水质量现状监测由驻马店市开发区黄淮卫生安全检测评价有限公司于2016年12月15日~16日进行，连续监测2天，每天采样一次。 （4）分析方法 本次地下水环境质量现状监测分析方法、方法来源、方法检出限见表18。 表18 地下水质量现状监测方法、来源、检出限 序号; 监测项目; 分析方法; 方法来源; 检出限(mg/L)（ mg/L）. 1; pH; 玻璃电极法; GB/T 6920-86; /. 2; 高锰酸盐指数; 酸性法; GB/T 11892-1989; 0.5 mg/L. 3; 氨氮; 蒸馏-中和滴定法; HJ 537-2009; 0.05 mg/L. 4; 硝酸盐氮; 紫外分光光度法; HJ/T346-2007; 0.08mg/L. 5; 总硬度; EDTA滴定法; GB/T 7477-1987; 5mg/L. 6; 溶解性总固体; 称量法; GB/T 5750.4-2006; /. 7; 硫酸盐; 离子色谱法; HJ/T 84-2016; 0.018mg/L. 8; 氟化物; 离子色谱法; HJ/T 84-2016; 0.006mg/L. 9; 氯化物; 离子色谱法; HJ/T 84-2016; 0.007mg/L. 10; 总大肠菌群; 滤膜法和多管发酵法; GB/T 5750.12-2006; /. （3）地下水质量现状评价 ①评价因子 本次地下水评价确定评价因子与监测因子相同，为pH、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、溶解性总固体、氯化物、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群，共10项。 ②评价方法 根据地下水监测数据的统计结果，采用单项水质指数法，对照评价标准对地下水质量现状进行评价。计算公式如下： Ii=Ci/Coi 式中，Ii——第i种污染物的单项水质指数，无量纲； Ci——第i种污染物的实测浓度(mg/L)； Coi——第i种污染物的评价标准(mg/L)。 pH的标准指数为： ppH=7.0−pH7.0−pHsd (pH≤7)ppH=pH−7.0pHsu−7.0 (pH>7) 式中，IPH —pH的水质指数，无量纲； VPH—地下水的pH值，无量纲； Vd —地下水水质标准中规定的pH值下限值，无量纲； Vu —地下水水质标准中规定的pH值上限值，无量纲。 ③评价标准 本次地下水环境质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 ④监测结果与评价 本次地下水质量现状监测结果统计见表19。 表19（1） 地下水环境质量评价结果表 监测项目; 1#张傅庄; 2#蒋庄; 3#张刘庄. 监测结果（mg/L）; 标准指数; 监测结果（mg/L）; 标准指数; 监测结果（mg/L）; 标准指数. pH（无量纲）; 7.85~7.86; 0.57~0.57; 7.96~8.02; 0.64~0.68; 8.05~8.06; 0.7~0.71. 总硬度; 372~376; 0.83~0.84; 360~363; 0.8~0.81; 420~423; 0.93~0.94. 溶解性总固体; 482~488; 0.48~0.49; 522~526; 0.52~0.53; 505~510; 0.51~0.51. 高锰酸盐指数; 1.2~1.3; —; 1~1.1; —; 0.8~1; —. 硫酸盐; 35~38; 0.14~0.15; 40~42; 0.16~0.17; 32~34; 0.13~0.14. 氟化物; 0.32~0.33; 0.32~0.33; 0.37~0.39; 0.37~0.39; 0.45~0.45; 0.45~0.45. 硝酸盐氮; 3.2~3.26; 0.16~0.16; 2.81~2.85; 0.14~0.14; 2.6~2.62; 0.13~0.13. 井深（m）; 25; 22; 26. 水位（m）; 1.18; 1.18; 1.18. 氨氮、氯化物、总大肠菌群全都未检出。. 表19（2） 地下水环境质量评价结果表 监测项目; 4#小孟庄; 5#河湾村; 6#苗庄. 监测结果（mg/L）; 标准指数; 监测结果（mg/L）; 标准指数; 监测结果（mg/L）; 标准指数. pH（无量纲）; 7.78~7.8; 0.52~0.53; 8.05~8.07; 0.7~0.71; 8.1~8.12; 0.73~0.75. 总硬度; 384~387; 0.85~0.86; 348~356; 0.77~0.79; 406~410; 0.9~0.91. 溶解性总固体; 493~501; 0.49~0.5; 478~481; 0.48~0.48; 502~506; 0.5~0.51. 高锰酸盐指数; 0.5~0.6; —; 1~1.2; —; 0.6~0.8; —. 硫酸盐; 58~62; 0.23~0.25; 45~46; 0.18~0.18; 64~66; 0.26~0.26. 氟化物; 0.36~0.39; 0.36~0.39; 0.45~0.47; 0.45~0.47; 0.3~0.33; 0.3~0.33. 硝酸盐氮; 3.89~3.92; 0.19~0.2; 3.42~3.45; 0.17~0.17; 3.68~3.7; 0.18~0.19. 井深（m）; 25; 25; 28. 水位（m）; 1.18; 1.18; 1.18. 氨氮、氯化物、总大肠菌群全都未检出。. 由上表监测统计结果可以看出，各地下水监测点位各项监测因子均达标，区域地下水质量较好。 4、声环境质量现状 （1）监测点的布设 根据项目规模及区域环境特点，本次声环境现状监测在厂区四周和敏感点小孟庄各布设1个监测点，共设置5个监测点位。 （2）监测方法 环境噪声监测按照《环境监测技术规范》（噪声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关要求进行。 （3）监测时间及频率 本次声环境现状监测于2016年12月15日至16日由驻马店市开发区黄淮卫生安全检测评价有限公司进行了实地监测，连续监测2天，每天监测两次，昼、夜各一次。 （4）评价标准 本次声环境现状评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 （5）监测结果统计与评价 声环境现状监测结果统计见表20。 表20 声环境质量现状监测统计 单位：dB(A) 序号; 监测点; 监测日期; 时段; 标准值; 达标情况. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1; 东厂界; 2016年12月15日; 53.6; 42.8; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2016年12月16日; 54.2; 42.3; 达标. 2; 南厂界; 2016年12月15日; 54.8; 43.6; 达标. 2016年12月16日; 54.5; 44.1; 达标. 3; 西厂界; 2016年12月15日; 56.6; 45.6; 昼间：70 夜间：55; 达标. 2016年12月16日; 57.2; 45.2; 达标. 4; 北厂界; 2016年12月15日; 54.0; 43.2; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2016年12月16日; 53.5; 42.6; 达标. 5; 小孟庄; 2016年12月15日; 54.2; 42.5; 达标. 2016年12月16日; 54.5; 42.2; 达标. 由上表可知，本项目东、南、北厂界和敏感点小孟庄声环境质量现状监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西厂界声环境质量现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，厂址所在区域声环境质量现状较好。 4、生态环境现状 本项目四周天然植被较少，主要为工业企业、学校、道路，主要为当地常见的绿化树种，生态结构类型单一，无重点保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 主要环境保护目标见下表21。 表21 本项目主要环境保护目标 环境 要素; 环境 敏感点; 保护目标特征; 环境功能要求. 方位; 与厂界距离（m）; 人数. 环境 空气; 小孟庄; N; 120; 300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 何刘庄; N; 940; 310. 北阎楼; N; 1200; 380. 大闵庄; NNE; 1720; 410. 大孟庄; NE; 710; 320. 张赵庄; NE; 1350; 350. 喻廖村; NE; 2100; 270. 蒲庄; ENE; 510; 320. 大蒋庄; ENE; 1420; 290. 后蒋庄; ENE; 1500; 400. 蒋庄; E; 280; 340. 张刘庄; E; 1550; 380. 后老元; SE; 540; 460. 前老元; SE; 770; 220. 吕河乡; SSE; 1350; 830. 东李楼; SSE; 1870; 360. 套楼; S; 2200; 350. 河湾村; S、SW; 200; 600. 袁刘庄; SW; 1900; 450. 立志队; SW; 2100; 350. 方庄; SW; 700; 380. 苗楼; WSW; 1900; 400. 阎楼; W; 840; 560. 西刘庄; W; 1890; 220. 张傅庄; W; 240; 270. 蒋楼; W; 1600; 290. 台天铺; NW; 1700; 280. 地表水; 闾河水库; S; 750; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准. 闾河; S; 900; —. 地下水; 评价区主要地下含水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质. 声环境; 小孟庄; N; 120; 300; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； （4）声环境：西厂界临219省道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 环境质量标准具体数值见表22。 表22 评价执行的环境质量标准 标准名称; 级别; 污染因子; 取值时间; 标准限值. 单位; 数值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级; TSP; 24小时平均; μg/m3; 300. PM10; 24小时平均; μg/m3; 150. PM2.5; 24小时平均; μg/m3; 75. SO2; 1小时平均; μg/m3; 500. 24小时平均; μg/m3; 150. NO2; 1小时平均; μg/m3; 200. 24小时平均; μg/m3; 80. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）; Ⅲ类; pH; /; /; 6~9. COD; /; mg/L; ≤20. 氨氮; /; mg/L; ≤1.0. 总磷; /; mg/L; ≤0.2. 《地下水质量标准》 （GB14848-2017）; III类; pH; /; —; 6.5～8.5. 氨氮; /; mg/L; ≤0.5. 硝酸盐氮; /; mg/L; ≤20. 总硬度; /; mg/L; ≤450. 溶解性总固体; /; mg/L; ≤1000. 硫酸盐; /; mg/L; ≤250. 氯化物; /; mg/L; ≤250. 氟化物; /; mg/L; ≤1.0. 总大肠菌群; /; 个/L; ≤3.0. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; dB(A); 50. 4a类; Leq; 昼间; dB(A); 70. 夜间; dB(A); 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物：锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中燃煤锅炉标准，同时参照执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）中的燃煤锅炉标准；粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GBGB14554-93）二级标准；食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018）中的中型标准。 （2）水污染物：废水经处理后排入市政污水管网，进入正阳县污水处理厂统一处理，最终进入慎水河。本项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及正阳县污水处理厂进水水质要求。 （3）运营期西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其它厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （4）固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 排放标准具体数值见表23。 表23 评价执行污染物排放标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中燃煤锅炉标准; 烟尘; 30 mg/m3. 氮氧化物; 100 mg/m3. 二氧化硫; 100 mg/m3. 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）中的燃煤锅炉标准; 烟尘; 10 mg/m3. 氮氧化物; 50 mg/m3. 二氧化硫; 35 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准; 颗粒物; 有组织; 排放浓度：120mg/m3 排放速率：3.5kg/h. 无组织; 周界浓度最高点：1.0mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GBGB14554-93）二级标准; NH3; 厂界; 1.5mg/m3. H2S; 厂界; 0.06mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018）（中型）; 食堂油烟; 处理效率≥90%， 1.0 mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9. COD; 500mg/L. BOD5; 300 mg/L. SS; 400 mg/L. NH3-N; -. 正阳县污水处理厂进水水质要求; COD; 400 mg/L. BOD5; 150 mg/L. SS; 300 mg/L. NH3-N; 40 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 噪声dB（A）; 昼间; 夜间. 60; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准; 噪声dB（A）; 昼间; 夜间. 70; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声dB（A）; 昼间; 夜间. 70; 55. 固废; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单; 一般固体废物. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，本次评价总量控制因子为废气中的SO2、NOx和废水中的COD、氨氮。本项目废水进入正阳县污水处理厂统一处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A处理标准要求后，排入慎水河；废水总量指标按照污水处理厂出水水质（COD50mg/L、氨氮5mg/L）计算。 本项目总量控制指标建议见表24。 表24 本项目总量控制建议指标 单位：t/a 类型; 总量控制因子; 本项目排放量; 建议总量控制指标; 备注. 废气; 颗粒物; 14.886; 14.886; —. SO2; 48.711; 48.711. NOx; 69.978; 69.978. 废水; COD; 17.668; 17.668; 以污水处理厂排口计. 氨氮; 1.767; 1.767. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要的工艺流程简述如下： 秸秆在各收购点打包后经陆路运输到电厂，经过地磅称重后，直接运送到干料棚或贮料场，使用时从干料棚通过密闭皮带输送机运送到炉前料仓，然后经给料机进入锅炉燃烧。锅炉燃烧时将锅炉内的水变成高温高压蒸汽，使燃料的化学能转变为热能；烟气经硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备），然后进入烟囱排空。锅炉生产的高温高压蒸汽进入汽轮机，推动汽轮机并带动发电机发电，电经配电装置由输电线路送出。具体见秸秆发电工艺流程图2。

正阳县污水处理厂

市政自来水

图2        秸秆发电工艺流程

- （一）燃料输送系统 - 1、厂内燃料运输系统 生物质燃料的收集、运输与生物质发电厂的运转时间不一致，生物质收购的季节性比较强，市场价随季节波动较大，从国内生物质电厂运营经验证实，生物质燃料成本直接影响发电厂经济效益。由各个经济人负责秸秆的收集、储存和运输，并用专用生物质运输车运至发电厂燃料贮料场和干料棚。 厂内采用干料棚和露天贮料场两种贮料方式。 装载燃料的车进厂后，经称重、检验，卸入干料棚或露天料场。 厂区内设一座干料棚。干料棚尺寸171m×66m，堆积高度7m，可储料11850t（燃料容重250kg/m3，料垛占地比0.6），可供锅炉燃用12天。干料棚中设置2台10t桥式抓斗起重机、1台ZL-50型轮式装载机、1台SZ-30型抓草机、2台单台最大给料能力1000m3/h的辊式给料机进行上料和料场整理工作。 露天料场位于厂区东部和南部，场内存有散料及包料。可储料约4.4×104t，可供电厂燃用约47天。遇到雨雪天气，露天料场用帆布或雨布遮盖。 干料棚、露天料场共储料5.585×104t，可供电厂燃用60天。 电厂生产区、燃料设施区四周设置防风抑尘网。 2、输送上料系统及运行方式 上料系统中，秸秆燃料分为包料和散料两种形式。散料直接由桥式抓斗起重机、轮式装载机或抓草机送到辊式给料机内，经辊式给料机送到带式输送机上，再由两条倾斜的带式输送机送入炉前料仓。包料由2台处理能力为25t/h卧式解包机解包后，直接落入皮带送入炉前料仓。 上料系统采用双皮带系统，带宽B=1600mm，带速V=1.25m/s，每条输送机的输送能力Q=43t/h。皮带电机采用变频系统控制。 运行方式：秸秆燃料→桥式抓斗起重机（抓草机或装载机）→辊式给料机→ 带式输送机→除铁器→电子皮带秤→炉前料仓→螺旋给料机→锅炉炉膛。 上料系统的控制纳入DCS系统，在集中控制室进行统一监控。 （二）燃烧系统 （1）给料系统 生物质废弃物经燃料输送系统送至炉前料仓，炉前料仓总有效容积150m3，可供锅炉燃用约2个小时，设三个给料口，生物质废弃物经炉前料仓下部的双螺旋给料机送入锅炉给料机装置入口，锅炉采用播料风将生物质废弃物播撒在炉膛内。每台双螺旋给料机出力为最大连续蒸发量时耗燃料耗量的75％，并加装变频调速装置以便控制燃料的给料速度。同时，在给料装置上布置紧急切断阀，防止烟气反串。 （2）燃烧系统 该系统由炉膛、物料分离收集器组成。炉膛由膜式水冷壁组成。底部为水冷振动炉排，炉排上上布置有风通风孔，炉排下为一次风室。预热后的一次风经风孔进入炉膛使燃料开始燃烧。二次风由炉膛上方的二次风口送入炉膛，运行中可以通过调节一、二次风的比例来控制燃烧。这样，既能达到完全燃烧的目的，又可以控制SO2和NOx的生成量。 锅炉燃烧后产生的物料(炉渣)，定期从炉排中心排渣口放出进入除渣系统。 （3）烟风系统 本工程设计燃料是以玉米、小麦秸秆为主，花生壳等燃料为辅。加工后的玉米、小麦秸秆燃料由输料机进入炉前料仓，然后由炉前给料装置送入炉膛下部燃烧。 本工程锅炉燃烧系统由燃烧室、炉排、风室组成。炉排水冷壁上开有很多φ5的小孔，作为一次风的通风口，炉排下部是风室。 燃料由炉前4个给料口送入燃烧室；炉膛进料口上部设有点火风，取自空气预热器后的热风。锅炉采用平衡通风系统。空气系统由一台100%容量变频控制的送风机和空气预热器组成。 因秸秆成分中含有氯元素，烟气腐蚀性较强，空气预热器布置在烟道外，烟气将不通过空气预热器，空气的预热由高温给水加热。经预热的一次风由风室经炉排水冷壁小孔送入燃烧室，二次风在燃烧室的前后墙送入。一次风风量各占总空气量的30%，二次风风量各占总空气量的70%，调节一、二次风量、给料量，可以使锅炉负荷在40%～100%之间调节。 秸秆经炉膛燃烧后产生的炉渣由炉后的排渣口排出炉外，进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）处理后，经80m高、出口直径3m的混凝土烟囱排向大气。 （4）点火系统 点火采用0号轻柴油。由于锅炉设计时油系统仅考虑锅炉点火，不考虑低负荷稳燃，所以厂区内不设储油罐、卸油站及厂区油管道，当锅炉点火时可以由汽车直接将轻柴油运输至电厂，接至锅炉自带的简易点火装置。 （三）热力系统 （1）主蒸汽系统 主蒸汽系统的功能是将锅炉生产的新蒸汽自过热器出口送至汽轮机作功，同时在机组启动和停机过程中向汽轮机的汽封系统供汽。 过热器联箱出口蒸汽经1根DN250(12Cr1MoVG)的管道送至汽轮机主汽门。为了锅炉水压试验，在主汽门前设有一电动隔离阀，电动隔离阀前的主蒸汽管道参与水压试验。 主蒸汽管道考虑设置适当的疏水点和相应的疏水阀以保证机组在起动暖管和低负荷或故障条件下能及时疏尽管道中的冷凝水，防止汽轮机进水事故的发生。 （2）高压给水系统 按给水管道工作压力划分，从给水泵出口到锅炉省煤器入口之间的管道为高压给水管道。本期给水系统设置两台145t/h的电动调速给水泵，一台运行，一台备用。系统采用单管制，给水操作平台布置在锅炉运转层。高加采用大旁路，任何一台高加事故，则高加系统解列。高压给水依次经2号高压加热器、1号高压加热器、给水操作台、高压空气预热器、高压烟气冷却器进入省煤器。这样高压给水被锅炉燃烧风减温后，又被锅炉尾部烟气加热，充分利用了给水的热量加热了冷风，又降低了烟气的温度，提高了机组的热效率。 在该系统中，给水泵出口管道上依次装设止回阀和电动闸阀，在给水泵出口管道上设置一路从止回阀前接出的给水泵最小流量再循环管道，并配有相应的控制阀门，以确保在机组起动或低负荷工况流经给水泵的流量大于其允许的最小流量；每台给水泵的再循环管道合并为母管后进入除氧水箱。 过热蒸汽管道减温水来自锅炉给水操纵台前的主给水管道，该管道分成三路，向三只过热器减温器供水。 （3）低压给水系统 按给水管道工作压力划分，低压给水自除氧器出水口分别接到两台给水泵入口，在该路系统中，沿低压给水管道的水流方向，在给水泵入口前依次设有一只手动闸阀和一只滤网。滤网的作用是在机组初次投运或除氧器大修后的投运初期，防止安装或大修过程中可能积存在除氧器给水箱中或进水管内的异物进入给水泵内损坏泵体。 （4）凝结水系统 设置两台容量100%变频控制的卧式电动凝结水泵，一台运行，一台备用，变频控制系统采用“一拖二”模式。 凝结水从凝汽器热水井经凝结水泵送出，依次再经轴封冷却器、6号低压加热器、5 号低压加热器、4号低压加热器加热后送入除氧器。低加采用小旁路，可单独解列，以提高机组运行灵活性和稳定性。 为了保护低负荷时凝结水泵最小流量要求和保护轴封冷却器不干烧，在轴封冷却器后的凝结水管道上设有一路回至凝汽器的凝结水再循环管。 （5）凝汽器抽真空系统 抽真空系统在机组启动时排除凝汽器内以及辅助设备和管道里的空气，使其真空达到要求的启动值；机组正常运行期间，该系统排除集结在凝汽器内的不凝结气体，以维持系统真空。 本机组设置有一个10m3的射水箱、两台射水抽汽器和两台射水泵供凝汽器抽真空用，抽汽器和射水泵各自一台运行，一台备用。 （6）回热抽汽系统 本机组汽轮机六级抽汽分别供给二台高加、三台低加和一台高压除氧器。除氧器定压运行，除氧器额定压力为0.588MPa。除氧器正常运行用汽由三级抽汽提供，在三级抽汽压力低于除氧器额定工作压力工况下除氧器滑压运行。配置一台有效容积为50m3的除氧水箱，一台额定出力为150t/h的高压除氧器。 除六级抽汽外，其它各级抽汽均装有具有快关功能的液压逆止阀，液压逆止阀布置在电动隔离阀之前。电动隔离阀作为汽轮机防进水的第一级保护，液压逆止阀作为防止汽轮机突然甩负荷后的超速保护，兼防止汽轮机进水事故的第二级保护。在六级抽汽管道上装设有手动截止阀和旋启式止回阀。 （7）加热器疏水系统 高压加热器正常疏水为逐级回流，高压加热器最后一级疏水疏入高压除氧器，当运行中工况变化而不能疏入除氧器时，也可以疏入 4号低压加热器。高加的事故放水各自先疏放到急疏水扩容器中，经扩容后排放至疏水箱中。 低压加热器疏水为逐级回流，6号低压加热器的疏水通过一台低压疏水泵打入主凝结水系统。低压加热器的事故疏水各自接入凝汽器热水井。 （8）循环水、冷却水、工业水及胶球清洗系统 凝汽器、冷油器、发电机空气冷却器采用开式循环水冷却，其它如给水泵、凝结水泵、风机等设备轴承冷却水采用工业水冷却，取样冷却器的冷却水采用除盐水冷却，冷却水设计水温：20℃；最高冷却水温度 ：33℃。 汽轮机凝汽器设胶球清洗装置1套。 （9）锅炉疏水及放气系统 锅炉设置一台定期排污扩容器和一台连续排污扩容器，连续排污扩容后的蒸汽接至除氧器的汽平衡母管，其疏水排至定排扩容器；定排扩容器扩容后蒸汽排入大气，疏水经冷却后排入厂区管网。 （10）补给水系统 常温的化学除盐水直接补入凝汽器，正常补水管路上设有电动调节阀，可自动调节适应不同工况下不同负荷所需的凝结水补水量。凝汽器启动补水亦直接补自化学除盐水。 （11）启动蒸汽 选择一台4t/h电锅炉，为机组启动提供蒸汽。 （12）压缩空气系统 设置仪用和检修用压缩空气系统，空压机按3台7.5m3/min考虑，两用一备。设置一套组合式15m3/min的压缩空气净化装置。仪用和检修用储气罐各一台，有效容积均为5m3。 （四）电气系统 （1）电气主接线 本工程新建1×35MW发电机组，发电机出口电压为10.5kV。 主变容量为40MVA，型式为三相油浸风冷双绕组变压器。110kV配电装置采用户外普通中型布置。发电机出口设断路器。 发电机中性点采用经变压器二次侧电阻接地的接地方式。主变高压侧中性点暂按经隔离开关接地的方式。 本工程不单独设置起动电源，电厂起动时，由110kV系统通过主变压器倒送电源提供。应急检修电源由厂外引入1回10kV线路至10kV厂用应急检修段，为电厂照明、检修等基本负荷供电。 （2）厂用电 高压厂用电采用10.5kV中性点不接地系统。 全厂低压厂用电采用380／220V电压，中性点直接接地，按负荷分布设置动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)，容量为55kW及以上电动机由动力中心直接供电。容量为55kW以下电动机由电动机控制中心供电。 （3）电气设备布置 发电机出线小室、主变、110kV配电装置布置在主厂房西侧。110kV配电装置为常规室外设备，采用中型布置。发电机出口断路器柜、厂用电源柜、发电机出口PT柜布置在主厂房发电机小间。发电机与出口断路器之间以电缆相连，发电机出口断路器至主变采用共箱封闭母线相连，升压后通过架空线接入110kV配电装置。 10kV及380/220V厂用电配电装置均布置在主厂房0.000m层B-C列间。辅助厂房MCC按就近供电的原则，布置于各车间配电间内。 （4）发电机励磁系统 本工程发电机采用自并励静止励磁。励磁系统由励磁变压器、励磁调节装置、功率整流装置、灭磁装置、起励设备、励磁操作设备等部分构成。 （5）电气控制、二次线及继电保护 ①集中控制室 根据《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011），本工程采用炉、机、电、燃料集中控制方式，设立集中控制室。 电气控制全部纳入DCS系统，实现机炉电一体化控制。通过DCS实现自动控制或通过键盘（鼠标）实现软手操（远方控制），DCS系统由热控专业统一考虑。 为保证系统的安全可靠性，操作员站台暂考虑保留下列硬手操： a发电机出口断路器紧急跳闸按钮； b发电机灭磁开关紧急跳闸按钮。 本工程发电机保护控制系统和励磁系统（包括发电机保护、同期、测量等）由发电机厂家成套提供，与DCS系统直接连接。 ②测量表计 电厂电气测量表计按照《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》（DL/T5136-2001）以及《电气测量仪表装置设计技术规程》（DL/T5137-2001）要求配置，由DCS进行监测。对于部分重要的回路需设常规仪表。发电机、主变压器、厂用电监测所涉及的4～20mA模拟量以I/O方式接入DCS系统。重要电动机需通过变送器或带4～20mA输出的综合保护测控装置或智能电动机控制器将其电流量输出至DCS。除厂外备用电源表计就地安装，其余表计均组屏安装于电子设备间内。 ③元件继电保护 所有电气元件保护采用微机型保护，发电机保护控制屏由汽机厂家成套提供。发变线路组、厂用电源保护控制组屏安装在电子设备间，厂用电系统综合保护装置就地安装在高、低开关柜内。 继电保护配置原则依据《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T14285-2006）配置。 电子设备间设置在除氧间运转层，与热控专业合用，不另设电气继电器室。 ④自动装置 本工程装设有： 发电机微机型故障录波装置； 发电机微机型自动同期装置（ASS）； 发电机微机型自动励磁调节器（AVR）（发电机厂家成套提供）。 （6）消防报警控制 本工程设消防报警系统一套，集中报警装置设在集中控制室内。火灾探测将在主厂房、集中控制室、配电装置等建筑物的部分区域装设，将报警信号传递到集中报警装置。 （7）照明和检修系统供电 ①正常照明 主厂房照明由主厂房公用MCC供电，其余场所由相邻车间的PC或MCC供电。 ②事故照明 主厂房事故照明由事故照明切换屏供电。正常时由主厂房低压工作PC供电，事故时自动切换至直流供电。 主厂房外主要场所事故照明采用自带应急电源的应急灯。 ③检修系统 主厂房检修系统引自主厂房公用MCC，其余场所则由就地或相邻车间的MCC供电。 （8）直流电系统与不停电电源 ①直流电系统 根据《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T5044-2004）规定，本工程设置一套控制、动力合用的直流电源。 主厂房设蓄电池室，设电压为220V、容量为400Ah的阀控式密封铅酸蓄电池组一组，配2套充电装置，为机组热工、电气控制、信号、机组继电保护及自动装置、直流油泵、断路器合闸机构、直流事故照明，机组UPS等控制、动力负荷供电。 ②交流不停电电源 根据《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）、《火力发电厂厂用电设计技术规定》（DL／T5153－2002），本工程设置1套UPS装置，负责对DCS系统、热工仪表、调节装置、监视设备、消防系统和其它自动装置等重要负荷供电。 UPS采用静态逆变装置，输出电压220V，频率50HZ，容量30kVA。 （9）过电压保护及接地 防雷保护根据《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）进行设计。全厂接地保护采用以水平接地体为主、垂直接地体为辅的接地网。 （10）电缆设施及防火 电缆敷设及防火按《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2004）要求设计。 主厂房主要采用电缆沟和电缆桥架相结合的敷设方式；全厂电缆敷设采用电缆桥架、电缆支吊架、电缆沟，直埋及穿管敷设方式。 全厂电缆采用C级阻燃电缆，对电缆及其构筑物的防火封堵，按规程要求在隧道内设防火门、防火隔墙，在必要的地方设防火隔板、堵料等封堵措施，加装电缆槽盒，耐火隔板，对电缆刷防火涂料等。 （五）除灰渣系统 本工程一次性规划建设1×35MW高压高温汽轮发电机组，配1台130t/h高温高压、振动炉排锅炉，燃料为农作物秸秆；烟气采用炉后硫尘硝一体脱除工艺，处理后排入大气。 秸秆燃烧后所产生的底灰、炭灰含有丰富的钾、镁、磷和钙等营养元素，是一种优质肥料，既可作为肥料用于当地农田，又可加工为复合肥，进一步提高肥效。故本工程不设永久性灰渣场。只设密闭式灰仓及除渣间，储量均为65h。根据设计燃料特性，本工程灰渣比例为：渣量为灰渣总量的30%，灰量为灰渣总量的70%。 本项目设计燃料灰渣量见表25。 表25 设计燃料灰渣量 项目 燃料; 小时排灰量（t/h）; 日排灰量（t/d）; 年排灰量（104t/a）. 灰量; 渣量; 灰量; 渣量; 灰量; 渣量; 灰渣量. 设计燃料; 采暖期; 1.91; 0.82; 42.02; 18.04; 14857; 6372; 21229. 非采暖期; 1.82; 0.78; 40.04; 17.16. 校核燃料; 采暖期; 2.07; 0.89; 45.53; 19.55; 16090; 6932; 23022. 非采暖期; 1.97; 0.85; 43.39; 18.60. 注：采暖期年发电设备利用小时数按2530h；日利用小时按22h。 - 1、除灰系统 本工程除灰系统采用低压气力除灰。 本工程除尘器设一套圆筒形旋风除尘器（下设2个集灰斗），一套布袋除尘器（下设8个集灰斗）。锅炉岛尾部烟道下设有两个集气斗，集气斗内的灰因重力落入加速室，与罗茨风机提供的压缩空气在加速室内充分混合加速，然后流经输灰管道进入灰库储存。在灰库下设有干、湿灰分除装置，装车外运至综合利用场所。 系统工艺流程如下： 图3 除灰系统流程图 设圆型钢灰库1座，灰库直径7m，容积300m3，可贮存锅炉65h的干灰量。灰库顶部安装脉冲布袋除尘器、真空压力释放阀、料位计等设备。灰库下设两个排灰口，一个连接汽车散装机用于将干灰装入运灰罐车，运往综合利用用户，另一个预留装设自动装袋机。 为防止灰库底部的干灰固化，在灰库底部设有气化装置，气化风由2台气化风机（1用1备）供给：Q=12m3/min，P=60kPa。 - 2、除渣系统 本工程设有两台刮板捞渣机，采用连续排渣方式。除渣系统工艺流程如下： 图4 除渣系统流程图 燃料在锅炉内燃烧后灰渣由炉前的排渣口排出炉外，在排渣口下方设有一台变频调速刮板捞渣机，使得灰渣安全有效地排出炉外。在二、三烟气通道下方设有一个落灰口，从过热器落入的灰渣可坠落后进入下方的变频调速刮板捞渣机，排出炉外。在捞渣机中，热渣与冷却水充分混合，达到冷渣效果。渣被捞渣机冷却后输送至锅炉房外堆放，然后外运至综合利用场所。堆放湿渣析出的污水经排污沟排至布置在锅炉房内的污水池中，渣水混合物在污水池中沉淀后，澄清水再由排污泵打回到刮板捞渣机中循环利用。 系统主要组成部分： （1）输渣装置：该部分主要有两台可变频调速刮板捞渣机，布置在锅炉排渣口和落渣口的正下方。 （2）储渣场地：本工程在锅炉房外设置除渣间（除渣间长度为14.5米，宽度为8.5米），用于临时储渣，可满足锅炉7天的排渣量，废渣由密闭汽车运出厂外。 （3）排污水设施：为节约用水，对除渣间堆放湿渣所析出的污水回收、处理后循环使用，包括排污泵、污水池及管道的设计布置。 （六）中水深度处理系统 本工程锅炉补水采用正阳县污水处理厂中水。 正阳县污水处理厂隶属于正阳县东大街建设局，厂区具体位于正阳县城东南部、董楼村东北、谢庄以南、慎水河南支南岸、南二环路北侧，距离厂址西北5.0km。设计日处理规模达3.0万立方米，目前日平均处理污水量约为2.7 万立方米。污水处理采用“水解酸化+改良型卡鲁赛尔氧化沟”工艺，深度处理采用“混凝沉淀+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 本工程中水输水管线自正阳污水处理厂可沿南二环路、省道219线向南到厂址，输水管线总长约6.0km。管线建设由当地政府部门统筹协调建设，可以保证本项目用水需要。 本工程锅炉补水采用正阳县污水处理厂中水。根据水质分析资料，本工程采用二级反渗透加EDI的除盐系统。系统工艺流程如下： 根据《火力发电厂化学设计技术规程》（DL/T5068-2014）4.1.4~6和5.3.9，当采用反渗透装置时，反渗透装置的出力及套数应根据后续水处理设备的配置、系统对外供水的特点以及工程投资等因素经技术经济比较后确定。本期锅炉补给水处理系统设出力10t/h的EDI装置2套，EDI回收率宜为90％～95％，EDI浓水回流至中间水箱；11.25t/h出力的二级反渗透装置2套，第二级反渗透设备回收率为85％～90％；12.5t/h出力的一级反渗透装置2套，第一级反渗透设备回收率为60%~80%；以满足机组补水量的要求。 中水深度处理系统排水为清净下水，仅盐分较高，可作为厂区工业冷却用水使用，不外排。 （七）循环水供水系统 本工程循环冷却补水采用正阳县污水处理厂中水（深度处理后）。 循环水处理系统拟采用加稳定剂及阻垢剂等加药处理，浓缩倍率按3.0倍考虑。循环水杀菌处理采用定期投加杀菌灭藻剂处理方式。 （八）给水、炉水校正及汽水取样 （1）给水校正处理 为防止和减少给水系统中设备、管道的腐蚀及污染给水质量，需要调整给水中的PH值。本工程采用在给水中加氨的方式控制其PH值在8.8～9.3范围内，加氨浓度为1～5%，加氨量一般控制在1.0～2.0毫克/升。加氨设备主要有一个电动溶液箱和两台氨计量泵，正常运行时，一运一备。 给水除加氨调整PH值外，为减少给水中少量氧对管道、设备的腐蚀，本工程在给水中还要加入联氨。其主要设备有一个电动溶液搅拌箱和两台联氨加药泵，正常运行时一运一备。 （2）炉水处理 为防止锅炉受热面沉积水垢及提高炉水PH值，炉水采用磷酸盐处理方式，本工程设有加磷酸盐装置一套，采用手动加药。主要包括一个磷酸盐溶解箱、两台磷酸三钠加药泵，其中一台运行一台备用。 （3）汽水取样 为及时、准确地监测机炉运行中凝结水、给水、炉水和蒸汽的品质变化，判断系统中的设备运行状况，控制维持所希望的水汽品质与工艺流程，保证实现电厂机炉设备的安全和经济运行，本工程采用集中式水汽取样方式，设置1套水汽集中取样装置，由计算机控制，实现自动取样、自动分析。另外，还可以通过人工取样设施，可以定期进行分析和校核工作。 （4）设备布置 取样及加药装置共同布置在主厂房内。 （九）工业废水处理系统 化学水处理间室外设1座 V=150m3废水中和池，设两台废水输送泵，补给水系统的处理废水与经过处理的锅炉酸洗废水均排放到中和池，经中和处理后排入厂区污水处理站回用水池储存。 锅炉酸洗废水由专门的锅炉酸洗单位根据酸洗药品的不同而采用不同的处理方式，处理后排入废水中和池，用废水泵提升进入厂区污水处理站回用水池储存。 化验室废水进行相应处理后排入废水中和池，用废水泵提升进入厂区污水处理站回用水池储存。 （十）供热系统 根据国能正阳生物发电有限公司与正阳县政府达成的合作框架协议，本工程冬季采用汽轮机凝汽器低真空运行、热网循环水向正阳县中心城区直接供暖，供热面积124.91×104m2。 正阳县县城尚未实施城市集中供热，由于没有集中供热热源，一部分的机关单位、工业企业、公用建筑、学校等公用设施采暖主要采用小锅炉分散供热；其余的建筑物绝大多数依靠小煤炉或空调和电暖气解决冬季采暖需求，或者无采暖设施。 根据调查统计资料，正阳县区现有分散供热的燃煤锅炉房27座，锅炉共计30台，总蒸发量179.85t/h（125.90MW）。其中，采暖锅炉9台，生产锅炉21台。除河南天力新能源股份有限公司、河南华豫恒通化工有限公司、河南正昇食品产业开发有限公司等少数单位的5台锅炉是10t/h以上的锅炉外，除河南正昇食品产业开发有限公司为燃气锅炉外，其他锅炉均为10 t/h以下的小燃煤锅炉。现状锅炉调查表详见表28。 表28 正阳县现状锅炉情况调查 序号; 单位名称; 地址; 锅炉型号; 台数; 出力 （t/h）. 1; 正阳桂山酱醋厂; 正阳县南环路; LSG0.2-0.4; 1; 0.2. 2; 河南省森鑫木业有限公司; 正阳县西南路茶叶店; YGL1.4-1.0/300/280-M; 1; 1.4. LSH0.5-0.4-A3; 1; 0.5. 3; 正阳县顺发豆业; 正阳县正付路; LSG0.1-0.4-A; 1; 0.1. 4; 正阳县平安洗浴中心; 正阳县开龚路116号; LSH0.5-0.4; 1; 0.5. 5; 正阳县医院; 正阳县花园路; DZL2-0.8; 1; 2. 6; 正阳县正阳宾馆; 正阳县西大街; LSH0.5-0.7-A3; 1; 0.5. 7; 正阳县金美食品有限公司; 正阳县工业区; LSB0.7-0.7-W3; 1; 0.7. 8; 正阳县明阳洗浴; 正阳油脂公司院内; DZH1.0-0.7-A2; 1; 1. 9; 正阳县新星浴池; 正阳县中心菜市场; DZH1-1.0-A2; 1; 1. 10; 河南叔度酒业有限公司; 正阳县产业集聚区; LSH0.5-0.4-A3; 1; 0.5. 11; 正阳县浩业甜菊制品有限公司; 南关外168号; DZL4-1.25; 1; 4. 12; 河南华豫恒通化工有限公司; 南关外167号; Q180-HG-55-3.82/450-CF; 1; 55. Q36/900-10-1.25/250; 1; 10. 13; 正阳县华星铸造有限公司; 正阳县正明路南开发区; LSH0.5-0.7-W2; 1; 0.5. 14; 正阳县美食美客花生蛋白有限公司; 正阳县工业区; DZL2-1.25-A2; 1; 2. 15; 正阳县黄金叶洗浴中心; 正阳县真阳镇正确路; LSH0.7-0.7-W2; 1; 0.7. 15; 正阳县黄金叶洗浴中心; 正阳县真阳镇正确路; LSH0.7-0.7-W2; 1; 0.7. 16; 维维粮油（正阳）有限公司; 正阳县维维大道一号; YL（G）L-6000（500）MA; 1; 8. SZL10-1.25-A2; 1; 10. 17; 正阳高级中学餐饮服务部; 正阳县外环正确路口; LSH0.7-0.7-W3; 1; 0.7. 18; 正阳县东城水泥制品厂; 正阳县东关明林路; LSG0.2-0.4-A; 1; 0.2. 19; 正阳县水利工程局予制厂; 正阳县正明路南开发区; DZH0.5-0.7-W3; 1; 0.5. 20; 正阳阳光洗浴中心; 正阳县袁楼路33号; LSB0.7-0.7-W3; 1; 0.7. 21; 郭东升豆制品一部; 真阳镇正大路; LSG0.05-0.09; 1; 0.05. 22; 正阳县雅东粮油食品有限公司; 正阳县正新路东段; YLW1.4-1.0/320/295-A2; 1; 1.4. 23; 正阳县育才外国语学校; 正阳县城南二环路东段; LSH0.7-0.4-A3; 1; 0.7. 24; 驻马店花花牛天乳乳业有限公司; 维维大道东段; DZL6-1.25; 1; 6. 25; 河南天力新能源股份有限公司; 正阳县城南关外167号; Q180-HG-55-3.82/450-CF; 1; 55. 26; 河南省枫桦生态食品有限公; 正阳南环城路北; WNS55-1.25- Y(Q); 1; 15. 27; 河南省枫桦生态食品有限公司; 正阳南环城路北; LSG1-0.4-A; 1; 1. 合计; 30; 179.85. 上表中大多数小锅炉没有除尘装置及脱硫措施，烟囱较低，不但能源浪费严重，而且对环境造成了严重的污染。小煤炉热效率低，煤耗大，不仅造成资源的浪费，严重污染城市环境，同时还存在安全隐患，给广大市民的生活带来不便，也不符合城市经济水平和人民生活水平的要求。 根据《正阳县老城区热电联产规划》（2017~2030年），本项目热电联产实施后，上表中所列的30台小锅炉将全部停用由本项目热电联产供热。

主要污染工序： 一、施工期环境影响因素 施工期环境污染问题主要是施工废气、扬尘、生活污水、施工废水、施工机械噪声、生活垃圾和建筑垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，不同污染因子在不同施工段污染强度不同。但施工期对环境的影响是短暂的、局部的，随着施工期的结束而结束。 1、大气污染源 （1）施工机械废气 运输建筑材料车辆及施工机械运行产生的废气，主要污染物是THC、CO、NOx等，呈无组织排放形式。 （2）施工扬尘 施工期场地平整、填、挖以及建筑材料的装卸和运输过程中将产生扬尘，施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。一般而言，施工当风速小于3m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外100m；当风速小于4m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外200m；当风速小于5m/s时，扬尘的影响范围小于施工周界外500m。 2、噪声污染源 建筑施工全过程根据作业性质一般可分为清理场地、土石方、基础工程、主体工程、扫尾工程以及设备安装阶段等阶段。从噪声角度出发，土石方阶段、基础施工阶段和设备安装阶段，采用的施工机械较多，噪声影响较大，噪声源主要包括推土机、挖掘机、打桩机等。各施工阶段主要机械设备、运输车辆及其声级值见表25。 表25 施工期主要噪声源及其声级值 施工阶段; 声源; 声源强度 dB（A）; 施工阶段; 声源; 声源强度 dB（A）. 土石方阶段; 挖土机; 78-96; 设备安装阶段; 电钻; 100-105. 冲击机; 75-85; 电锤; 100-105. 空压机; 75-85; 手工钻; 100-105. 打桩机; 95-105; 无齿锯; 95~105. 卷扬机; 95-105; 多功能木工刨; 90-100. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90-100; 角向磨光机; 100-115. 振捣器; 100-105; 轻型载重车; 75-80. 电锯; 100-105. 电焊机; 90-95. 空压机; 75-85. 混凝土装罐车、载重车; 80-85. 3、废水污染源 施工期废水主要是施工废水和少量生活污水。 施工废水主要包括施工机械冲洗废水和施工阶段桩基、灌梁等环节产生的泥浆废水，产生量约2.3m3/d，其中施工机械冲洗废水产生量很小，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，PH值约为6～7。 项目施工期间，施工人员不在场地食宿，厂区设置化粪池，会产生少量的生活污水。 4、固体废物 施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾及建筑施工材料的废料等。 施工高峰期施工人员约为100人，施工场地内不设置食堂，施工人员饮食外购。设置旱厕，施工人员盥洗水按30L/人·d计，则施工期盥洗水产生量为3m3/d。项目施工期建筑垃圾产生量约为2100t。 5、生态影响 施工期生态环境的影响因素主要为现有场地植被的破坏和场地开挖期间产生水土流失问题。在场地开挖期间，由于清除了现有地表植被，降低了绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，易形成严重的水土流失现象。 二、运营期环境影响因素 （一）废气 本工程为以生物质废弃物为燃料的热电厂，运营期锅炉燃料燃烧产生的烟气，含有SO2、烟尘、NOX等污染物；厂内燃料输送过程可能产生粉尘和恶臭；生物质废弃物燃料堆存过程中因受潮或雨淋变质产生恶臭气体等。 1、锅炉废气 本工程采用生物质废弃物作为燃料，设计燃料消耗量339840t/a，校核燃料消耗量368274 t/a，锅炉年运行时间为8000h。根据工程设计燃料成分，含硫量为0.065%，收到基灰份为5.87%；校核燃料含硫量为0.063%，收到基灰份为5.52%。本项目按照设计燃料成分来计算污染物产生源强，燃料其他成分见表5。 烟气量及污染物产生源强的计算公式来自于《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）。 （1）烟气量按下式计算： 式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg； Car——收到基碳的质量分，%； Sar——收到基硫的质量分数，%； VN2——烟气中氮气，m3/kg； Nar——收到基氮的质量分数，%； V0——理论空气量，m3/kg； Vg——干烟气排放量，m3/kg； α ——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，本项目取1.5； VH2O——烟气中水蒸气量，m3/kg； Har——收到基氢的质量分数，%； Mar——收到基水分的质量分数，%； Gwh——雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg； Vs——湿烟气排放量，m3/kg。 经计算，本项目设计燃料烟气量为176137m3/h（140909.7万m3/a），校核燃料烟气量为174806m3/h（139844.6万m3/a）。 （2）烟尘污染物排放源强按下式计算： 式中：MA——核算时段内烟尘排放量，t； Bg——核算时段内锅炉燃料耗量，t；； c——除尘效率，%， Aar——收到基灰分的质量分数，%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取5%； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg； αfh——锅炉烟气带出的飞灰份额。 （3）SO2污染物排放源强按下式计算： 式中：MSO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； Bg——核算时段内锅炉燃料耗量，t； S1——除尘器的脱硫效率，%，电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器取 0%； S2——脱硫系统的脱硫效率，%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； Sar——收到基硫的质量分数，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额。 根据公式计算的源强分别为： 表26 计算锅炉污染源强 污染源; 污染物; 净化效率; 污染物产生量; 污染物排放量. mg/Nm3; kg/h; t/a; mg/Nm3; kg/h; t/a. 1台130t/h锅炉; 设计燃料; 烟尘; 99.94; 253.2; 44.59; 356.747; 32.9; 5.797; 46.377. SO2; 87; 120.0; 21.14; 169.092; 50.0; 8.814; 70.511. 校核燃料; 烟尘; 99.94; 14975.7; 2617.85; 20942.766; 9.0; 1.571; 12.566. SO2; 87; 267.9; 46.84; 374.700; 34.8; 6.089; 48.711. 本项目建设单位投资建设的国能上蔡生物发电有限公司1×30MW生物质发电建设项目，其环境影响报告书于2010年取得河南省环保厅批复，并于2014年建成投运，投运至今运行状况基本稳定，其采用的锅炉型号及生产工艺与本项目一致，锅炉烟气采用“旋风除尘+布袋除尘+湿法脱硫”处理，没有配套脱硝设施，烟气经80m高烟囱排放，且锅炉烟气安装有在线监测系统。本次评价收集了该项目2018年全年的锅炉烟气在线监测数据，经筛选出设备运行不正常的少部分数据，锅炉烟气监测统计结果见下表。 表27 国能上蔡生物发电项目锅炉烟气监测统计结果 污染源; 污染物; 监测结果. 最小值; 最大值; 平均值. 1台130t/h锅炉; 烟气量（Nm3/h）; 53762.7; 133526.5; 102332.4. 烟尘（mg/Nm3）; 4.93; 11.99; 8.92. SO2（mg/Nm3）; 2.87; 28.09; 10.33. NOx（mg/Nm3）; 59.58; 115.09; 82.70. 经对比理论计算数据和国能上蔡生物发电项目在线监测数据（简称类比实测数据），类比实测数据中烟气量、SO2浓度均小于理论计算数据，而类比实测数据烟尘浓度大于理论计算数据。评价从保守角度考虑，按照理论计算数据来确定烟气量和SO2浓度。 （3）氮氧化物排放量采用类比同类锅炉氮氧化物浓度值按下式计算： 式中：MNOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度，mg/m3； Vg——核算时段内标态干烟气排放量，m3； NOx——脱硝效率，%。 经类比国能上蔡生物发电项目在线监测数据，锅炉NOx的产生浓度为59.58~115.09mg/m3，本次评价保守考虑取120mg/m3。 生物质废弃物燃烧产生的高温烟气经过锅炉的受热面吸热后，温度降至140℃左右，含有烟尘、SO2和NOx等污染物的烟气需要进行除尘、脱硫及脱硝。本项目锅炉烟气进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）后，经80m高烟囱排放。总除尘效率99.94%，脱硫效率为87%，脱硝效率可达58.3%。设计燃料和校核燃料的烟尘排放浓度分别为8.6mg/m3和9.0mg/m3；SO2排放浓度分别为32.9mg/m3和34.8mg/m3；NOx排放浓度均为50mg/m3，可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准要求和《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）中的燃煤锅炉标准。 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》豫环攻坚【2019】25号文，开展生物质炉深度治理。2019年10月底前，各省辖市建成区内生物质锅炉（含生物质电厂）率先完成超低排放改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。本项目锅炉烟气排放满足该文件要求。 （4）脱硝过程氨逃逸 本项目锅炉烟气脱硝采用尿素喷射脱硝，脱硝过程中有氨逃逸，通过控制喷射器雾化效果以及控制氨逃逸率，提高脱硝系统的可靠性，氨的排放浓度控制在8mg/Nm3以下，满足《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发[2010]10号）的相关要求。 2、燃料卸料及转运系统废气 生物质运输车辆进厂后直接开进贮料场和干料棚进行卸料。干料棚中的燃料不需要转运，直接可以完成上料，贮料场内的燃料由轮式装载机完成转运，由于生物质燃料打包入厂，比重较大，且转运距离较近，距离为6m-8m。转运产生的粉尘量较少。根据设计单位提供的资料，燃料卸料及转运过程中产生的粉尘按照燃料用量的0.07‰来计算，设计燃料年用量为339840t，按照燃料年最大用量来计算，则年产生的粉尘为23.69t，粉尘的产生速率为2.99 kg/h，由于燃料卸料在干料棚或贮料场内进行，干料棚采用上部半封闭，料场四周设置防风抑尘网，粉尘不易散出，且转运距离较短，粉尘无组织排放量为产生量的10%，即2.37t/a，排放速率为0.30kg/h。建议生物质燃料储存区内加强管理，及时清扫地面，洒水抑尘。 3、燃料上料系统废气 进场生物质燃料一部分堆存在贮料场内，一部分直接堆放在干料棚内，燃料从贮料场送至干料棚，在干料棚内由进料输送机传送至进料系统，上料在干料棚内进行，由轮式装载机推进地下料斗后，经双螺旋给料机送入上料系统，经上料带式输送机将燃料送至主厂房向锅炉提供燃料。本工程上料系统均采用密闭栈桥，正常运行不会引起扬尘。 4、燃料堆存过程中产生恶臭气体 生物质废弃物燃料的含水率较低，且厂区和各收购站点建设生物质废弃物燃料储存场地及采取苫盖等手段，这样可以防止雨水淋湿，避免生物质废弃物长期堆存经雨水浸湿后发生腐烂，滋生部分种类蚊蝇，产生恶臭气体，影响周围环境。经类比同类项目，燃料堆场恶臭气体主要为NH3和H2S，排放速率分别为0.5kg/h、0.04kg/h。 5、燃料交通运输产生的粉尘 生物质燃料在运输过程中会产生一定的扬尘，其产生强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关。当汽车运行速度在4～6m/s，相应的路面空气中的粉尘量在10～15mg/Nm3之间。本项目运输道路多为水泥路面，汽车运行速度约为6m/s，相应的粉尘量在13mg/Nm3左右。 汽车道路扬尘量按经验下列公式估算： 式中：Qi—每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； Q—汽车运输总扬尘量； V—汽车速度(km/h)； W—汽车重量(T)； P—道路表面粉尘量(kg/m2)。 经计算汽车运输引起的扬尘约为0.04kg/a。评价建议对汽车运输道路进行定期洒水、清扫，在汽车运输时，对运输车队进行统一管理，所有车辆均设有蓬布覆盖，以防止生物质燃料在运输途中意外掉落及部分灰尘产生，从而保证运输过程中的大气环境质量。 6、灰渣转运系统废气 本工程采用机械除灰渣方式，灰渣进入灰渣库前都在密闭环境中运行，只在提升机将灰渣送入灰渣库时，顶部排气孔会有粉尘产生，工程设计灰渣库顶部加装袋式除尘器除尘净化该部分废气。根据设计单位提供的设计资料，设计处理风量20000Nm3/h，呼吸孔粉尘产生量约为物料量的1%，袋式除尘器的处理效率为99%。灰渣库粉尘产生量为232t/a，排放量为2.32t/a。运行时间为8000h，排放速率为0.29kg/h，排尘浓度为14.4mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值要求。为防止二次扬尘，厂内除渣系统设计为密封系统，干灰经粉尘加湿器调湿后经灰罐车或袋装后外运至综合利用用户。 7、食堂油烟 食堂油烟主要来自职工食堂烹调过程中所排放的油烟废气。本项目建成后预计定员为100人，年工作日330天，食堂设置3个灶头，属于中型规模。日均食油量15g/（人•d），则耗油量为0.50t/a，油烟的产生量占耗油量的2%～4%，本项目取3%，则油烟产生量为14.9kg/a。食堂风机风量为3000m3/h计，则油烟起始浓度为2.5mg/m3。 拟安装油烟净化处理装置，该产品的油烟去除率不低于90%。则经处理后，食堂油烟排放浓度为0.25mg/m3，排放量为1.49kg/a。 采取以上措施后，厨房油烟排放浓度可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018）中（中型）外排烟气中油烟浓度小于1.0mg/m³的要求。对周围大气环境的影响较小。 综上所述，本项目废气污染物排放情况见下表。

表29（1）                       本项目有组织废气排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 治理措施 | 污染物 |  | 净化效率 | 污染物产生量 |  |  | 污染物排放量 |  |  | 排烟量m3/h | 排烟温度℃ | 排气筒m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | mg/Nm3 | kg/h | t/a | mg/Nm3 | kg/h | t/a |  |  | 高度 | 内径 |
| 1 | 1台130t/h锅炉 | 硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备） | 设计燃料 | 烟尘 | 99.94 | 14390.3 | 2534.67 | 20277.373 | 8.6 | 1.521 | 12.166 | 176137 | 60 | 80 | 2 |
|  |  |  |  | SO2 | 87 | 253.2 | 44.59 | 356.747 | 32.9 | 5.797 | 46.377 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 58.3 | 120.0 | 21.14 | 169.092 | 50.0 | 8.814 | 70.511 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 | / | / | / | / | 8.0 | 1.409 | 11.273 |  |  |  |  |
|  |  |  | 校核燃料 | 烟尘 | 99.94 | 14975.7 | 2617.85 | 20942.766 | 9.0 | 1.571 | 12.566 | 174806 | 60 | 80 | 2 |
|  |  |  |  | SO2 | 87 | 267.9 | 46.84 | 374.700 | 34.8 | 6.089 | 48.711 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NOx | 58.3 | 120.0 | 20.98 | 167.814 | 50.0 | 8.747 | 69.978 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3 | / | / | / | / | 8.0 | 1.398 | 11.188 |  |  |  |  |
| 2 | 灰渣库尾气 | 袋式除尘器 | 粉尘 |  | 99 | 1435.7 | 28.7 | 232 | 14.4 | 0.29 | 2.32 | 20000 | 常温 | 20 | 0.9 |
| 3 | 食堂油烟 | 油烟净化装置 | 油烟 |  | 75 | 2.5 | 0.010 | 0.0149 | 0.25 | 0.001 | 0.0015 | 3000 | 常温 | / | / |

注：锅炉年运行时间按8000h计。

表29（2） 无组织大气污染源排放情况表 无组织排放源; 污染物; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源面积 （m）; 面源高度 （m）; 排放速率 （kg/h）; 年排放量 （t/a）; 排放时间 （h/a）. 储料区; 粉尘; 350; 210; 73500; 15; 0.30; 2.37; 7920. NH3; 0.5; 3.96; 7920. H2S; 0.04; 0.32; 7920. （二）废水 本项目水平衡分析见下表和图3。 表30 用水量平衡表 序号; 用水项目; 需水量（m3/h）; 损耗量 （m3/h）; 排放量 （m3/h）; 备注. 新鲜水; 污水厂中水; 深度处理后中水. 1; 冷却塔; —; 76.2; —; 57.1; 19.1. 2; 工业冷却水; —; —; 10; 10; 0. 3; 锅炉; —; —; 66.3; 0; 6.9. 4; 干灰调湿用水; —; —; 1.2; 1.2; 0; 取化学水处理系统废水. 5; 化学水处理系统; —; 95.4; —; 0; 17.9. 6; 生活用水; 0.33; 0.06; 0.27; 市政自来水. 7; 合计; 0.33; 171.6; 76.3; 68.36; 44.17. 蒸发损耗57.1 76.2 给水池 19.1 冷却塔 4176.2 171.6 4100 正阳县污水处理厂中水 作为清净废水外排17.9 化学水处理系统 （中水深度处理） 19.1 95.4 1.2 76.3 干灰调湿、冲渣用水 进入灰渣中 1.2 蒸发损耗 10 工业冷却用水 10 66.3 汽水循环损失3.9 63.7 锅炉 汽轮机及 凝汽器 供汽 125.7 55.5 1.7 2.6 4.3 其它用气、用水损失 锅炉排污 2.6 损耗0.06 0.33 隔油池、化粪池 0.27 0.27 生活用水 自来水管网 正阳县污水处理厂 44.17 污水管网 图3 水平衡图 单位：m3/h 1、项目废水产生情况 项目废水主要分为工业废水和生活污水两类。工业废水包括化学水处理排污水、循环冷却水排污水、锅炉排污水。本项目锅炉烟气处理采用干法脱硫脱硝，不产生脱硫脱硝废水。 2、项目废水主要治理措施 项目废水分类收集，分类处理，处理达标后尽量考虑综合利用。措施如下： （1）生活污水 项目生活污水经过化粪池预处理后直接排入正阳县污水处理厂处理。 项目共有员工100人，员工均不在厂区住宿，人均办公用水量按80L计，则生活用水量约为8m3/d，污水产生量约6.4 m3/d。项目员工办公废水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经厂区总排口进入正阳县污水处理厂。 （2）化学水处理排污水 项目化学水处理（中水深度处理）排污水为在项目纯水制备过程中产生的废水。软水制备率为80%，项目锅炉最大补充水使用量为66.3t/h，工业冷却用水量为10t/h，需纯水量合计为76.3t/h，则化学水处理系统用水量为95.4t/h，全部采用正阳县污水处理厂中水；产生的排污水为19.1t/h；项目产生的化学水处理排污水属于清下水，有1.2t/h用于干灰调湿和冲渣，其余17.9t/h经厂区总排口进入正阳县污水处理厂。 （3）锅炉排污水 项目使用1台130t/h高温高压生物质流化床锅炉，锅炉在使用过程中会排放污水，排水量按锅炉额定蒸发量的2%计，为2.6t/h。排污水温度为80℃，pH值为10，盐分600mg/L。厂区设150m3冷却中和水池一个，废水pH值调节为中性，温度降至40℃排放。 （4）冷却塔循环冷却水排污 在项目冷却塔冷却水循环一段时间后，冷却水中离子浓度会升高，因此项目会排放一部分循环冷却水。冷却塔用水量为76.2m3/h，采用正阳县污水处理厂中水，循环冷却水最大排污水量为19.1m3/h，经厂区总排口进入正阳县污水处理厂。 （5）其它用水、用汽损失 锅炉和汽轮机其它用水、用汽损失为4.3m3/h。 3、项目废水产生及排放情况汇总 本工程废水排放量为353360 m3/a ，废水经管网排入正阳县污水处理厂。本工程排水系统清污分流、雨污分流。厂区雨水可由厂区雨水排水系统。本工程废水产生及排放情况见表31，废水总排口水质一览表32。 本工程总排口废水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足正阳县污水处理厂的进水水质标准要求。 表31 本工程废水产生及排放情况一览表 单位：m3/h 序号; 废水项目; 产生量; 主要污染因子; 处理方式; 排放量; 排放去向. 1; 化学水处理系统排污; 19.1; COD30mg/L SS30mg/L 全盐量4596mg/L; 部分回用，其余排放; 17.9; 正阳县污水处理厂. 2; 锅炉排污水; 2.6; COD30mg/L SS30mg/L 全盐量600 mg/L; 排放; 2.6. 3; 冷却塔循环冷却水排污水; 19.1; COD30mg/L SS30mg/L 全盐量1250mg/L; 排放; 19.1. 4; 其它用水、用汽损失; 4.3; COD30mg/L SS30mg/L; 排放; 4.3. 5; 生活污水; 0.27; COD250mg/L BOD5100mg/L SS160mg/L 氨氮25mg/L; 化粪池; 0.27. 7; 外排废水合计; /; /; 44.17. 表32 本工程废水产排情况一览表 废水项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 废水排放量（m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 31.34; 0.61; 30.79; 0.15; 353360. 产生量（t/a）; 11.076; 0.216; 10.882; 0.054. 排放浓度（mg/L）; 31.34; 0.61; 30.79; 0.15. 排放标准（mg/L）; 400; 300; 40; 150. 排放量（t/a）; 11.076; 0.216; 10.882; 0.054. （三）噪声 本工程以空气动力性噪声、机械性噪声、电磁性噪声为主，高噪声源主要分布在主厂房、泵房及冷却塔，本工程噪声防治从声源、传播途径两方面进行综合治理。 首先从声源上控制噪声，选取低噪声设备，并采取隔声、消声、加装减震基础等措施，在厂区总布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。采取以上措施后本工程噪声对外环境的影响可以明显得到降低。本工程主要设备噪声源强见下表。 表33 主要设备噪声值 序号; 噪声 单元; 设备名称; 数量（台）; 噪声值dB(A); 治理措施; 治理后噪声值dB（A）. 1; 主厂房; 引风机; 3; 85; 出气口加装消声器、基础减震; 65. 2; 送风机; 3; 85; 吸风口加装隔声器、基础减震; 65. 3; 汽轮机; 1; 90; 内衬吸声板外加隔声罩、基础减震; 75. 4; 发电机; 1; 90. 5; 锅炉; 1; 80; 基础减震; 75. 6; 锅炉排汽; /; 120; 消声器; 90. 7; 综合 泵房; 给水泵; 3; 80; 隔声罩、基础减震、置于泵房; 65. 8; 循环水泵; 2; 80. 9; 冷却塔; 冷却塔; 1; 80; 冷却塔进风口安装消声装置; 65. 以上各噪声单元设备噪声叠加后源强为： - 主厂房：80.6 dB(A)（锅炉不排气）90.3 dB(A)（锅炉排汽） - 综合泵房：72 dB(A) - 冷却塔：65dB(A) 除锅炉排汽噪声，设备噪声经采取消声、隔声及减震等措施后可以满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）噪声作业劳动者接触噪声声级85 dB(A)的标准要求。锅炉排汽是偶发性的，时间短暂（一般不超过3分钟），频率也不高，且是对空排汽，不属于工作时间内接触的噪声。 （四）固体废物 - 灰渣 本工程产生的固体废物为生物质废弃物燃烧产生的炉渣和袋式除尘器收集的飞灰，为干排灰，设计燃料年产灰渣约21229t/a，其中灰量14857t/a，渣量6372t/a；校核燃料年产灰渣约23022t/a，其中灰量16090t/a，渣量6932t/a。 本项目设圆型钢灰库1座，灰库直径7m，容积300m3，可贮存锅炉65h的干灰量。为防止飞灰污染，灰渣采用灰罐车或袋装化外运，用作制造肥料。根据生物质废弃物分析资料集燃料量计算的灰渣量见下表。 表34 固体废弃物及处置方式 项目 锅炉容量; 小时排灰量（t/h）; 日排灰量（t/d）; 年排灰量（t/a）. 灰量; 渣量; 灰量; 渣量; 灰量; 渣量; 灰渣量. 设计燃料; 采暖期; 1.91; 0.82; 42.02; 18.04; 14857; 6372; 21229. 非采暖期; 1.82; 0.78; 40.04; 17.16. 校核燃料; 采暖期; 2.07; 0.89; 45.53; 19.55; 16090; 6932; 23022. 非采暖期; 1.97; 0.85; 43.39; 18.60. 运输方式; 汽 车 运 输. 处置方式; 全部综合利用. 注：1、设计燃料和校核燃料均为秸秆、生物质壳体、木材边角料。 2、采暖期年发电设备利用小时数按3000h；日利用小时按22h。. 2、生活垃圾 营运期职工生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计，本项目职工人数为100人，生活垃圾共50kg/d，产生生活垃圾量约为16.5t/a，集中收集后由当地环卫部门定期清理。 项目固废产生及排放量见下表。 表35 项目固废产生及排放量 序号; 固废名称; 来源; 产生量（t/a）; 固废性质; 处理措施; 排放量（t/a）. 1; 飞灰; 袋式除尘; 16090; 一般固废; 外售用于制作肥料; 0. 2; 炉渣; 生物质燃烧; 6932; 一般固废; 外售用于制作肥料; 0. 3; 生活垃圾; 职工生活; 16.5; 一般固废; 由当地环卫部门定期清理; 0. （五）非正常工况 （1）锅炉和汽轮发电机组事故或停机检修时 根据建设单位提供资料，本项目不配套备用锅炉，当锅炉和汽机事故或停机检修时，不存在非正常工况排污。 （2）环保设施出现故障达不到设计去除效率时 本项目非正常排放主要考虑烟气处理系统SNCR脱硝装置、袋式除尘器和钠碱法脱硫塔，其中一项发生故障时废气排放情况。 本工程1台130t/h锅炉烟气经选择性非催化还原法（SNCR）脱硝、袋式除尘器除尘、钠碱法脱硫后排放。在实际生产中如果管理不善，环保设施的处理效率将有可能低于设计指标，即环保设施处于非正常运行状态。本次评价将脱硝剂氨供应系统停运，脱硫系统脱硫效率为0%、除尘效率下降（除尘效率为99%），作为本期工程最不利非正常排放工况。经计算，非正常工况时烟气污染物排放情况见下表。 表36 非正常工况下废气污染物排放 污染因子; 单位; 排放情况. 烟尘; 排放浓度; mg/m3; 149.8. 排放量; kg/h; 26.178. 除尘效率; %; 99. SO2; 排放浓度; mg/m3; 267.9. 排放量; kg/h; 46.84. 脱硫效率; %; 0. NOx; 排放浓度; mg/m3; 120. 排放量; kg/h; 20.98. 脱硝效率; %; 0. 在环保设施运行正常时，本工程燃烧废气主要污染物烟尘、SO2和NOx都能达标排放。但当环保设施管理不善、处理效率达不到设计指标，处于非正常工况时，本期工程烟气污染物排放量将大大增加。评价建议，本工程锅炉在运行过程中，应严格按照设备操作规范进行操作，特别是脱硝、脱硫、除尘设备需定期进行维护保养，保证环保设施正常运行。当生产出现异常情况，应立即停车检修，不能放任长时间的高强度排放。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1台130t/h锅炉 | 烟尘 | 14975.7mg/Nm3，20942.766 t/a | 9.0 mg/Nm3，12.566 t/a |
|  |  | SO2 | 267.9mg/Nm3，374.700 t/a | 34.8 mg/Nm3，48.711 t/a |
|  |  | NOx | 120mg/Nm3，167.814 t/a | 50.0 mg/Nm3，69.978 t/a |
|  |  | NH3 | / | 8.0 mg/Nm3，11.188 t/a |
|  | 灰渣库尾气 | 粉尘 | 1435.7mg/Nm3；232.0 t/a | 14.4mg/Nm3；2.32t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.5mg/Nm3；0.0149t/a | 0.25mg/Nm3；0.00159t/a |
|  | 储料区 | 无组织粉尘 | 2.37t/a | 2.37t/a |
|  |  | 无组织NH3 | 3.96t/a | 3.96t/a |
|  |  | 无组织H2S | 0.32t/a | 0.32t/a |
| 水污 染物 | 化学水处理排污水、循环冷却水排污水、锅炉排污水等 | 废水 | 353360m3/a | 353360m3/a |
|  |  | COD | 31.34mg/L，11.076t/a | 31.34mg/L，11.076t/a |
|  |  | BOD5 | 0.61mg/L，0.216t/a | 0.61mg/L，0.216t/a |
|  |  | SS | 30.79mg/L，10.882t/a | 30.79mg/L，10.882t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.15mg/L，0.054t/a | 0.15mg/L，0.054t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 16.5t/a | 由当地环卫部门定期清理 |
|  | 一般固废 | 飞灰 | 16090t/a | 外售用于制作肥料 |
|  |  | 炉渣 | 6932t/a | 外售用于制作肥料 |
| 噪声 | 设备噪声 | 源于风机、锅炉、水泵等设备噪声 | 80～90dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 生态 影响 | 本项目位于正阳县吕河乡河湾村，项目周围主要为农田、道路、村庄等，无需要特殊保护的生态保护区。本项目的建设不会对周围的生态环境造成影响。 |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响评价简要分析 1、大气环境影响分析及污染防治措施 施工期主要的废气污染为主体工程施工场内扬尘污染、场外运输扬尘污染和热网工程施工期扬尘污染。 （1）主体工程施工场地内扬尘污染防治 ①施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），施工现场四周设置2.5米高的围挡（墙）。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶；主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物；建筑工地建筑施工外脚手架也应采用全封闭的细目滞尘隔离网围护； ②各类施工单位扬尘污染治理必须遵循的基本要求是：施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）”；施工过程中必须做到 “八个百分之百”， 即“工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积5000平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械车辆100%达标”；严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 ③建筑施工工地主要扬尘产生点须安装视频监控装置,实行施工全过程监控。 ④合理设置出入口，采取混凝土硬化，出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，确保出场运输车辆清洗率达到100%； ⑤施工期间应做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆场采取清扫、洒水措施；四级以上大风天气时，严禁进行土方开挖，回填时可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘； ⑥建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； ⑦工程施工方案中必须有防止泄漏遗撒污染环境的具体措施，编制防止扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存等内容； ⑧加强原料堆放场的管理，采取定期喷水、覆盖等措施。配备高压水枪，由专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆清洁干净，不得将泥土带出现场； ⑨石灰、黄沙等堆场尽可能不露天堆放，如不得不露天堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，如遇大风天气还需采取必要的覆盖措施；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在物料库内，或加盖苫布； ⑩施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （2）主体工程场外物料运输扬尘污染防治 ①运输方式：装载卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落； ②车辆选择：应选用车况较好的车辆，以避免因车辆本身振动而造成物料洒落地面，从而造成扬尘污染； ③车辆限速：建议物料运输车辆行驶速度不大于5km/h，据资料显示，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h）情况下的1/3； ④运输时间：选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午9:00-11:00，下午3:00-5:00，晚上7:30-10:30； ⑤运输路线：尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。 施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 2、水环境影响分析及污染防治措施 项目施工期间产生的废水主要来自建筑材料的清洗水、施工机械和运输车辆冲洗水，以及施工人员的生活污水等。 施工过程中产生的建筑材料的清洗水、施工机械和运输车辆冲洗水，在施工场地周围设置截污沟并在场地设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用，不向外排放。 施工高峰期施工人员约为100人，施工场地内不设置食堂，施工人员饮食外购。设置旱厕，施工人员盥洗水按30L/人·d计，则施工期盥洗水产生量为3m3/d，该污水的产生量较小且成分比较简单，污染因子的含量也较低，可以尽量使用周边现有的生活设施，对环境影响不大。 3、声环境影响分析及污染防治措施 项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。本项目建设内容较为简单，建设方可通过加强施工设备运行管理的方式降低噪声对周围环境的影响，具体措施如下： （1）从声源上控制。尽量采用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间。 合理制定施工计划和组织施工，合理安排施工时间，避免高噪声设备同时施工、持续作业，夜间（22:00~次日6:00）应禁止进行高噪声设备施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间；为尽量减少管网施工对沿线居民造成影响，建议机械施工集中在早晨8：00-12:00、2：00-6:00两个时间段，其余时间不允许大型机械施工，仅允许车辆运输管道及弃土等；距居民区等敏感点较近的施工段应设置隔声屏，夜间应禁止施工，尽量减少施工噪声对居民的影响，因施工机械连续操作等特殊原因，必须在夜间进行施工的，施工单位应向当地相关行政主管部门提出申请，得到允许后方可施工。 （3）在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，设置隔声屏障，阻隔噪声。对高噪声设备采取减震措施。施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （4）施工过程中，严格控制推土机一次推土量、装载机装载量，严禁超负荷运转。 （5）施工现场提倡文明施工，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 4、固体废物环境影响分析及污染防治措施 施工期固体废物主要来自于开挖的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。工程施工期间，开挖的土方要做到随时建设、随时回填，不能回填的要及时清运处置，不得造成长时间堆存；尤其是县区繁华路段以及沿线有敏感点路段，应严禁弃土、弃渣的堆存。本工程施工过程产生的弃土、弃渣将用于县区道路地基建设。建筑垃圾主要包括钢筋头、混凝土块、废弃砖块、砂石以及废木材等；生活垃圾主要是施工人员的生活垃圾。本着节约资源的原则，评价建议：包装纸类、木制品、金属、塑料等可回收利用部分建设方经单独分类收集后送至废品收购站处理，不能回收利用部分的建筑垃圾可送至当地环境卫生行政管理部门指定的消纳场地；施工人员产生的生活垃圾经集中收集后，由环卫部门统一收集清运。经采取上述措施后，施工期固体废物均得到了合理的处理处置，对周围环境影响不大，措施可行。 二、营运期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）的要求，根据估算模型确定大气评价等级。 （1）预测因子 根据项目废气产生情况分析，预测因子选取TSP、PM10、SO2、NO2、NH3、H2S。 （2）评价标准 本次环境空气质量评价标准限值见下表。 表37 环境空气质量评价执行标准 单位：mg/m3 评价因子; 评价时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. TSP; 最大1h地面空气质量浓度; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; 450. SO2; 500. NO2; 240. NH3; 200; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. H2S; 10. （3）估算模型参数及污染源计算清单 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关要求，本次评价使用了环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的AERSCREEN模型进行污染物最大落地浓度及其出现距离的估算，其估算模型参数及污染源清单见下表。 表20 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/K; 312.5. 最低环境温度/K; 264.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表38（1） 点源调查参数一览表 序号; 污染源; 类型; 污染物; 排放量（kg/h）; 年排放小时数（h）; 排烟温度（℃）; 排气筒（m）. 高度; 内径. 1; 锅炉; 点源; PM10; 1.571; 8000; 60; 80; 2.5. 点源; SO2; 6.089; 8000. 点源; NOX; 8.747; 8000. 点源; NH3; 1.398; 8000. 2; 灰库尾气; 点源; 粉尘（PM10）; 0.29; 8000; 常温; 30; 0.9. 表38（2） 面源调查参数一览表 源项; 类型; 排放工况; 污染物; 排放速率 （kg/ h）; 排放高度 （m）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）. 储料区; 面源; 连续; TSP; 0.30; 15; 350; 210. NH3; 0.5. H2S; 0.04. （4）主要污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关要求，本次评价使用了环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的AERSCREEN模型进行污染物最大落地浓度及其出现距离的估算，并计算相应浓度占标率，计算结果见下表。 表39（1） 估算模式预测结果(mg/m3)及占标率(%) 污染源; 锅炉烟气. 污染因子; PM10; SO2; NOx. 预测距离; 预测值; 占标率; 预测值; 占标率; 预测值; 占标率. 50; 0.5069; 0.11; 1.9648; 0.39; 2.8224; 1.13. 75; 0.9386; 0.21; 3.6380; 0.73; 5.2261; 2.09. 100; 1.3142; 0.29; 5.0937; 1.02; 7.3172; 2.93. 200; 1.2344; 0.27; 4.7844; 0.96; 6.8729; 2.75. 300; 1.2853; 0.29; 4.9817; 1.00; 7.1563; 2.86. 400; 2.1316; 0.47; 8.2618; 1.65; 11.8683; 4.75. 500; 2.7629; 0.61; 10.7087; 2.14; 15.3833; 6.15. 600; 3.0690; 0.68; 11.8951; 2.38; 17.0876; 6.84. 700; 3.2130; 0.71; 12.4532; 2.49; 17.8893; 7.16. 800; 3.3967; 0.75; 13.1652; 2.63; 18.9121; 7.56. 900; 3.6566; 0.81; 14.1725; 2.83; 20.3592; 8.14. 1000; 3.7852; 0.84; 14.6710; 2.93; 21.0752; 8.43. 1100; 3.7899; 0.84; 14.6892; 2.94; 21.1014; 8.44. 1200; 3.8057; 0.85; 14.7504; 2.95; 21.1893; 8.48. 1300; 3.7620; 0.84; 14.5810; 2.92; 20.9460; 8.38. 1400; 3.6956; 0.82; 14.3237; 2.86; 20.5763; 8.23. 1500; 3.6034; 0.80; 13.9663; 2.79; 20.0630; 8.03. 1600; 3.5123; 0.78; 13.6132; 2.72; 19.5558; 7.82. 1700; 3.4129; 0.76; 13.2280; 2.65; 19.0023; 7.60. 1800; 3.3121; 0.74; 12.8373; 2.57; 18.4411; 7.38. 1900; 3.2115; 0.71; 12.4474; 2.49; 17.8810; 7.15. 2000; 3.1127; 0.69; 12.0644; 2.41; 17.3309; 6.93. 2500; 2.6685; 0.59; 10.3428; 2.07; 14.8577; 5.94. 3000; 2.3182; 0.52; 8.9851; 1.80; 12.9073; 5.16. 3500; 2.0459; 0.45; 7.9297; 1.59; 11.3911; 4.56. 4000; 1.8310; 0.41; 7.0967; 1.42; 10.1946; 4.08. 4500; 1.6577; 0.37; 6.4250; 1.29; 9.2297; 3.69. 5000; 1.5151; 0.34; 5.8723; 1.17; 8.4358; 3.37. 下风向最大质量浓度及占标率; 3.8082; 0.85; 14.7601; 2.95; 21.2033; 8.48. D10%最远距离（m）; /; /; /. 表39（2） 估算模式预测结果(μg/m3)及占标率(%) 污染源; 锅炉烟气; 灰渣库尾气. 污染因子; NH3; PM10. 预测距离; 预测值; 占标率; 预测值; 占标率. 50; 0.4511; 0.23; 4.3335; 0.96. 75; 0.8352; 0.42; 15.9790; 3.55. 100; 1.1693; 0.58; 32.5960; 7.24. 200; 1.0984; 0.55; 32.2820; 7.17. 300; 1.1436; 0.57; 21.7220; 4.83. 400; 1.8967; 0.95; 16.9570; 3.77. 500; 2.4584; 1.23; 14.3280; 3.18. 600; 2.7308; 1.37; 12.5360; 2.79. 700; 2.8589; 1.43; 11.2040; 2.49. 800; 3.0224; 1.51; 10.1670; 2.26. 900; 3.2536; 1.63; 9.3331; 2.07. 1000; 3.3680; 1.68; 8.6457; 1.92. 1100; 3.3722; 1.69; 8.0677; 1.79. 1200; 3.3862; 1.69; 7.5739; 1.68. 1300; 3.3474; 1.67; 7.1462; 1.59. 1400; 3.2883; 1.64; 6.7717; 1.50. 1500; 3.2063; 1.60; 6.4404; 1.43. 1600; 3.1251; 1.56; 6.1450; 1.37. 1700; 3.0368; 1.52; 5.8797; 1.31. 1800; 2.9471; 1.47; 5.6398; 1.25. 1900; 2.8576; 1.43; 5.4217; 1.20. 2000; 2.7696; 1.38; 5.2224; 1.16. 2500; 2.3743; 1.19; 4.4347; 0.99. 3000; 2.0627; 1.03; 3.8768; 0.86. 3500; 1.8204; 0.91; 3.4576; 0.77. 4000; 1.6292; 0.81; 3.1290; 0.70. 4500; 1.4750; 0.74; 2.8634; 0.64. 5000; 1.3481; 0.67; 2.6434; 0.59. 下风向最大质量浓度及占标率; 3.3885; 1.69; 39.0940; 8.69. D10%最远距离（m）; /; /. 表39（3） 估算模式预测结果(μg/m3)及占标率(%) 污染源; 储料区. 污染因子; TSP; NH3; H2S. 预测距离; 预测值; 占标率; 预测值; 占标率; 预测值; 占标率. 50; 4.8873; 2.57; 23.1658; 2.44; 0.3910; 3.91. 75; 5.5215; 2.91; 26.1719; 2.76; 0.4417; 4.42. 100; 6.1520; 3.24; 29.1605; 3.08; 0.4922; 4.92. 200; 8.3955; 4.42; 39.7947; 4.20; 0.6716; 6.72. 300; 8.5659; 4.51; 40.6024; 4.28; 0.6853; 6.85. 400; 8.0684; 4.25; 38.2442; 4.03; 0.6455; 6.46. 500; 7.5095; 3.96; 35.5950; 3.75; 0.6008; 6.01. 600; 6.9759; 3.67; 33.0658; 3.49; 0.5581; 5.58. 700; 6.4974; 3.42; 30.7977; 3.25; 0.5198; 5.20. 800; 6.0761; 3.20; 28.8007; 3.04; 0.4861; 4.86. 900; 5.7067; 3.01; 27.0498; 2.85; 0.4565; 4.57. 1000; 5.3821; 2.83; 25.5112; 2.69; 0.4306; 4.31. 1100; 5.0963; 2.68; 24.1565; 2.55; 0.4077; 4.08. 1200; 4.8410; 2.55; 22.9463; 2.42; 0.3873; 3.87. 1300; 4.9633; 2.61; 23.5260; 2.48; 0.3971; 3.97. 1400; 4.7111; 2.48; 22.3306; 2.36; 0.3769; 3.77. 1500; 4.4879; 2.36; 21.2726; 2.24; 0.3590; 3.59. 1600; 4.2887; 2.26; 20.3284; 2.14; 0.3431; 3.43. 1700; 4.1098; 2.16; 19.4805; 2.05; 0.3288; 3.29. 1800; 3.9479; 2.08; 18.7130; 1.97; 0.3158; 3.16. 1900; 3.8007; 2.00; 18.0153; 1.90; 0.3041; 3.04. 2000; 3.6662; 1.93; 17.3778; 1.83; 0.2933; 2.93. 2500; 3.1344; 1.65; 14.8571; 1.57; 0.2508; 2.51. 3000; 2.7579; 1.45; 13.0724; 1.38; 0.2206; 2.21. 3500; 2.4752; 1.30; 11.7324; 1.24; 0.1980; 1.98. 4000; 2.2539; 1.19; 10.6835; 1.13; 0.1803; 1.80. 4500; 2.0752; 1.09; 9.8364; 1.04; 0.1660; 1.66. 5000; 1.9275; 1.02; 9.1363; 0.96; 0.1542; 1.54. 下风向最大质量浓度及占标率; 8.7304; 4.60; 41.3821; 4.37; 0.6984; 6.98. D10%最远距离（m）; /; /; /. （5）评价等级的确定 表40 评价等级判别表 评价工作等级; 评级工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据工程大气污染物的排放量，筛选PM10、TSP、NOx、SO2、NH3、H2S分别依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERScreen模型计算最大地面浓度占标率Pi，计算方法： Pi=CiCoi×100% 计算各种污染物地面浓度最大占标率Pmax见下表。 表41 环境空气评价工作等级 项目; 锅炉烟气; 灰渣库; 储料区无组织废气. 单位; PM10; SO2; NOx; NH3; PM10; TSP; NH3; H2S. 环境标准（Coi）; μg/m3; 450; 500; 250; 200; 450; 900; 200; 10. 下风向最大浓度; μg/m3; 3.8082; 14.7601; 21.2033; 3.3885; 39.0940; 8.7304; 41.3821; 0.6984. 最大占标率（Pmax）; %; 0.85; 2.95; 8.48; 1.69; 8.69; 4.60; 4.37; 6.98. D10%; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 计算评价等级; /; 三级; 二级; 二级; 二级; 二级; 二级; 二级; 二级. 由上表可知，根据估算模型计算结果，本项目污染物最大地面空气质量浓度占标率为Pmax=8.69%，为二级评价。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高能耗行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目，评价等级提高一级。因此本项目大气评价工作等级为一级。大气评价内容详见专题报告。 （6）污染物排放量核算 a、有组织排放量核算 本项目污染物有组织排放量见下表。 表42 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 锅炉烟气排放口; 烟尘; 9.0; 1.571; 12.566. 2; SO2; 34.8; 6.089; 48.711. 3; NOx; 50.0; 8.747; 69.978. 4; NH3; 8.0; 1.398; 11.188. 5; 灰渣库尾气; PM10; 14.4; 0.29; 2.32. 主要排放口合计; 颗粒物; 14.886. SO2; 48.711. NOx; 69.978. NH3; 11.188. 有组织排放总计; 颗粒物; 14.886. SO2; 48.711. NOx; 69.978. NH3; 11.188. b、无组织排放量核算 本项目污染物无组织排放量见下表。 表43 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 面源; 储料区; 粉尘; 加强管理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的相关要求; 1000; 2.37. 2; NH3; 加强管理; 《恶臭污染物排放标准》（GBGB14554-93）二级标准; 1500; 3.96. 3; H2S; 60; 0.32. c、项目大气污染物年排放量核算 本项目污染物年排放量见下表。 表44 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 14.886. 2; SO2; 48.711. 3; NOx; 69.978. 4; NH3; 11.188. （7）无组织排放厂界最大地面浓度预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）估算模式预测，本次工程面源排放废气粉尘最大地面浓度出现在东、西、南厂界，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2中二级标准要求，NH3和H2S下风向最大落地点浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GBGB14554-93）二级标准的要求。 项目厂界预测结果详见下表。 表45 厂界无组织废气浓度监测结果 污染源; 污染物; 厂界; 距面源距离(m); 厂界最大落地浓度(mg/m3); 排放标准（mg/m3）; 达标情况. 储料区; 粉尘; 东; 10; 0.00773; 1.0; 达标. 南; 10; 0.00773. 西; 10; 0.00773. 北; 280; 0.00425. NH3; 东; 10; 0; 1.5; 达标. 南; 10; 0. 西; 10; 0. 北; 280; 0.0086. H2S; 东; 10; 0; 0.06; 达标. 南; 10; 0. 西; 10; 0. 北; 280; 0.0007. 由上表可知，各无组织排放源在各厂界点造成的地面浓度最大值均不超标。 （8）敏感点环境空气影响预测 根据估算模式计算本项目各废气排放源对周边敏感点影响预测，预测结果见下表。 表46 敏感点环境空气影响预测结果 单位：mg/m3 敏感点; 预测因子; 本项目小时贡献浓度; 背景小时 浓度; 预测小时 浓度; 标准值; 达标 情况. 1#小孟庄; SO2; 0.0003; 0.076; 0.0763; 0.50; 达标. NO2; 0.0002; 0.102; 0.1022; 0.24; 达标. PM10; 0.0410; —; —; —; 达标. 2#河湾村; SO2; 0.0196; 0.072; 0.0916; 0.50; 达标. NO2; 0.0127; 0.091; 0.1037; 0.24; 达标. PM10; 0.0395; 0.186; 0.2255; 0.45; 达标. 3#吕河乡; SO2; 0.0088; 0.07; 0.0788; 0.50; 达标. NO2; 0.0057; 0.092; 0.0977; 0.24; 达标. PM10; 0.0286; —; —; —; 达标. 由上表可知，各敏感点环境空气预测结果均达标。 （9）环境防护距离 ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）8.7.5大气防护距离的设置要求，根据预测结果，粉尘下风向最大落地点浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放限值（1.0mg/m3）的要求，NH3和H2S下风向最大落地点浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GBGB14554-93）二级标准的要求，且厂界外废气短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，故本项目自厂界向外不需设置一定范围的大气环境防护区域。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（GB/T1321-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Cm—标准浓度限值（mg/m3）； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L—工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 卫生防护距离的计算参数和计算结果见下表。 表47 卫生防护距离的计算参数和计算结果 排放源; 污染因子; 占地面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 标准（mg/m3）; 计算距离（m）; 卫生防护距离（m）. 储存区; 粉尘; 73500; 0.30; 0.9; 2.039; 50. NH3; 0.5; 0.2; 18.192; 50. H2S; 0.04; 0.01; 31.807; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991），“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m”。 根据卫生防护距离级差的相关规定，确定本项目的卫生防护距离为100m（自构筑物边界计）。结合厂内平面布置情况，卫生防护距离设置为北厂界外0m、西厂界外90m、南厂界外90m、东厂界外90m。 本项目卫生防护距离内无居民区、学校等环境敏感点，因此，本项目选址符合卫生防护距离要求。对周边及项目内部环境影响不大。根据正阳县发展规划，本项目防护距离内用地区域不得新建居民区、学校等环境敏感点。 （10）大气污染防治措施 ①锅炉烟气污染防治措施 本工程为以秸秆、花生壳等生物质壳体和林业废弃物等为燃料的热电厂，运营期锅炉燃料燃烧产生的烟气，含有SO2、烟尘、NOX等污染物。本项目锅炉烟气进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）后，经80m高烟囱排放。 硫尘硝一体脱除技术简介如下： a工艺原理 硫尘硝一体脱除工艺从锅炉尾部受热面合适温度段抽取350℃左右的高温烟气，先进行干法脱硫，再进行脱硝除尘。脱硫过程主要在文丘里塔中完成，通过喷入消石灰与二氧化硫在塔内反应。完成脱硫后，将氨气喷入烟温350℃左右的烟道中，在复合除尘器中与催化剂进行选择性催化还原反应，经过除尘及脱硫后的烟气继续穿过带催化剂滤筒的脱硝催化剂层，烟气与脱硝催化剂充分接触，达到脱除NOx的效果。 复合除尘器，主要部件为高温复合滤筒，除尘器结构原理与袋式除尘器近似，通过滤筒的筛滤、拦截作用，将烟气中粉尘阻留在滤筒外表面。净烟气返回锅炉空预器后，通过引风机从烟囱排出。 硫尘硝一体装置布置流程为“锅炉省煤器烟气→硫尘硝一体装置→锅炉空预器→引风机→烟囱排放”。如下图所示。 b烟气脱硫系统 根据本工程燃料数据，本工程SO2原始浓度较低，一般在400mg/Nm3以下，最终排放浓度35mg/Nm3以下，设计脱硫效率不低于92%。尘硫硝一体化脱除工艺脱硫部分主要由烟气系统、脱硫塔、吸收剂供应系统等组成。 a）烟气系统 高温烟气从底部进入脱硫塔进行脱硫，脱硫后的烟气进入除尘器除尘。脱硫除尘后的SO2浓度、粉尘浓度达到环保排放要求。 b）脱硫塔 脱硫塔是文丘里管的空塔结构，由于全部去除烟气中SOx，而且烟温在露点以上，塔体采用普通钢板制造（其中文丘里入口采用特殊防磨设计）。塔内完全没有任何运动部件和支撑杆件，也无需设防腐内衬。脱硫塔采用钢支架进行支撑，并在下部设置检修平台。 脱硫塔的进口烟道设有均流装置，出口扩大段设有温度、压力检测装置。塔底设有排灰装置，并设有吹扫装置防堵。 c）吸收剂供应系统。本项目炉外脱硫采用消石灰做吸收剂，由自卸式密封罐车运来的消石灰输送到消石灰仓，然后经过空气斜槽输送到吸收塔内。 c脱硝除尘系统 本工程锅炉出口NOx排放浓度不超过400mg/Nm3，按超低排放标准，最终NOx排放浓度≤50mg/Nm3，烟尘排放浓度≤10mg/Nm3，脱硝效率不低于88%。 袋装尿素运进厂后，暂存在尿素堆放仓库内。尿素颗粒进入尿素溶解罐，经搅拌器搅拌后，被除盐水溶解为质量浓度为40～50％的尿素溶液后经过尿素溶液泵打入尿素溶液储罐内储存。尿素溶液通过尿素循环泵，从尿素溶液储罐送至尿素热解炉。在热解炉中，尿素溶液被加热后发生热解反应，生成NH3、CO2和水蒸汽，并与锅炉热风混合后，变为氨浓度不超过5%的稀释空气。 将氨气喷入烟温350℃左右的烟道中，在复合除尘器中与催化剂进行选择性催化还原反应，脱除烟气中的氮氧化物。氨气与烟气充分混合，进入除尘脱硝一体化装置，经过除尘及脱硫后的烟气继续穿过带催化剂滤筒的脱硝催化剂层，烟气与脱硝催化剂充分接触，在高温环境下，NH3 和 NOX 高效反应，还原成 N2 和 H2O,从而达到脱除 NOX 的效果。净烟气返回锅炉空预器后，通过引风机从烟囱排出。 本工程脱硝还原剂按尿素考虑，尿素品质应符合国家标准《尿素》(GB2440)中工业用尿素的技术指标要求。 硫尘硝一体化脱除系统的适应温度范围为240~400℃，粉尘及重金属均截留在滤筒的表面，避免了常规SCR系统中催化剂直接与烟气粉尘接触而造成催化剂堵塞和毒化作用，使脱硝反应能保持长期稳高效，长期保证效率95%以上，也能保证烟尘达到超低排放标准。 d运行情况 高温硫尘硝一体化脱除系统在玻璃等行业已大规模成熟应用。目前专门生产针对生物质的高温硫尘硝一体化脱除系统的有龙净环保和琦泉集团。经实地调研琦泉集团玉泉电厂的运行情况，电厂稳定达到了超低排放的要求，运行电耗较低，琦泉集团正在旗下其它电厂积极推进高温硫尘硝一体化脱除系统的建设。 e系统配置 在锅炉第一级低温省煤器处引出300℃左右的高温烟气，从底部接入脱硫吸收塔，在吸收塔内完成脱硫。随后烟气引入高温复合除尘器进行脱硝除尘，除尘器中装有脱硝催化剂，将NOX转换为N2和水。设备总体占地约40m×20m。 本项目锅炉烟气治理设施配套设备和管道如下： 表47 烟气治理设施系统配置 序号; 设备名称; 参数; 单位; 数量. 1; 文丘里塔; 烟气量：17.5×104Nm3/h，烟气温度约300℃; 套; 1. 2; 复合除尘器; 烟气量：17.5×104Nm3/h，烟气温度约300℃; 套; 1. 3; 尿素热解设备; 套; 1. 4; 烟道; 套; 1. 本项目锅炉排放的烟气在经过硫尘硝一体脱除设备，保守考虑本项目除尘效率为99.94%，烟尘浓度为9 mg/Nm3；脱硫工艺效率可以达到95%以上，按87%计算，SO2原始浓度267.9mg/Nm3，排放浓度34.8mg/Nm3；脱硝工艺脱硝可以达到80%以上，保守考虑按58.3%计算，NOx原始浓度120mg/Nm3，排放浓度50mg/Nm3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）排放标准和《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）中的燃煤锅炉标准。 （d）脱硝过程氨逃逸 本项目锅炉烟气脱硝采用尿素热解法，采用尿素喷射脱硝，脱硝过程中有氨逃逸，通过控制喷射器雾化效果以及控制氨逃逸率，提高SNCR脱硝系统的可靠性，氨的排放浓度控制在8mg/Nm3以下，满足《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发[2010]10号）的相关要求（8mg/Nm3）。 ### ②烟气在线监测装置 本工程应按照国家有关规定安装烟气在线监测仪，并与环保部门联网，主要对烟气量、烟尘、NOX及SO2实施在线监测。烟气连续监测装置应符合《火电厂烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2001）的要求。 烟气在线监测装置安装要求应按《污染源自动监控管理办法》等规定执行并定期进行校对，烟气在线监测指标应至少包括烟气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。在线监测结果应采用电子显示板进行公示，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物在线监测结果应与当地环保行政主管部门监控中心联网。 本项目采用低硫分的生物质燃料，本项目锅炉烟气进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）后，经80m高烟囱排放。总除尘效率99.94%，脱硫效率为87%，脱硝效率可达58.3%。锅炉烟尘排放浓度为9.0mg/m3；SO2排放浓度为34.8mg/m3；NOx排放浓度为50mg/m3，可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准要求和《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017）中的燃煤锅炉标准，同时满足《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚[2019]25号文）的要求。 ### ③厂区无组织排放粉尘防治措施 为减少厂区燃料堆场无组织排放的粉尘影响，厂区设置干料棚1座，建筑面积11286m2，干料棚采用钢结构上部半封闭，可以控制上料过程中产生扬尘。厂区贮料场为露天堆放，料场地面全部硬化，存料采取堆垛苫盖等方式控制产生扬尘，地面定期清扫洒水，同时料场周边围墙设置6m高的防风抑尘网，为防止燃料雨淋产生的溶淋水产生污染，厂区设置1000立方淋溶水池一座，淋溶水经收集后用于厂区洒水，不外排。由于扬尘产生量与燃料含水率相关，环评要求对已干燥的燃料堆放在干料棚内，并尽快燃烧，减少干燥燃料堆放过程中产生的二次扬尘。燃料专用汽车卸料、临时堆存及上料均采用吊车、轮式装载机转运方式，运输车辆、料场地面和运输路线及时清洁和定时洒水抑尘。 ### ④灰库的含尘废气治理措施 布袋除尘器下的干灰采用正压浓相封料泵输送系统，料封泵内干灰以悬浮状态，随输送空气经输灰管将干灰输送到灰库。灰库顶安装有布袋除尘器，除尘效率能够达到99%，经处理后粉尘排放浓度为12.7mg/m3，排放速率0.29kg/h。为防止二次扬尘，厂内除渣系统设计为密封系统，干灰经粉尘加湿器调湿后外运至综合利用用户。 根据以上分析，各产尘点含尘废气排放浓度及速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求，除尘措施可行。 ### ⑤恶臭气体防治 本工程设计厂区生物质废弃物存储采用露天料场和钢结构半封闭干料棚。避免生物质废弃物受潮或遇水后，易于腐烂，滋生蚊蝇，产生恶臭的现象。另外，评价认为，对于运输进厂的生物质废弃物应严格控制其水分含量，尽可能干料进厂；对于生物质废弃物分散储存点也应优先收购水分含量低的生物质废弃物，在晾干后应及时打包堆存。 评价认为，在采取这些措施后，消除了生物质废弃物堆存产生恶臭气体的环境条件，将不会对周围环境产生恶臭气体污染。 2、地表水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 根据工程分析可知，本项目营运后循环冷却水排污水、锅炉排污水、纯水制备废水和生活污水汇合后排入正阳县污水处理厂进一步处理，全厂废水最大排放量为353360m3/a。废水主要污染物排放情况见下表。本工程废水总排口水质见下表。 表48 废水污染物排放一览表 序号; 废水项目; 产生量; 主要污染因子; 处理方式; 排放量; 排放去向. 1; 化学水处理系统排污; 19.1; COD30mg/L SS30mg/L 全盐量4596mg/L; 部分回用，其余排放; 17.9; 正阳县污水处理厂. 2; 锅炉排污水; 2.6; COD30mg/L SS30mg/L 全盐量600 mg/L; 排放; 2.6. 3; 冷却塔循环冷却水排污水; 19.1; COD30mg/L SS30mg/L 全盐量1250mg/L; 排放; 19.1. 4; 其它用水、用汽损失; 4.3; COD30mg/L SS30mg/L; 排放; 4.3. 5; 生活污水; 0.27; COD250mg/L BOD5100mg/L SS160mg/L 氨氮25mg/L; 化粪池; 0.27. 7; 外排废水合计; /; /; 44.17. 表49 本工程废水总排口水质一览表 废水项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 废水排放量（m3/a）. 产生浓度（mg/L）; 31.34; 0.61; 30.79; 0.15; 353360. 产生量（t/a）; 11.076; 0.216; 10.882; 0.054. 排放浓度（mg/L）; 31.34; 0.61; 30.79; 0.15. 排放标准（mg/L）; 400; 300; 40; 150. 排放量（t/a）; 11.076; 0.216; 10.882; 0.054. ### （2）项目废水排放去向 因此，本项目废水可以经市政管网引入正阳县污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A处理标准要求后，排入慎水河。本项目废水纳管排放，对地表水环境影响较小。 （3）地表水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排放方式为间接排放，地表水评价等级为三级B。根据导则要求，三级B主要评价内容为：水污染控制和水环境减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性分析。具体评价内容如下： ### 1）脱硫脱硝废水处理措施可行性分析 本项目采用硫尘硝一体脱除技术，不产生脱硫脱硝废水。 2）中水处理产生的废水综合利用措施可行性分析 本项目化学水处理系统产生的废水主要为浓盐水，其中盐分较高，其水质可作为干灰调试、冲渣用水，因此干灰调试、冲渣用水全部使用化学水处理系统产生的废水。 ### 3）项目废水进入污水处理厂可行性分析 本项目废水进入正阳县污水处理厂的可行性分析： ①本项目属于正阳县污水处理厂收水范围内，废水经S219和南二环路污水管网，再送入污水处理厂。 ②本项目外排废水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及正阳县污水处理厂进水水质要求。 ③正阳县污水处理厂隶属于正阳县东大街建设局，厂区具体位于正阳县城东南部、董楼村东北、谢庄以南、慎水河南支南岸、南二环路北侧，距离厂址西北5.0km。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。正阳县污水处理厂一期工程（设计处理规模2.0万立方米）自2008年2月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。2017年初二期工程建成投入试运行，设计日处理规模达3.0万立方米，目前日平均处理污水量约为2.7 万立方米。污水处理采用“水解酸化+改良型卡鲁赛尔氧化沟”工艺，深度处理采用“混凝沉淀+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。本项目预计2019年2月建成，届时废水可以进入该污水处理厂。同时要求正阳县污水处理厂及本项目与其连接污水管网建成投产之前，本项目不得投产。 ④正阳县污水处理厂目前尚有富余处理能力为3000m3/d，本项目废水排放量为940.4m3/d，污水处理厂富余处理能力可以满足本项目废水处理的需要。同时本项目可利用正阳县污水处理厂中水4032m3/d，减少其污水排放量。 因此，本项目废水可以经市政管网引入正阳县污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A处理标准要求后，排入慎水河。本项目废水纳管排放，对地表水环境影响较小。 3、地下水环境影响评价 （1）地下水评价等级判别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级判别依据见下表。 表50 地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目属Ⅲ类项目，所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，本次地下水评价等级为三级。 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 （2）地下水污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：循环水池、事故池、污水处理站水池以及管道泄露等污水下渗对地下水造成的污染。 （3）地下水环境影响分析 该项目建成正式投入运行后，循环水池、事故池、初期雨水收集池和污水处理站水池以及管道泄露等污水下渗，从长远考虑，对地下水水质的影响程度和范围及其发展变化趋势进行影响预测分析。 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入浅层潜水造成。经类比该地区地勘报告资料：本项目所在地表层粘土层较厚，渗透性较差，同时，本项目采取了严格的防渗措施，因此浅层水受到污染的可能性较小；本项目场地勘探时未发现地下水，说明地下水埋藏较深，其受污染的可能性较小。若废水或废液发生渗漏时，污染物很难穿过包气带进入浅层地下水，对浅层潜水的污染很小。 综上所述，本项目对厂地浅层地下水的影响较小。 （4）地下水污染预防措施 参照《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）的相关内容，根据项目污染途径，对项目厂区防渗工程进行污染防治分区，厂区可划分为一般污染防渗区、重点污染防渗区和特殊污染防治区。具体见下表。 表51 本项目厂区污染防治分区一览表 序号; 名 称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级. 1; 办公区、公用工程车间; 办公区、配电房、泵站等地面基础、冷却循环水系统池底池壁; 一般污染防渗区. 2; 主要装置区; 生产车间及配套装置区; 重点污染防渗区. 4; 事故池、污水管网、污水处理站; 管道、渠道沟底及沟壁; 特殊污染防渗区. 对于地下水污染的预防措施，主要是做好地面防渗处理，并保证高质量的施工安装和对设备、管道的及时维修。具体预防措施如下： ①循环水池、事故池、初期雨水收集池和污水处理站内各水池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。同时定期对管道进行检修维护，防止因管道跑冒滴漏污染地下水。 ②一般污染区防渗措施：生产区路面、垃圾集中箱放置地、车间仓库地面等采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理，防止废水废液的跑冒滴漏，及时发现问题及时维修，同时加强物料堆存区的管理，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 4、声环境影响分析 （1）主要声源 本工程主要的高噪声源有：引风机、送风机、汽轮发电机及冷却塔、各类水泵等；主要高噪声单元可以分为主厂房、冷却塔及综合泵房。 在采取各项噪声治理措施后，本项目主要噪声源排放特征见下表。 表53 噪声排放特征一览表 序号; 噪声单元; 设备名称; 数量（台）; 噪声值dB(A); 治理措施; 治理后噪声值dB(A). 1; 主厂房; 引风机; 3; 85; 出气口加装消声器、基础减震; 65. 2; 送风机; 3; 85; 吸风口加装隔声器、基础减震; 65. 3; 汽轮机; 1; 90; 内衬吸声板外加隔声罩、基础减震; 75. 4; 发电机; 1; 90. 5; 锅炉; 1; 80; 基础减震; 75. 6; 锅炉排汽; -; 120; 消声器; 90. 7; 综合泵房; 给水泵; 3; 80; 隔声罩、基础减震、置于泵房; 65. 8; 循环水泵; 2; 80. 9; 冷却塔; 冷却塔; 1; 80; 冷却塔进风口安装消声装置; 65. （2）噪声影响预测 ①预测方案 根据HJ2.4-2009要求，本项目处于声环境2类区，噪声评价等级为二级，噪声评价范围确定为以项目四周厂界向外各200m的范围内。本次评价主要对项目四周厂界进行声环境预测，并根据预测结果评价工程建成后厂界噪声的达标情况。 a预测拟建项目对厂界噪声影响贡献值，包括昼间和夜间厂界噪声影响值预测及评价。 b锅炉蒸汽排汽放空时对环境的影响预测及评价。 根据项目可研设计，本工程的许多设备，如锅炉、汽轮发电机及送、引风机、循环水泵等均布置在主厂房或专门设置的车间内，这些厂房和车间必然使上述设备的噪声产生衰减。为此，评价预测计算中首先赋予厂房、车间一定的隔声量，然后据此将室内声源转化为室外声源。另外在模式计算中，为保守起见只考虑了空气衰减和地面作用下的衰减。 ②噪声预测模式 本次噪声预测采用如下方法及模式： a声源衰减公式 电厂主厂房比较高大，因此一般视厂房外墙为面源。 设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，计算公式为： 当r≤a/π，噪声无明显衰减； 当a/π≤r＜b/π时，声源近似为线源：L2=L1-10lg(r2/r1)-△L； 当r≥b/π时，声源可视为点源：L2=L1-20lg(r2/r1)-△L； 式中：r1r2—距声源的距离，m； L1L2—r1r2处的声级强度dB(A)； △L—各种衰减量，包括空气吸收、遮挡物、地面效应等。 b噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的A声级，dB(A)； n—声源数量。 ③声环境影响预测分析 a锅炉不排气时对厂界噪声影响预测 根据各设备噪声声级及厂区平面布置，按照预测模式计算本工程厂界噪声，预测结果见下表。 表54 锅炉不排汽时厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 时间; 贡献值; 标准; 达标情况. 厂界; 东厂界; 昼; 46.2; 60; 达标. 夜; 50; 超标. 南厂界; 昼; 38.5; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 西厂界; 昼; 43.6; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 北厂界; 昼; 48.6; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 从上表可以看出，本工程在锅炉不排汽时对厂界噪声的贡献值在38.5~48.6dB（A）之间，各厂界昼间和夜间噪声全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 b锅炉排汽时对厂界噪声影响预测 锅炉排汽产生的噪声值高达120 dB(A)，锅炉排汽是偶发性的，时间短暂（一般不超过3分钟），频率也不高，锅炉排气口安装消声器后，噪声级可降低30dB(A)，根据各设备噪声声级及厂区平面布置，按照预测模式计算本工程厂界噪声，预测结果见下表。由于锅炉排汽噪声属于频发噪声，夜间频发噪声的最大声级超过限制的幅度不得高于10dB(A)。 表55 锅炉排汽时厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 时间; 贡献值; 标准; 达标情况. 厂界; 东厂界; 昼; 53.6; 60; 达标. 夜; 50; 达标*. 南厂界; 昼; 43.8; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 西厂界; 昼; 49.5; 60; 达标. 夜; 50; 达标. 北厂界; 昼; 54.2; 60; 达标. 夜; 50; 达标*. 注：东厂界和北厂界夜间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB(A)”标准要求。 从上表可以看出，本工程在锅炉排汽时对厂界噪声的贡献值在43.8~54.2dB之间，四个厂界昼间噪声全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。夜间东厂界和北厂界的贡献值分别为53.6 dB(A)和54.2 dB(A)，由于锅炉排汽噪声属于频发噪声，夜间频发噪声的最大声级超过限制的幅度不高于10dB(A)。因此，夜间东厂界和南厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10 dB(A)”标准要求。 c对周围敏感点影响分析 本工程厂界外最近的环境敏感点为北侧120m的小孟庄和南侧200m的河湾村，其余周边200m范围内无敏感点。因此，仅对上述2个敏感点最近居民组进行噪声影响预测。 表56 周围环境敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 地点; 距北厂界最近距离（m）; 本工程贡献值; 噪声现状值; 叠加噪声值. 锅炉不排汽; 锅炉排汽; 锅炉不排汽; 锅炉排汽. 小孟庄最近居民点; 120; 34.6; 42.1; 昼间44.5; 44.9; 46.5. 夜间42.5; 43.2; 45.3. 河湾村最近居民点; 200; 31.8; 39.2; 昼间44.5; 44.7; 45.6. 夜间42.5; 42.9; 44.2. 由以上预测结果可知，本工程噪声在锅炉排汽和锅炉不排汽时小孟庄、河湾村昼间和夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，不会产生扰民现象。 （3）噪声污染防治措施 ### ①车间噪声防治措施 降低车间环境噪声是保证安全运行，保护职工身心健康，改善运行人员工作条件的重要措施之一。发电厂的噪声防治应从声源上进行控制，在设备订货时应要求制造厂家提供符合国家噪声标准的设备。其次在设计中从建筑布置、结构处理上采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，使车间的环境噪声达到国家规定的标准。 ### ②主要设备噪声防治措施 ●选择低噪声设备。对声源进行控制，是降低电厂噪声最有效的方法。在设备选型、订货时，向厂家提出对设备的噪声要求，同类设备优先选择噪声较低的设备。主机设备（汽轮发电机组）允许噪声级不大于90dB(A)，辅机设备允许噪声级不大于85 dB(A)。 ●对汽轮机发电机组要求制造厂家配隔热罩壳，内衬吸声板，降低噪声，满足国家规定的标准。尤其是发电机采用静态励磁将大大降低噪声。 ●烟道设计时，合理布置，流道顺畅，以减少空气动力噪声。管道设计中考虑防振措施。合理选择各支吊架型式，布置合理、降低气流和振动噪声。 ●在锅炉排汽口安装高效排汽消声器，将排汽噪声控制在90 dB(A)以下。另外，电厂运行中加强管理，尽可能减少锅炉排汽次数，在不得不排汽时要尽量避免夜间排汽，以减少排汽噪声对周围环境影响。 ●从发生机理上分析，自然通风冷却塔噪声的产生主要是由于高速下落的水滴击打水而引起的，根据国内外的资料介绍，当测点高1.2m、距离池边1m处时，冷却塔噪声平均值约80dB(A)。针对噪声的发生机理、传播方式，采取的噪声治理措施主要有两种形式：一种是在冷却塔进风口周围设置消声装置；一种是在声源外的一定距离处建造声屏障并辅以声波吸收设施。 ●对管道和阀门增加强度和刚度，并加设保温层，防止和减少由于振动、漏气、湍流、气蚀等原因产生冲击波引起的噪声。 ### ③厂房设计中的防噪声措施 在厂区总体布置中做到统筹规划，合理布局，噪声源集中布置，并尽量远离生活区和办公区，特别是在厂区周围及生活区周围多种植枝叶茂密的高大树木，利用植物对噪声的吸声减噪作用，改善环境。 ●在总平面布置设计中，利用高大建筑物对噪声传播的遮挡效应，统筹安排电厂各建筑物，使办公区与生产区噪声传播途径隔断，减少生产区对办公区的影响。 ●在厂区绿化设计中考虑到利用植物的降噪作用，广植密种，低矮草皮与灌木形成立体绿化带，从总体上尽量消减噪声对外界的影响。尤其是冷却塔周围应加强绿化，降低冷却塔噪声对周围环境的影响。 5、固体废物影响分析 （1）固体废物产生情况及处理措施 本项目建成投入使用后固体废物产生及排放情况见下表。 表57 固体废物产生及排放情况表 固废名称; 属性; 主要成分; 形态; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 利用处置方式; 委托利用处置单位. 生物质废弃物燃烧产生的炉渣; 一般固废; 钾盐、钠盐; 固体; 6932; 0; 综合利用; 生产农肥. 袋式除尘器收集的飞灰; 一般固废; 硅、钾、钙等; 固体; 16090; 0; 综合利用; 生产农肥. 生活垃圾; 一般固废; 废纸、塑料; 固体; 16.5; 0; 环卫集中处理; 环卫、垃圾填埋场. 合 计; 18545.4; 0. 生物质燃烧产生的炉渣和袋式除尘器收集的飞灰主要成分均为草木灰，含有硅、钾、钙等多种元素为一般固废，可外卖至农肥生产企业。生活垃圾集中收集后，可交由环卫部门统一处理。可见，本项目产生的各种固体废物均进行了减量化、资源化、无害化处理，经妥善处理后对周围环境的影响较小。 ①灰渣综合利用途径分析 生物质废弃物燃烧产生的炉渣和袋式除尘器收集的飞灰主要成分为草木灰，为一般固废，可外卖至农肥生产企业。生活垃圾集中收集后，可交由环卫部门统一处理。可见，本项目产生的各种固体废物均进行了减量化、资源化、无害化处理，经妥善处理后对周围环境的影响较小。 生物质中含有丰富的K、Ca、Na等碱金属元素和其他微量元素，生物质废弃物经燃烧发电后会形成飞灰和炉底灰两种形式的灰渣。它们分别来自于发电厂的除尘器和锅炉炉底。目前能被化肥厂利用的只是除尘器中的飞灰。由于燃料在收购时会掺有一定的泥土、石子等杂质，进炉燃烧后不会以飞灰的形式排出，而是以炉底渣的形式排出，这部分物质主要是烧结的固体废物不能用作化肥企业的原料。草木灰是生物质燃烧后形成的灰肥，是一种天然农用肥料，可添加药剂将其调节成中性并加入其他的土壤营养元素后，作为农用肥料综合利用。除含速效钾（5％-15％）外，还含有磷、钙、铁、镁、硫等有效养分。钾在植物体内能促进氮素代谢及糖类的合成与运输，可促使植株生长健壮，增强其抗病虫与自然灾害的能力，此外还具有提高植物抗旱能力的作用。 ②厂内灰渣临时堆存场 厂内灰渣临时堆存场地环保要求：为了避免灰渣不能及时外运综合处理，长时间无序堆存造成的厂内二次扬尘污染等问题，并考虑到防火安全隐患等问题，按照河南省环境保护局[2008]33号文要求，必须在电厂内设置灰渣临时堆存场地，本工程设置1座122.5m2的储渣间和1座300m2的灰库，均采用防雨棚样式封闭建设，四周设排水沟，并设防火灾设施，消防喷淋设备。灰渣采用口袋收集，直接码放于临时事故灰库的硬化地面上。灰渣待综合利用正常时，及时运走。评价要求电厂应制定严格的厂内灰渣临时堆存储存管理要求，对电厂内灰渣堆场应采取定期清理、及时外运综合处理，并加强监督管理意识，以确保电厂内灰渣临时堆存场的安全性及环保性。 综上分析，本工程灰渣储运措施合理，并且采取将灰渣外销生产农肥的综合利用途径，有效降低固体废弃物排放量，同时为企业增加了经济效益。在各项环保措施得以落实的情况下，评价认为本工程的建设从环保角度来看是可行的。 6、物料储运环境影响分析 （1）生物质废弃物储存 正阳县政府对本工程积极支持，拟建设40~60个生物质废弃物收购站，由所在乡镇政府投资建设，每个收购站生物质废弃物储存能力约为5000t，秸秆需要破碎的燃料破碎至≤100mm长度，打成标准包(2000×1200×900)后堆垛储存，完全满足锅炉燃烧的需要，由专门成立的专门运输队，用载重量15t的大型农用车运输进厂。生物质燃料经收购站收购后打捆入厂比重较大，产生的粉尘有限，对环境影响不大。 生物质废弃物运输进厂后，电厂内进行燃料苫盖。另外设计干料棚1座，建筑面积11286m2，棚内燃料堆高7m。干料棚采用半封闭设计，既防风降尘，又可避免雨雪淋湿。 厂区和各收购站点建设生物质废弃物燃料储存场，存料采取堆垛苫盖控制扬尘措施。这样可以防止雨水淋湿，避免生物质废弃物长期堆存经雨水浸湿后发生腐烂，滋生部分种类蚊蝇，产生恶臭气体，影响周围环境。 综上所述，本工程生物质废弃物储存在各项环保措施得以落实的情况下，对周围环境影响较小，评价认为从环保角度来看是可行的。 （2）生物质废弃物运输 拟建工程建成投产后，生物质废弃物燃料在厂外站点加工后采用公路运输进厂，运输路线主要为219国道，总运输量为778t/d，按汽车平均载重20t、汽车返空率100%计，则拟建工程将导致该地公路新增车流量约4辆/小时。燃料运输主要产生的环境影响为运输产生的扬尘、运输车辆的汽车尾气及噪音。为减少公路运输的种种不利环境影响，主要采取以下措施。 运输扬尘的污染防治措施为：物料运输车辆要采用封闭车辆或加盖苫布，避免运输过程产生物料遗撒，并且要求驾驶员在运输过程中做到文明驾驶，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量，同时在运输道路上设专人定期清扫，配置洒水车洒水降尘，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。 本项目运输汽车尾气排放的污染物是低空大气环境污染物。汽车尾气影响较大的区域是公路两侧附近，但浓度值较低，随着离公路越远，其污染浓度值越小，不会对环境空气造成明显的影响。同时加强对运输车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 在运输过程中对道路两侧居民区产生一定的噪声影响。为减轻交通噪声对两侧居民的影响，应将汽车运输安排在白天进行，避免晚上进行车辆运输；减少农户自行运输量，由储运公司打捆后集中运输，装备专用运输车辆，严格按照公司的规章制度管理运输等措施。汽车行驶到有居民路段时应减速慢行，以减轻交通噪声对居民的影响。加强对运输车辆的检修和维护保证发动机良好运转减小汽车噪声。车辆穿越沿线村庄时禁止鸣笛。同时，车辆进厂由项目西侧219省道进厂，距离敏感点较远，不会对项目北侧的小孟庄居民点造成影响。 评价认为，本工程在生物质废弃物运输过程中采取以上措施后，能够保证安全、高效的同时，对周围环境的影响减少至最低。 （3）固体废物临时储存及运输 本工程固体废物主要为灰渣。采用机械除灰渣方式，灰渣进入灰渣库前都在密闭环境中运行，只在提升机将灰渣送入灰渣库时，顶部排气孔会有粉尘产生，工程设计灰渣库顶部加装袋式除尘器除尘净化该部分废气。为防止二次扬尘，厂内除渣系统设计为密封系统，干灰经粉尘加湿器调湿后经灰罐车或袋装后经密闭厢货车外运至综合利用用户。 7、运营期热力管网工程环境影响分析 根据热力管网的运行特点，工程首先表现为对当地社会环境的有利影响。由于本工程主要对正阳县城内进行供热，热网输送介质为热水，在厂区内设置换热首站，根据各类热用户要求的工作压力、温度，经减压阀（或减温器）调节后分别输送出去。蒸汽热力站工艺流程为简单的物理过程，管道蒸汽在运行期间是密闭输送，正常情况下，基本无废水、废渣、废气产生，对环境的负面影响很小。通过采取降噪措施后，间歇性的排汽噪声不会造成扰民现象；设备、管道检修时有少量废水产生，排放进入下水道，不会造成水污染。合理规划管网走向和铺设方式后，管网对景观的影响较小。本项目热水管网和热力站不在本项目建设范围之内。 8、环境风险分析 （1）风险调查 本项目涉及的主要原料有：秸秆、轻柴油、硫酸、盐酸、氢氧化钠等。本项目生产中可能发生的事故主要为火灾、爆炸、泄漏事故。 本项目所涉及的危险物质主要为轻柴油、硫酸、盐酸，其安全技术说明（MSDS）见附表。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中危险物质数量与临界量比值的计算方法，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ ······+ qn/Qn 式中q1，q2······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2······，Qn——每种危险物质的临界量，t。 表59 物质总量与其临界量比值 名称; 最大存在总量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 轻柴油; 20; 2500; 0.008. 硫酸; 7.4; —; —. 盐酸; 4.7; 7.5; 0.627. 氢氧化钠; 8.8; —; —. 合计; 0.635. 由上表计算可知，本项目物质总量与其临界量比值（Q）为0.635＜1，环境风险潜势为I。 （3）环境风险评价工作等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中对评价工作等级的划分见下表。 表60 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 由上表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （4）环境敏感目标概况 本项目周边环境敏感目标分布情况见表21。 （5）环境风险识别 本项目涉及的主要原料有：秸秆、轻柴油、硫酸、盐酸、氢氧化钠等。本项目主要危险物质分布情况见下表。 表61 主要危险物质分布情况 序号; 类型; 规格; 分布位置. 1; 脱硫剂; 99%纯度的氢氧化钠片碱; 袋装、仓库. 2; 脱硝剂; 尿素; 袋装、仓库. 3; 硫酸; 98%; 5m3储罐. 4; 盐酸; 37%; 5m3储罐. 5; 柴油; 轻柴油; 20m3储罐. 6; 秸秆; 经切割、装包后的秸秆; 贮料场、干料棚. 上表所列危险物质可能影响环境的途径为：硫酸、盐酸泄露，酸雾挥发；柴油泄漏遇火源引起火灾或爆炸；秸秆储存过程中发生火灾。主要均为对大气环境的影响。 （6）环境风险分析 ①秸秆储存火灾环境风险分析 秸秆属于易燃物质，在厂区内大量集中堆存时，会存在一定的火灾隐患。可能引发火灾的因素如下： ◇秸秆在遇明火时易于燃烧，并可在短时间内通过燃烧扩散，引发大面积的秸秆着火，从而导致火灾的发生。 ◇在高温天气、空气不流通的情况下，秸秆长时间的堆存，会使秸秆发生碳化，从而引起秸秆自燃。 ◇发生火灾时，秸秆由于其质量较轻，燃烧的秸秆随意飞扬，易于引发其他物质着火，从而导致火势蔓延，难以控制。另外，由于秸秆具有发生自燃的可能性，一旦自燃，难以及时发现，也会给扑救火势带来难度。 发生火灾时，因秸秆燃烧产生CO2、CO、NOx等会对大气环境造成影响。 ②轻柴油火灾环境风险分析 锅炉点火采用0#柴油，柴油属于易燃易爆物质。主要环境风险种类包括泄漏、火灾，重点是泄漏。电厂锅炉点火使用量较小，可从市场购买，用汽车运至厂内，锅炉点火每次用量在5m3左右。 在贮存过程中，导致危险发生的来源有油罐车设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇火源则发生火灾、爆炸事故；油罐车与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐地板焊接不良而产生疲劳造成裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇火源则导致火灾、爆炸事故；另外，油罐车在防雷设施失效的情况下遭受雷击、电火花火灾罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。柴油发生泄漏事故后，不仅对周围土壤产生污染，还可能进入地表水体，对地表水环境和地下水环境产生污染。发生火灾、爆炸事故后，不仅对周围环境造成烟尘污染，还可能造成人员伤亡及财产损失。 本项目生产过程中使用的柴油量较小，环境风险很小，为可接受水平。类比同类企业环境风险最大可信事故及其事故后果分析，本项目环境风险事故为可接受水平。 ③硫酸、盐酸泄露环境风险分析 本项目配套有1座5m3的硫酸储罐和1座5m3的盐酸储罐，硫酸储罐发生泄漏事故后，会形成硫酸雾；盐酸储罐发生泄漏事故后，会形成盐酸雾。硫酸雾和盐酸雾均会对周边环境空气造成影响，造成周边环境空气中相应污染物浓度升高。因本项目硫酸、盐酸的储存量较小，发生泄漏后经围堰收集后进入事故池处理，不会对周边环境空气造成长时间不良影响。 各储罐采取了相应的防渗措施且设置有围堰，不会对地表水、地下水造成影响。 （7）环境风险防范措施及应急要求 针对本项目的实际情况，加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少风险事故发生率和降低风险事故发生影响最好的措施之选。 ①选址、总图布置和建筑安全防范措施 a项目各装置总图布置中在满足工艺要求前提下，应采用流程式布置，兼顾同类设备相对集中，装置及设备间距均应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187－93）的要求。 b建筑物、构筑物的平、立面布置应有利于结构抗震，抗震设计应贯彻“小震不坏，中震可修，大震不倒”的原则。各类建、构筑物的抗震设防等级划分应执行《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的相关规定。 ②物料贮运安全防范措施 物料在运输过程中，企业应做到以下几个方面：为了保证安全，各个路口应当保证有足够的视距；设置明显的厂内道路交通安全标志；加强厂外运输车辆的安全管理。厂内道路经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。制定合理的物料运输方案，定期对运输设备进行检查，保证设备无损坏。制定严格的风险、安全管理制度，严禁违章操作。 物料堆场应注意防火，禁止违章动火。 ③储罐安全防范措施 盐酸储罐、硫酸储罐和柴油储罐均设置0.5m高的围堰，围堰形成的容积应大于储罐容积。罐体中储液泄漏，由罐区0.5m高的围堰拦截，经导流渠引入事故收集池暂时存放，待泄漏罐体修复后抽回储存。项目事故收集池，应用覆盖物品覆盖暂时储存的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 ④电气、电讯安全防范措施 a企业应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求，根据燃、爆介质的类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围、配置相应符合国家标准规定的防爆等级电气设备。防爆电气设备的配置应符合整体防爆要求，采取措施。必须选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品，不得降低防爆等级使用，并定期检验、维修。 b在爆炸和火灾危险场所应严格按照环境的危险类别或区域配置相应的电器设备和灯具。 c企业应按照《建筑防雷设计规范》对各建筑物按其类别进行防雷设计。 ⑤消防及火灾报警系统 a厂区总布置按相关设计规范、规定，主要区域如主厂房、秸秆库、化学水处理室均设有环形消防道路，且多为6m～8m宽双车道。架空建（构）筑物与道路交叉跨越的净空高度为5m，能适应消防车通行要求。从厂外进厂的引接道路设3处大门入口，以利于城区消防车进厂。 b各项建（构）筑物的防火间距，按各自的耐火等级和火灾危险性，依据防火规定均为10m～12m。 c消防大队在城区内，距厂区3km，10分钟能到达厂区，按有关消防规定，厂内不需专设消防车。 d根据《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）第8.6.2条要求的规定，“当室外给水管网能保证室外消防用水量时，消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时，消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量”。 根据《石油库设计规范》（GB50074-2002）第12.2.8条“覆土油罐的保护用水供给强度不应小于0.3L/s·m，用水量计算长度应为最大油罐的周长。” 根据《火电发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2006）第7.2.2条“燃料场的消防用水量不应少于20L/s”第7.3.3条表7.3.3的要求“主厂房高度≤24m，车间体积≥10000m3，消防水量不小于10 L/s” 消防用水量核算见下表。 表62 消防水量核算表 项目; 消防用水量; 火灾延续时间; 总消防水量. 主厂房; 10 L/s; 2h; 72m3. 秸秆堆场; 20L/s; 3h; 216m3. 0#柴油储罐; 6L/s; 3h; 65m3. 合计; 353m3. 加上火灾发生时厂区内燃料储量和事故时雨水量等不定因素，评价建议消防水池的容量不小于400m3，项目厂区设置一座500m3的消防水池，能够满足厂区的消防要求。另外项目厂区设置一座500m3的事故池用于收集消防回水。 ⑥加强安全管理和人员培训措施 a企业应针对本项目实际情况，设立相应的安全管理机构，建立有效的安全管理条例、制度和规定，并且要不断改进和提高管理水平，严防操作事故的发生。加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。 b建立并强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 c加强企业相关人员的安全环境保护相关知识的培训工作，定期、定向、定点的对企业各工作岗位和安全管理人员开展安全和环境保护防护的相关知识培训工作。使得员工掌握相关的安全和环境防护技能。 d企业应按照国家相应要求，进行各阶段的安全评价，并按照安全评价报告的要求，进行积极的安全管理。 e建立群众性的消防组织，制定防火防爆规章制度和消防方案。定期组织防火防爆安全教育和消防演习，熟练使用消防器材。 （5）事故应急预案 本项目的生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会求援，因此，需要制定应急预案。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，应急预案的主要内容见下表。 表63 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产厂房区、原料区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （8）小节 ①根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目物质总量与其临界量比值（Q）为0.635＜1，环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。 ②结合本工程实际情况，本项目大气环境污染最大可信事故确定为秸秆、轻柴油引起的火灾事故。类比同类企业环境风险最大可信事故及其事故后果分析，本项目环境风险事故为可接受水平。 ③本次评价针对各类危险物质可能发生的风险事故，提出了相应的风险防范措施，在严格落实所提风险防范措施的前提下，可将风险事故对环境的危险降至最低。 综上所述，只要企业能够认真执行本报告表中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能保证本项目生产区及贮存区的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，则本项目建设从环境风险角度分析是可行的。 7、总量控制分析 （1）本项目总量控制指标 根据国家对建设项目污染物排放总量控制规划要求，本次评价总量控制因子为废气中的SO2、NOx和废水中的COD、氨氮。本项目废水进入正阳县污水处理厂统一处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A处理标准要求后，排入慎水河；废水总量指标按照污水处理厂出水水质（COD50mg/L、氨氮5mg/L）计算。 本项目总量控制指标建议见下表。 表64 本项目总量控制建议指标 单位：t/a 类型; 总量控制因子; 本项目排放量; 建议总量控制指标; 备注. 废气; 颗粒物; 14.886; 14.886; —. SO2; 48.711; 48.711. NOx; 69.978; 69.978. 废水; COD; 17.668; 17.668; 以污水处理厂排口计. 氨氮; 1.767; 1.767. （2）项目拟替代区域锅炉污染源大气污染物排放量统计 根据《正阳县老城区热电联产规划》（2017~2030年）和正阳县环保局出具的“关于正阳县热电联产项目总量替代有关情况的说明”（见附件），本项目拟替代正阳县内现有锅炉共计23台，总蒸发量34.2t/h，可替代SO2、NOx排放量分别为159.7t/a、48.91t/a；正阳县建成区20家餐馆燃煤大灶清洁能源改造，可替代SO2、NOx排放量分别为19.2t/a、5.88t/a，合计可替代SO2、NOx排放量分别为178.9t/a、54.79t/a。本项目拟替代的污染物排放情况见下表。 表65 替代污染物排放情况表 单位：t/a 污染物; 现有燃煤锅（t/a）; 餐馆燃煤大灶; 合计. SO2; 159.7; 19.2; 178.9. NOx; 48.91; 5.88; 54.79. 本项目拟替代区域锅炉污染源具体名单如下表。 表66 本项目拟替代区域锅炉污染源具体名单 序号; 企业名称; 锅炉吨位; 地址; 拆改情况. 1; 金海湾洗浴中心; 2; 正阳县真阳镇东顺河街; 煤改电. 2; 正阳君乐宝有限公司; 10; 产业集聚区; 煤改气. 3; 河南省正望食品有限公司; 1.5; 产业集聚区; 煤改气. 4; 河南省正聪食品有限公司; 1.5; 产业集聚区; 煤改气. 5; 河南省正庄食品有限公司; 1.5; 产业集聚区; 煤改气. 6; 河南省正跃食品有限公司; 1.5; 产业集聚区; 煤改气. 7; 正阳县中宝元商贸有限公司; 1; 西顺河; 煤改气. 8; 河南正福食品有限公司; 2; 产业集聚区; 煤改气. 9; 东方商务宾馆; 1; 大石牛北路西; 煤改气. 10; 福海大众洗浴; 0.5; 东顺河; 煤改甲醇. 11; 正阳县阳光洗浴; 1; 琼林道; 煤改甲醇. 12; 新星浴池; 1; 中心菜市; 煤改甲醇. 13; 西花园洗浴; 1; 正明路口; 煤改甲醇. 14; 河南叔度酒业有限公司; 0.5; 产业集聚区; 煤改甲醇. 15; 明阳洗浴; 1; 南环路油脂公司院内; 煤改甲醇. 16; 阳光浴池; 1; 汽车站院内; 煤改甲醇. 17; 一高洗浴; 1; 南环路东段一高对面; 煤改甲醇. 18; 驻马店市枫华生态肥业有限公司; 1; 产业集聚区; 锅炉拆除. 19; 孟星雨浴场; 1; 南环路东段一高对面; 锅炉拆除. 20; 黄金叶洗浴; 1; 正确路; 锅炉拆除. 21; 正阳县高级中学; 1; 西二环与正阳大道交叉口西北; 煤改天然气. 22; 正阳县华星机械有限公司; 1; 产业集聚区; 煤改天然气. 23; 正阳县浙信机械配件有限公司; 0.2; 正阳县熊寨镇; 煤改电. 本项目所需SO2和NOx排放总量由正阳县燃煤小锅炉清洁能源改造及燃煤大灶清洁能源改造减少的SO2和NOx替代，不足部分由驻马店市环保局协调解决。 8、选址可行性分析 ### （1）城市发展规划符合性 本项目位于正阳县吕河乡河湾村，根据正阳县城乡规划局出具的建设项目选址意见书，符合正阳县城市总体规划的要求。 ### （2）符合土地利用政策 本项目位于正阳县吕河乡河湾村，根据正阳县国土资源局出具的土地证，本项目用地为工业用地，符合国家土地利用政策。 ### （3）卫生防护距离符合性分析 本项目需设定100m的卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民区、学校等环境敏感点，今后在该防护距离内也不再新建环境敏感点。因此，本项目选址符合卫生防护距离要求。 ### （4）环境功能区划 项目所在区域环境空气属二类功能区；项目评价区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；地下水按Ⅲ类区考虑；声环境为2类区。 ### （5）环境承载能力 本项目所在区域尚有一定的环境容量，通过环境影响预测可知，本项目的建设对区域环境容量影响很小。 ### （6）环境影响分析 按国家环保部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号）中关于环境敏感因素的界定原则，经调查，本地区不属特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区等，无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹等人文景观。主要环境敏感因素表现在评价区环境空气质量、地表水、周边水井和村庄居民。 a本项目建设后，在采取环保治理措施后，较大程度地削减了工程大气污染物排放量，因此本项目对评价区环境空气的影响较小。 b根据工程分析可知，本项目废水经市政污水管网进入污水处理厂统一处理，对水环境的影响较小。 c在采取环评要求的噪声治理措施后，项目对声环境的贡献值较小。 本项目的建设不会对周围环境造成不利影响，厂址选择可满足环保要求。 （7）与静脉产业园规划相符性分析 根据《关于印发河南省静脉产业园建设三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫发改环资〔2018〕148号），静脉产业园规范布局选址明确标准中“有条件的可将农作物秸秆、危险废弃物纳入静脉产业园综合处置”；“未列入各地静脉产业园的新建生活垃圾焚烧发电、农林生物质热电联产项目，各地发展改革委不得办理项目审批手续，电力公司不得安排接入电网系统”。 本项目选址位于正阳县静脉产业园内，该静脉产业园已获批（见附件5），未编制规划环评。《正阳县静脉产业园建设总体方案》（2018-2020）主要内容如下： ①园区选址及范围 驻马店正阳静脉产业园位于正阳县中心城区东侧，一园两片区布局。其中主园区中心地理坐标为323557.9N，11425156.4"E，距离中心城区约3公里，处于县中心城区下风口，四至范围为北至南环城二路，西侧和南侧至乡道，规划面积457.2亩，其中包含已建成的县生活垃圾填埋场183.5亩；副园区中心地理坐标为323354.0"N，114026013.0E，四至范围为219省道以东、河湾村以北、陶瓷产业园以南、吕河乡林场以西，规划面积226.91亩。 本项目为正阳县静脉产业园规划中的副园区内，见附图9。 ②产业发展定位 根据正阳县废弃资源产生情况，园区今后的发展依托园区现有的垃圾填埋场，配套发展垃圾焚烧发电、餐厨垃圾与污泥协同处置、病死畜禽处置、垃圾填埋场渗滤液改造、建筑垃圾处置、生物质热电联产工程，搭建园区智慧化管理平台，积极寻求生态环保科普与文化教育基地、循环经济培育与发展孵化等项目，形成生态环境良好、产业功能集聚的综合性生态工业园。 本项目为生物质热电联产工程。 ③空间总体规划-功能分区 根据各项目构筑物及设施的使用功能，结合用地的自然条件，并协调人流物流的交通顺畅，综合统筹区域能量与物质流动、产业间的链接、配套建设时序等综合因素，规避生态约束与布局，规划形成“一园两片区、一心六功能区”的总体布局。“一园”为正阳县静脉产业园；“两片区”为垃圾焚烧发电等所在地的主园区，以及生物质热电联产工程所在地的副园区；“一心”为以公共服务中心为核心的综合服务核心；“六功能区”为垃圾填埋场、垃圾焚烧发电功能区、餐厨垃圾及污泥处置功能区、建筑垃圾处置功能区、病死畜禽处置功能区以及生物质热电联产工程功能区等。园区功能分区明确，根据污染情况梯度布置和工艺要求，有效减小相互干扰和污染情况。 本项目位于以及生物质热电联产工程所在地的副园区，见附图10。 ④重点项目 生物质热电联产工程项目： 到2020年，正阳县及周边相关地区农林废弃物的现状产生量119.45万吨，考虑到生物质的其他利用途径，实际可收集量约94.86万吨，考虑到其他地区生物质发电项目竞争以及其他不可预测因素，考虑到安全保障系数后，项目实际可获得的生物质资源量约为42.15万吨/年，能够满足1×35MW机组的年生物质燃料需求，因此，本工程建设规模选择1×35MW，不考虑扩建。根据国内生物质直燃发电技术的发展现状，高温高压水冷振动炉排、生物质燃料自然循环汽包锅炉运行业绩多，技术和设备稳定性、可靠性有保证，热效率高，燃料入炉方式多样，燃料适应性好，从热效率、经济效益两方面都有一定的优越性，因此，本工程装机方案选择1台35MW高温高压高速非调整抽汽凝汽式汽轮发电机组，配1台130t/h高温高压水冷振动炉排、生物质燃料自然循环汽包锅炉，额定发电功率35MW。 本项目实际建设内容与静脉产业园规划所述基本一致。 综上所述，本项目的建设符合静脉产业园规划。 ### （8）厂址可行性分析结论 根据以上分析，厂址选择符合各项环境要素的要求，厂址选择合理可行，厂址分析表见下表。 表67 厂址可行性分析 项 目; 分 析 结 果; 结 论. 发展规划; 满足正阳县城市总体规划的相关要求; 可行. 环境功能区划; 符合当地环境功能区划; 可行. 土地利用; 符合国家土地利用政策、已办理相关占地手续; 可行. 特殊敏感目标; 不在文物古迹保护范围内; 可行. 卫生防护距离; 卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求; 可行. 环境承 载能力; 环境空气; 环境空气质量现状较好，本工程建成投产后，采取环保措施后，对本区环境空气质量影响较小。; 可行. 水环境; 废水经市政污水管网进入正阳县污水处理厂统一处理，厂内采取分区防渗措施，对地表水、地下水不会产生明显影响。; 可行. 生态环境; 加强绿化。; 可行. 总结论; 厂址选择符合各项环境要求，厂址选择合理可行. 由上表分析，本项目拟选厂址用地合理，厂址周围无特殊敏感的保护目标，本次环评针对该项目具体情况提出了有针对性的污染防治措施，建设单位将环保措施一一落实后，对环境影响较小，从综合角度考虑，评价认为本项目的厂址选择是可行的。 9、平面布置合理性分析 （1）总平面布置原则 ①力求工艺流程顺畅、工艺路线短捷、节约投资。 ②符合防火、防爆、安全、卫生、环保等规范。 ③结合风向、地形等自然条件，因地制宜进行布置，使多数建构筑物既符合规范，又有良好的朝向。 ④在满足生产、运输需要的前提下，节约用地。 ⑤充分利用其他厂现有的公用设施，并兼顾远期规划，为企业的发展创造条件。 （2）总平面布置方案 根据拟建工艺流程和建设场地地形、地貌、对外交通情况进行总平面布置。 ①总平面布置符合生产流程要求，与生产紧密联系的相关公用工程等，根据生产流程的要求布置在车间南侧，相互联系较为方便，物料输送顺畅，管线短捷。 ②本设计安全防火间距均符合国家现行规范《建筑设计防火规范》的要求。 为净化厂区内的空气，增强厂区大气自净能力，在厂区内道路两旁、生产车间等周围种植高大乔木，在办公生活区设置绿化带。厂区绿化以乔木、灌木为主，花草为辅。厂区平面布置图见附图3。 综上所述，从工艺流程合理、物料运输便捷、运输组织合理、厂区功能分区明确等原则看，本工程厂区总图布置基本合理。 10、环境管理 （1）环境管理的目的 工程污染的控制既要靠治理，也要靠管理，锅炉运行对环境的污染状况除与工艺、设备和处理设施水平的高低有关外，还与管理水平的高低有很大的关系。因此，企业要设置完善的环境管理机构，制定严格的规章制度，以保证锅炉正常进行和环保措施的有效实施。 （2）管理机构及其职责 本工程建成后将成立专门的环保机构，共设置环保管理人员5人，并在各个生产班组设立专（兼）职环保员。本项目环境管理网络图见图4。 图4 环境管理网络图 企业环保管理主要任务是监测及检查全场环保设施的运行情况，保证环保设施正常运转。除上述任务外，企业环境管理部门还应担负和完成下列任务和职责： ①组织贯彻执行国家、省、市制定的环保法律法规，各项环保制度和工作要求； ②组织制定全厂环保管理规章制度并监督执行，实施全厂环保规划； ③负责环境监测资料的管理工作，掌握企业环境质量和污染物排放状况，定期向上级环保部门汇报； ④积极研究、开发污染治理及综合利用技术，推广应用环保先进技术和经验，对运行中出现的环保问题要及时解决； ⑤做好应急事故处理准备，参与环境污染事故调查和处理； ⑥加强从领导到职工的清洁生产意识教育，提高企业领导和职工推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程环境管理，使污染防治贯穿到生产的各个环节。 （3）环境管理任务 企业环境管理部门在本项目各阶段主要管理任务如下表所示。 表68 环境管理部门各阶段管理任务 阶段; 环保管理机构主要任务. 施工准备阶段; 同工程施工单位组织协调，编制有关环保要求，并把其列入项目建设管理文件工程承包合同，纳入环境管理计划中. 施工期管理; ①监督建设期环保措施的落实情况 ②在施工期结束后，全面检查施工现场的环境恢复情况. 竣工验收管理; ①根据《建设项目环境保护竣工验收管理规定》，建设项目试生产前，建设单位应同施工单位，设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求，并将检查结果和建设项目准备试生产的申请报告给当地环境保护主管部门，经当地的环境保护主管部门检查同意后，建设项目方可投入试运行 ②确保建设项目的环境保护设施和主体工程同时投入试运行 ③建设单位正式投入运行前，必须向审批的环保部门提交《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》，经环境保护行政主管部门组织验收通过后，工程才能正式运行。. 运行期管理; ①认真贯彻执行国家、省、市及行业部门制定的环保法规和各项规章制度及具体要求 ②制定切实可行的环境保护管理制度并监督执行，编制环保规划，并按计划实施，落实环保要求 ③制定并负责实施环保设备的运行管理计划、操作规程，同时定期对操作人员进行操作技能和环保方面的培训，增强其责任感和操作水平 ④对硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）等环保设施的运行情况进行监控，负责环保设施及设备的常规维护，确保其正常、高效运转 ⑤配合委托监测部门进行本项目常规监测工作，负责环境监测资料管理 ⑥负责环保排污管理、审定工作，处理锅炉的环境污染事故，随时做好应急准备，对已发生的事故应及时处理并上报有关部门 ⑦加强生产用水管理、收集，推广和应用先进的脱硫除尘、脱硝和节水等环境保护经验和技术. （4）排污口规范化管理 排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 ①排污口规范化管理的基本原则 a向环境排放污染物的排污口必须规范化。 b根据本工程为扩建项目的特点，考虑列入总量控制指标的污染物中排放的烟尘、SO2、NOx排污口为管理重点。 c排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 d对无组织排放源应加强管理和采取多种预防措施，防止其产生或最大限度减小其产生量。 ②排污口的技术要求 a排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。 b排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口及锅炉除尘设施的进出风口等处。 c设置规范的便于测量锅炉烟气流量流速的测流段。 ③排污口立标管理 a企业污染物排放口的标志，应按国家《环境保护图形标志 排放口》（15562.1－1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2－1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。示例见下表。 b污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 表69 排污口图形标志示例 序号; 提示图像符号 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名 称; 功 能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气排放. 2; 一般固体废物储存; 表示固废储存处置场所. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 污水排放口; 表示污水向水体排放. ④排污口建档管理 a要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 b根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目染物排放清单及排放管理要求见附表1。 11、环境监测计划 企业环境监测主要包括工程施工期和运营期监测两部分，为使企业的管理者了解和掌握工程施工及运营期污染源排放情况及可能对环境造成的影响，并对其实施有效控制，评价制定了相应的监测、监控计划，以便企业在项目建设及工程运营中实施。 （1）施工期环境监测计划 本工程在施工期间对周围环境的影响主要有施工噪声、施工扬尘、施工废水的影响，为了减轻施工期间对周围环境的影响，在施工期间应制定切实可行的施工和监测计划，具体见下表。 表70 施工期环境影响监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制标准. 噪声; 施工场界; 等效声级; 每季一次，每次一天，每天昼夜各一次; 满足（GB12523-2011）标准要求. 环境空气; 施工区及周围居民区; TSP; 每季一次，每次三天，每天不少于12小时连续监测; 满足（GB3095-1996）二级标准. 为使工程建设对周围环境的影响降为最低，企业应加强管理。评价建议委托有环境监测资质的单位负责项目施工期的环境监理工作及监测工作，并确保各项污染防治措施的落实。 （2）运营期环境监测计划 本次评价针对本工程完成后电厂排污情况制定了详细、严格的监测计划（见表10-4）。监测点的选取、监测项目及监测周期的确定按《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）执行，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。运营期噪声及废水、废气常规监测可委托正阳县环境监测站监测，废气在线监测由厂区安装在线监测系统连续监测。 表71 运行期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制标准. 废气; 锅炉烟囱; 烟尘、SO2、NOx、排放浓度; 烟气连续自动监控（在线监测仪）; 满足（GB13223-2011）表1标准及当地总量控制要求. 锅炉烟囱; 烟气量、烟气温度、过剩空气量、氨浓度; 每年两次，每次大修后一次. 厂界; 粉尘、氨、硫化氢浓度、臭气浓度; 每季一次，每次2天; （GB14554-93）中厂界标准. 噪声; 厂界四周、小孟庄; 等效A声级; 每季一次，每次一天，每天昼、夜各一次; （GB12348-2008）中2类标准. 废水; 厂总排口; pH、COD、石油类、SS、氨氮、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、溶解性总固体浓度及废水流量; 每月一次，每次3天; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足正阳县污水处理厂进水水质标准要求. 环境空气; 小孟庄、河湾村、吕河乡; TSP、PM10、SO2、NOx; 每季一次，每次不少于3天，24小时连续监测; （GB3095-96）中二级标准. 地下水; 张傅庄、蒋庄、张刘庄、小孟庄、河湾村、苗庄; pH、氨氮、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐氮、挥发酚、六价铬、锌、铅、总砷、铜、镉、氟化物、汞; 每季一次，每次不少于3天，每天采样一次; （GB/T14848-93）中Ⅲ类标准. 该电厂排放的污染物、环境噪声等监测方法、除尘效率的测试方法、化学分析的技术规范和方法，监测数据的处理等均按现行国家、部颁布的标准和有关规定执行，如《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）《锅炉烟尘测试方法》（GB5468-91）、《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》、《环境水质监测质量手册》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工业企业噪声测量规范》（GBJ122-88）等。 （3）监测结果反馈 根据以上的监测项目，点位及频率进行监测，每次监测完毕后，及时整理监测数据，以报表形式写出监测分析报告，报送总工和电厂环保科，同时报送县、市环保部门，以便电厂内各级管理部门和地方环保部门及时了解全厂排污及环保治理的运行状况，及时发现问题，采取措施解决。 8、环保投资估算 本项目总投资35620.6万元，其中环保投资2088万元，占总投资的5.86%。本项目污染防治措施汇总表及相应的环保投资估算见下表。 表72 环保对策措施汇总表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施; 投资 （万元）. 废气; 食堂油烟; 油烟废气; 经油烟净化装置处理后引入楼顶排放; 2. 锅炉; 烟尘、SO2、NOx; 锅炉烟气进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备），经80m高烟囱排放。 配套锅炉烟气在线监测系统。; 1300. 灰库尾气; 粉尘; 1套布袋除尘器; 14. 储料区; 粉尘、氨、硫化氢; 钢结构半封闭干料棚；贮料场内存料采取堆垛苫盖，料场周边围墙设置6米高防风抑尘网；加强管理; —. 废水; 全厂废水; COD、SS等; 化学水处理排污水和循环冷却排污水、锅炉排水直接排入区域污水管网；生活污水经化粪池处理后排入区域污水管网，最终进入正阳县污水处理厂统一处理; 14. 地下水污染防治; 灰库、生产车间、危废暂存间及化粪池等的防渗措施; 12. 噪声治理; 泵类、风机等; ①应选用低噪声的设备。②产生噪声大的设备多安装在厂房内。③做好减震措施，并做隔声处理。④种植防护林带，使之起到降噪的作用。⑤进场使用的机械设备要定期维护保养，严禁机械设备超负荷运转。⑥禁止夜间使用噪声比较大的机械。⑦声屏障; 50. 固废处置; 灰渣; 厂内设置1座122.5m2的储渣间和1座300m2的灰库; 230. 除灰渣系统; 280. 生活垃圾; 垃圾箱收集后环卫部门统一处置; 6. 环境监测设备; 烟气在线监测及水质监测设备; 80. 绿化措施; 绿化面积20625m2; 100. 合计; 2088. 表73 本项目竣工环保验收一览表 项目; 治理或处置措施; 数量、验收内容; 位置; 效果及标准. 环境 空气; 食堂油烟经静电油烟处理装置处理后引入楼顶排放; 油烟净化装置1套，处理效果≥90%; 食堂; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018）中型标准要求. 锅炉烟气进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）后，经80m高烟囱排放。; 硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）1套，1根80m高烟囱; 锅炉房; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1相应标准限值要求 《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚[2019]25号文）的要求. 烟尘、SO2、NOx在线监测装置并联网. 灰渣库顶部加装袋式除尘器除尘，20m高排气筒; 1台袋式除尘器除尘，1根20m高排气筒; 灰渣库; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 储料区无组织废气; 钢结构半封闭干料棚；贮料场内存料采取堆垛苫盖，料场周边围墙设置6米高防风抑尘网；加强管理; 储料区; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 《恶臭污染物排放标准》（GBGB14554-93）二级标准. 水环境; 化学水处理排污水、循环冷却排污水、锅炉排污水; 属于清净下水，同处理后的生活污水排入正阳县污水处理厂; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和正阳县污水处理站收水水质要求. 生活污水经化粪池处理后排入正阳县污水处理厂进一步处理，处理达标后回用; 化粪池1座，100m3; 厂区西南侧. 地下水污染防治; 临时事故水池、生产车间、固废暂存间及化粪池等的防渗措施; /; 不会对地下水造成影响. 声环境; 设置减振基础、室内安装、建筑隔声; /; 生产车间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 灰渣; 回收外卖; 1座储渣间、1座灰库，灰渣采用灰罐车或袋装后外售; /; 综合利用. 生活垃圾; 办公区设置垃圾箱，由清洁人员统一收集，交由环卫部门处理; 垃圾收集箱; 厂区; 生活垃圾得到合理化处置. 生态; 绿化; 绿化面积20625m2; 厂区; 有效的改善了区域环境，美化景观.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂油烟 | 油烟废气 | 经油烟净化装置处理后引入楼顶排放 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/ 1604—2018） |
|  | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 锅炉烟气产生经烟气进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）后，经80m高烟囱排放。 配套锅炉烟气在线监测系统。 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1相应标准限值要求以及《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚[2019]25号文）的要求 |
|  | 灰库尾气 | 粉尘 | 1台袋式除尘器除尘，1根20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 储料区 | 粉尘、NH3、H2S | 钢结构半封闭干料棚；贮料场内存料采取堆垛苫盖，料场周边围墙设置6米高防风抑尘网；加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 《恶臭污染物排放标准》（GBGB14554-93）二级标准 |
| 水 污 染 物 | 全厂废水 | COD、SS等 | 化学水处理排污水和循环冷却排污水直接排入区域污水管网；生活污水经化粪池处理后排入区域污水管网，最终进入正阳县污水处理厂统一处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和正阳县污水处理站收水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 灰渣 | 除灰渣系统；厂内设置1座122.5m2的储渣间和1座300m2的灰库，灰渣采用灰罐车或袋装后外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后环卫部门统一处置 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 泵类、风机等 | ①应选用低噪声的设备。②产生噪声大的设备多安装在厂房内。③做好减震措施，并做隔声处理。④种植防护林带，使之起到降噪的作用。⑤进场使用的机械设备要定期维护保养，严禁机械设备超负荷运转。⑥禁止夜间使用噪声比较大的机械。⑦声屏障 | 满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于正阳县吕河乡河湾村，项目周围主要为农田、道路、村庄等，无需要特殊保护的生态保护区。本项目的建设不会对周围的生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 1、项目概况 本项目位于正阳县吕河乡河湾村，占地247亩，为生物质热电联产工程，发电机额定发电功率35MW，项目建成后年发电2.6024×108kWh，年供电2.368×108kWh，年供热15.079×104GJ，年利用农林剩余物36.83×104t。主要建设内容有汽机房、除氧间、锅炉房以及配套设施。生产工艺：原料（农林废弃物）--上料—锅炉燃烧—蒸汽进入汽轮机—发电机发电。主要装备：1台130t/h生物质燃料自然循环汽包锅炉、汽轮机、发电机、除氧水制备装置等。项目总投资35620.6万元。本项目建成后，将对推动地方经济发展和增加当地农民收入等有很好的促进作用。 2、产业政策及规划符合性分析结论 （1）产业政策符合性分析 根据2013年国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目的建设不属于限制类和禁止类，符合国家相关产业政策。 （2）土地利用规划符合性分析 ①本项目位于正阳县吕河乡河湾村，根据正阳县城乡规划局出具的建设项目选址意见书，符合正阳县城市总体规划的要求。 ②根据正阳县国土资源局出具的土地证，本项目用地为工业用地，符合国家土地利用政策。 ③本项目位于正阳县静脉产业园内，符合静脉产业园规划。 ④本项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感区。 综上所述，本项目选址合理可行。 3、环境质量现状分析结论 （1）环境空气 项目各现状监测点位的监测因子中，PM10和PM2.5均超标，其余各监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5超标主要原因是北方地区天气干燥。 （2）地表水环境 慎水河王岗断面各项监测因子均满足目标值；闾河何岗断面COD、总磷均达到目标值，氨氮未达到目标值。 （3）地下水 各地下水监测点位各项监测因子均达标，区域地下水环境质量较好。 （4）声环境 本项目厂区北、东、南厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，西厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。厂址周围声环境现状较好。 4、环境影响分析结论 （1）环境空气 本项目锅炉烟气产生进入硫尘硝一体脱除装置（文丘里塔+复合除尘器+尿素热解设备）后，经80m高烟囱排放。总除尘效率99.94%，脱硫效率为87%，脱硝效率可达58.3%。SO2、烟尘、NOx等污染物排放浓度均可以满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准要求、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚[2019]25号文）的要求以及《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚[2019]25号文）的要求。项目锅炉烟气产生的SO2、NOx、烟尘浓度贡献值较低；项目排放的大气污染物对区域大气环境影响较小，不会因项目的建设而改变区域大气环境功能。 经采取以上措施后，本项目对周围大气环境影响较小。 （2）地表水 本项目生活污水经化粪池处理后排放；项目循环冷却水排污水、锅炉排污水和化学水处理排污水等属于清净下水，同处理后的生活污水经污水管网排入正阳县污水处理厂，达标处理后最终排入慎水河。 经采取以上措施后，本项目废水不会直接对地表水体造成影响。 （3）声环境 本项目主要高噪声设备有汽轮机、发电机、风机、水泵、冷却塔等，噪声治理通过选取低噪声设备，采取隔声、消声、加装减震基础、厂区总布置中统筹规划、合理布局、注重防噪间距等措施后，其厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此本工程在落实各项噪声污染防治措施的前提下，不会对厂址区域声环境造成显著影响。 （4）固体废物 本工程产生的主要固废为生物质燃烧产生的炉渣和袋式除尘器收集的飞灰。草木灰和炉渣全部由外售用作生产肥料，保证本工程灰渣全部综合利用，同时对灰渣的储存运输严格把关，所有灰渣外运均采用密闭罐车；职工年产生的生活垃圾由环卫部门定期清理。在严格经过以上处理处置措施后，工程固废对环境不会产生较大的影响。 5、主要建议 （1）建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实环评提出的污染物防治措施建议，以保证排放的污染物稳定达标； （2）建议项目建设单位高度重视锅炉选型及配套环保设施的技术调研，为工程建设提供可靠保证； （3）建议与本工程配套的供热规划及建设加快进行，应保证热力网工程与热电厂的建设同步实施，热电厂投产时热网投入运行，以保证热网工程的顺利运行； （4）本工程生物质废弃物大量堆存有较大火灾隐患，在工程设计和项目实施过程中，应高度重视消防工作，评价建议本项目应进行安全预评价，确保工程安全措施落实到位； （5）加强生物质废弃物储运管理，统一调度，保证生物质废弃物原料的正常供应，并减少储运过程中产生的不利环境影响； （6）企业应加强环境管理，提高环保意识，进行施工期环境监理，保证工程设计及环评中提出的各种污染防治措施能够认真落实； （7）切实做好绿化工作，落实绿化措施，进一步减轻废气和噪声对周围环境的影响。 6、环评总结论 国能正阳1×35MW生物质热电联产工程项目符合国家产业政策和管理的相关要求。项目厂址可行。在严格采取本环评规定的环保治理对策后，污染得到有效控制，实现达标排放。本项目的实施不会对周围环境产生明显影响。通过采取清洁生产手段，实现节能降耗。项目具有显著的经济效益和社会效益。周围公众对项目建设持赞成态度。从环保角度分析，项目建设可行。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 委托书 附件2 备案文件 附件3 土地证明 附件4 建设项目选址意见书 附件5 正阳县静脉产业园建设总体方案的批复 附件6 总量替代情况的说明 附件7 监测报告 附件8 技术评审意见 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境示意图 附图3 环境质量现状监测布点图 附图4 地表水系和地表水监测布点图 附图5 厂区平面布置图 附图6 卫生防护距离包络图 附图7 项目与污水处理厂输水管线图 附图8 正阳县城市总体规划图 附图9 正阳县静脉产业园范围图 附图10 正阳县静脉产业园规划图 附图11 现场照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。