新版涡街流量计通讯协议（RTU）

1.数据格式说明

1.1通讯模式

本仪表采用MODBUS RTU格式。

协议用于主从查询模式进行数据通讯。

1.2数据格式

数据格式为n、8、1（1个起始位、8个数据位、无校验、1个停止位）

波特率可选四种，1200、2400、4800、9600

| 起始 | 地址 | 功能 | 数据 | CRC | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1-T2-T3-T4 | 8 bit | 8 bit | n*8 bit | 16 bit | T1-T2-T3-T4 |

其中：T1、T2、T3、T4为每帧之间的时间间隔，两帧之间的传输必须大于间隔时间。

1、3 地址

协议中规定仪表的地址为“0-255”, “0”地址用于广播，本协议不支持广播，其余地址保留。

2．命令说明

2.1 本仪表使用了MODBUS协议中1条指令：

| 命令03 | 读单个或多个保持寄存器 |
| --- | --- |

2.2数据格式

协议中的数据包括:整数、浮点数

整数表示为16位无符号整数。

32单精度浮点数SINGLE格式为IEEE754，折合4字节,排列顺序为3-4-1-2。

转换为1234顺序后，由最高到最低位分别是第31、30、29、„„、0位 。

| 31 | 30-23 | 22-0 |
| --- | --- | --- |
| S | 阶码 | 尾数 |

31位是符号位(S)，1表示该数为负，0反之；

30-23位，一共8位是阶码;

22-0位，一共23位是尾数。

命令3格式如下（读寄存器命令）：

MODBUS 请求

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-255 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03 |
| 起始地址 | 2 BYTE | 0-FFFF |
| 读取数量 | 2 BYTE | 1-20 |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

MODBUS 响应

| 仪表地址 | 1 BYTE | 01-255 |
| --- | --- | --- |
| 功能码 | 1 BYTE | 03 |
| 字节计数 | 1 BYTE | N |
| 输入状态 | N*2 BYTE |  |
| CRC低位 | 1 BYTE |  |
| CRC高位 | 1 BYTE |  |

举例

| 请求 | 响应 |
| --- | --- |
| 域名称 | 数据（HEX） | 域名称 | 数据（HEX） |
| 仪表地址码 | 01 | 仪表地址码 | 01 |
| 功能码 | 03 | 功能码 | 03 |
| 起始地址高（字节） | 00 | 字节计数 | 06 |
| 起始地址低（字节） | 00 | 寄存器高（0001） | 02 |
| 读取数据量高（字节） | 00 | 寄存器低（0001） | 13 |
| 起始地址低（字节） | 03 | 寄存器高（0002） | 00 |
|  | 寄存器低（0002） | 00 |
|  | 寄存器高（0003） | 00 |
|  | 寄存器低（0003） | 13 |
| CRC校验 | 校验码 | CRC校验 | 校验码 |

2．数据项定义

| 属性 | 地址 | 寄存器长度 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 40001-2 | 2 | SINGLE | 介质温度(℃) |
| R | 40003-4 | 2 | SINGLE | 介质压力（kPa） |
| R | 40005-6 | 2 | SINGLE | 传感器频率（Hz） |
| R | 40007-8 | 2 | SINGLE | 每秒瞬时流量（m3/s） |
| R | 40009-10 | 2 | SINGLE | 累计流量的百位以上 |
| R | 40011-12 | 2 | SINGLE | 累计流量的百位以下 |
| R | 40013-14 | 2 | UINT | 上限报警状态 0001－工况流量; 0004－标况流量; 0010－压力; 0040－温度; |
| R | 40015-16 | 2 | UINT | 下限报警状态 0001－工况流量; 0004－标况流量; 0010－压力; 0040－温度; |
| R | 40017-18 | 2 | SINGLE | 4－20mA电流输出值（mA） |
| R | 40019-20 | 2 | 备用 |  |

MODSCAN32通讯界面（03命令）：

介质温度：20.0℃;

介质压力：10.0MPa;

流量传感器频率：1000Hz;

瞬时流量=0.1099*3600=395.64 m3/h

累积流量=154*100+93.5824=15493.5824 m3

上下限无报警；

输出电流=16.6569mA

输出电流为体积流量

温度：20℃；

压力：10MPa；

频率：1000Hz；

标况每秒瞬时流量：0.1099 m3/s；

累计流量的百位以上：154  m3

累计流量的百位以下：93.5824 m3

4－20mA电流输出：16.6569 mA