安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 北控城市环境资源（宜昌）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 北控城市环境资源（宜昌）有限公司姚家港工业废物处理及资源化项目（一期）安全验收评价报告 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 |  |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 郭辉 | 董颖 |  |  | 邹德新 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 |  |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 王正飞、贺琼 | 2020.8 |  |  | 王冬梅 | 董颖 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 郭 辉 | 测绘 | 029388/S011032000110192001195 |  |  | 专职 |
|  | 王正飞 | 自动化 | 035979/ S011032000110192001415 |  |  | 专职 |
|  | 贺琼 | 材料化学 | 036046/ S011032000110193001092 |  |  | 专职 |
|  | 余海波 | 爆破 | 036169/ S011032000110193001025 |  |  | 专职 |
|  | 黎翰林 | 采矿 | 030943/1700000000300584 |  |  | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 北控城市环境资源（宜昌）有限公司（以下简称北控公司）成立于2017年08月23日，注册地位于枝江市经济开发区姚家港化工园区，法定代表人为陈震。注册资金5000万元，经营范围包括危险废物的收集、贮存、处置、综合利用；固体废物的收集、贮存、处置及运营管理等。 北控城市环境资源（宜昌）有限公司姚家港工业废物处理及资源化项目（一期）建设年处理10万吨的危险废物焚烧处置设施及配套的公用工程和辅助设施，该项目于2018年3月26日取得枝江市发展和改革局的备案证，登记备案项目编码：2017-420583-77-03-126654。北控公司于2018年11月委托中国市政工程华北设计研究总院有限公司编制完成了《北控城市环境资源（宜昌）有限公司姚家港工业废物处理及资源化项目（一期）安全设施设计专篇》，并通过了专家评审。随后正式开工建设。 至2019年9月底，北控城市环境资源（宜昌）有限公司姚家港工业废物处理及资源化项目所有主体工程和安全设施已建设完成。随后企业开展了试生产，试生产期间安全设施运行正常。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令77号修改）等国家有关安全生产法律、法规，北控公司特委托我公司（湖北景深安全技术有限公司），对其姚家港工业废物处理及资源化项目（一期）进行安全验收评价。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 郭辉、王正飞 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2020.5.18 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察 中发 现的 问题 | 1.乙类暂存库可燃气体报警仪数量不足 2.空压机房堆存有润滑油等杂物 3.配电房电缆孔洞未进行封堵 4.未按照设计在焚烧炉车间顶部设置风向标 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |