安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司

	项目名称
	武汉天河机场横店卸油站扩容工程项目及武汉通航配送中心项目

	业务类别
	[bookmark: _GoBack]安全验收评价

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	胡子和
	王冬梅
	邹德新

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	胡子和、李鹏辉
	2020.5.8
	谭辉
	王冬梅

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	胡子和
	化工工程
	002134/0800000000101505
	/
	专职

	
	邹德新
	化学工程与技术
	030941/S011032000110191000471
	/
	专职

	
	谭辉
	化学
	028934/S011032000110192001025
	/
	专职

	
	王冬梅
	化学工艺
	030942/S011032000110191000567
	/
	专职

	
	邹宏伟
	机械制造及工艺设备
	025286/1500000000201136
	/
	专职

	
	李鹏辉
	安全工程
	033389/1800000000300404
	/
	专职

	
	王海波
	化学生物学
	035981/S011032000110192001402
	/
	专职

	
	—
	—
	—
	/
	专职

	
	—
	—
	—
	—
	—

	项目简介

	（1） 项目名称：武汉天河机场横店卸油站扩容工程项目及武汉通航配送中心项目。
（2） 项目性质：扩建。
（3） 建设单位：华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司。
（4） 建设地点：黄陂区横店街卸油站内。
（5） 项目投资额：总投资6264.62万元。
（6） 劳动定员：19人。
（7） 法人代表人：仇晨希。
（8） 备案情况：2017年9月19日取得武汉市黄陂区发展和改革委员会下发的项目备案证，登记备案项目代码：2017-420116-59-03-129737。


	现场开展工作情况

	勘察人员
	邹德新、王海波

	勘察时间
	2019.7.25

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1	消防泵房外砂箱未配备消防桶
2	变配电间出入口未悬挂应急逃生指示标识
3	危废及固废的存储未分区，存在混存现象，两仓库未分别贴标识牌
4	含油污水处理装置，外露齿轮未设置防护罩
5	废油罐（02-04）两处防爆接线不规范
6	污油罐西边围墙处有临时用电非防爆配电箱，且临时用电线路穿越罐区围堰
7	3000 m3油罐围堰西面，消防电话未安装到位（缺失）
8	油罐防火堤内隔堤不足0.5米（与设计专篇设计要求不一致）
9	现场灭火器多处未收纳至灭火器箱内，存在暴晒或雨淋，保养维护不当
10	控制室显示多处可燃气体报警仪故障，数据未能远传至控制室

	评价项目其他信息
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