安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 武汉天河机场横店卸油站扩容工程项目及武汉通航配送中心项目 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 安全验收评价 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 胡子和 |  | 王冬梅 |  | 邹德新 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 胡子和、李鹏辉 |  | 2020.5.8 |  | 谭辉 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 胡子和 | 化工工程 | 002134/0800000000101505 |  | / | 专职 |
|  | 邹德新 | 化学工程与技术 | 030941/S011032000110191000471 |  | / | 专职 |
|  | 谭辉 | 化学 | 028934/S011032000110192001025 |  | / | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化学工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | / | 专职 |
|  | 邹宏伟 | 机械制造及工艺设备 | 025286/1500000000201136 |  | / | 专职 |
|  | 李鹏辉 | 安全工程 | 033389/1800000000300404 |  | / | 专职 |
|  | 王海波 | 化学生物学 | 035981/S011032000110192001402 |  | / | 专职 |
|  | — | — | — |  | / | 专职 |
|  | — | — | — |  | — | — |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| - 项目名称：武汉天河机场横店卸油站扩容工程项目及武汉通航配送中心项目。 - 项目性质：扩建。 - 建设单位：华南蓝天航空油料有限公司湖北分公司。 - 建设地点：黄陂区横店街卸油站内。 - 项目投资额：总投资6264.62万元。 - 劳动定员：19人。 - 法人代表人：仇晨希。 - 备案情况：2017年9月19日取得武汉市黄陂区发展和改革委员会下发的项目备案证，登记备案项目代码：2017-420116-59-03-129737。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 邹德新、王海波 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2019.7.25 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | 1 消防泵房外砂箱未配备消防桶 2 变配电间出入口未悬挂应急逃生指示标识 3 危废及固废的存储未分区，存在混存现象，两仓库未分别贴标识牌 4 含油污水处理装置，外露齿轮未设置防护罩 5 废油罐（02-04）两处防爆接线不规范 6 污油罐西边围墙处有临时用电非防爆配电箱，且临时用电线路穿越罐区围堰 7 3000 m3油罐围堰西面，消防电话未安装到位（缺失） 8 油罐防火堤内隔堤不足0.5米（与设计专篇设计要求不一致） 9 现场灭火器多处未收纳至灭火器箱内，存在暴晒或雨淋，保养维护不当 10 控制室显示多处可燃气体报警仪故障，数据未能远传至控制室 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |