安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 枝江力元化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 安全现状评价 |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 化学原料、化学品制造业 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 王海波 |  | 王冬梅 |  | 邹德新 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 宋帅华、王海波 |  | 2019.4.9 |  | 周智鑫 | 王冬梅 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 王海波 | 化学生物学 | 035981/S011032000110192001402 |  | / | 专职 |
|  | 邹德新 | 化学工程与技术 | 030941/S011032000110191000471 |  | / | 专职 |
|  | 王冬梅 | 化工工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | / | 专职 |
|  | 张苛 | 化工工程 | 028935/1600000000200959 |  | / | 专职 |
|  | 宋帅华 | 机械/电气 | 027043/1500000000302338 |  | / | 专职 |
|  | 邹宏伟 | 机械制造及工艺设备 | 025286/1500000000201136 |  | / | 专职 |
|  | 鲁小芳 | 安全工程 | 036168/S011032000110193000940 |  | / | 专职 |
|  | — | — | — |  | — | — |
|  | — | — | — |  | — | — |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 枝江力元化工有限公司（简称力元化工）是枝江市一家生产精细化工产品的湖北省高新技术企业。由国内知名企业南京桑力电子设备厂与湖北开元化工科技股份有限公司合资兴办，于2010年8月25日由枝江市工商行政管理局进行了注册。力元化工公司地处枝江市董市镇姚家港化工园区，注册资金1000万元，法定代表人许胜太，公司类型为有限责任公司，经营范围是化工产品生产、销售。 依据《枝江市化工产业专项整治及转型升级实施方案》，力元化工位列“沿江一公里”园区内搬迁一类。力元化工本着科学发展观的严谨态度，综合从安全生产、环境保护、能源消耗、产业政策、经济效益以及社会效益等多个层面进行了考虑，确定了“年产4000吨四氯苯醌”项目的建设方案。预计项目总投资0.6亿人民币，项目选址枝江市姚家港化工园区，占地面积70亩。目前该项目正在安全设施设计阶段。 该公司是一家生产精细化工产品的民营企业，本次评价范围内的老厂区产能为：2000吨／年四氯苯醌，副产盐酸6000吨／年、次氯酸钠1600吨／年。 该公司现有员工60人。公司设置安全环保部，任命周吉昌为安全环保部经理，彭开富为安全员，配备1名注册安全工程师。制定了安全生产责任制，安全管理规章制度、安全操作规程，应急救援预案，是安全生产标准化三级企业（危险化学品）。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 王海波、张苛 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2020.3.21 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | 1 生产车间楼顶风机配套电机锈蚀严重、机壳未接地。电气线路导线穿管防护不到位； 2 液氯库未设置明显的名称标识； 3 生产车间反应釜窥视孔法兰螺栓未上全； 4 罐区醋酸输送管道未进行防静电跨接，液位计显示故障，罐区内存在机泵； 5 成品仓库内成品摆放未保持墙距、柱距； 6 3#成品半成品仓库内储存有液氯钢瓶； 7 配电室内杂物未清理，配电柜内积尘严重； 8 配电室配置的绝缘杆过期未检； 9 厂区内多处灭火器已过期； 10 成品仓库内消防栓无定期检查记录，未配备灭火器； 11 成品仓库内消防通道堵塞； 12 洗涤车间应急洗眼器损坏未维修，进水阀门处于关闭状态，未常开； 13 消防微控室内应急设施未按规范进行摆设，室内与周边属非应急设施的杂物未进行清理。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |