安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	宜昌华直能源开发有限公司

	项目名称
	热电联产改建项目（一期）

	业务类别
	其他

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	邵世玺
	董颖
	邹德新

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	谭新孟、宋帅华
	2020.5.30
	张苛
	董颖

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	邵世玺
	塑料工程/安全工程
	004727/0800000000101025
	/
	专职

	
	王冬梅
	制药工程/化学工艺
	030942/S011032000110191000567
	/
	专职

	
	宋帅华
	机电一体化
	027043/1500000000302338
	/
	专职

	
	谭新孟
	环境工程
	033393/1800000000300510
	/
	专职

	
	张苛
	化学工艺
	028935/1600000000200959
	/
	专职

	
	邹德新
	化学工程与技术
	030941/S011032000110191000471
	/
	专职

	
	董颖
	机械设计制造及其自动化
	019091/1100000000200063
	/
	专职

	项目简介

	宜昌华直能源开发有限公司（统一社会信用代码：91420582741797379M）于2002年11月注册成立，注册资本一亿元整，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人宋孝全，注册地址当阳市坝陵办事处何畈村。宜昌华直能源开发有限公司经营范围为火力发电；热力生产、销售；炉渣、炉灰销售；煤炭购销等。
宜昌华直能源开发有限公司热电联产改建项目（一期）已建成，包括2×300 t/h高温高压循环流化床锅炉（一开一备）、1×30 MW背压式和1×25 MW抽背式汽轮机组及其辅助配套设施，二期新增一台300 t/h高温高压循环流化床锅炉。热电联产项目（一期）于2016年6月建成，即转入试运行阶段，2016年8月11日试运行过程中发生高压蒸汽管道裂爆事故而停运整改。后经改建，于2018年4月18日进入试运行阶段，试运行6个月，试运行正常。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	[bookmark: _GoBack]邹德新、谭新孟

	勘察时间
	2018.11.20

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1、 汽机车间外分汽缸靠路侧疏水处无防止烫伤提示牌。
2、 氨水罐区未设置冲洗设施。
3、 应急救援预案尚未进行论证和备案。
4、 油泵房入口处无人体静电释放器，卸油处接地螺栓锈蚀。
5、 油泵房压力表过期未检，电气接线盒入口、套管口处脱落未封堵。
6、 氨水罐区防火堤仅设置一处人行踏步。
7、 汽机车间0米层配电室设置了挡鼠板，但挡鼠板高度不够，不能有效防护。
8、 汽机车间0米层变配电室地面工作区域未铺满绝缘胶板。
9、 输煤车间配电室外灭火器损坏。
10、 汽机8米平台灭火器箱集中放置，灭火器大于5具。
11、 氨水罐四周设有防火堤，但距离不足4米。
12、 氨水罐区未设置风向袋。
13、 汽机高压电动给水泵传动轴防护罩过短。
14、 2号锅炉汽包液位计外保温棉缺失。
15、 脱硫主厂房北侧门口一处室外消防栓设置在路边，无防撞措施。
16、 汽机车间0米层消防铲配置不足，无铁桶。
17、 汽机车间0米层减温减压处照明开关盒无盖子。
18、 2号锅炉联锁保护无联锁解除审批。
19、 油泵房内排放口位于密闭室内。
20、 过磅房处无车辆导向标识、标线。
21、 汽机车间0米层配电室内验电棒过期未检，无绝缘手套，电工工具摆放杂乱。
22、 防爆门数量不足。
23、 无消防验收材料。

	评价项目其他信息
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