安全评价报告信息公布表

| 机构名称 | 湖北景深安全技术有限公司 |  |  | 资质证号 | APJ-（鄂）-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 宜昌华直能源开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 热电联产改建项目（一期） |  |  |  |  |  |
| 业务类别 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 安全评价过程控制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价 项目管理 | 项目组长 |  | 技术负责人 |  | 过程控制负责人 |  |
|  | 邵世玺 |  | 董颖 |  | 邹德新 |  |
| 编制 过程 | 报告编制人 |  | 报告提交日期 |  | 报告审核人 | 报告审批人 |
|  | 谭新孟、宋帅华 |  | 2020.5.30 |  | 张苛 | 董颖 |
| 安全 评价 项目 参与 人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |  | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
|  | 邵世玺 | 塑料工程/安全工程 | 004727/0800000000101025 |  | / | 专职 |
|  | 王冬梅 | 制药工程/化学工艺 | 030942/S011032000110191000567 |  | / | 专职 |
|  | 宋帅华 | 机电一体化 | 027043/1500000000302338 |  | / | 专职 |
|  | 谭新孟 | 环境工程 | 033393/1800000000300510 |  | / | 专职 |
|  | 张苛 | 化学工艺 | 028935/1600000000200959 |  | / | 专职 |
|  | 邹德新 | 化学工程与技术 | 030941/S011032000110191000471 |  | / | 专职 |
|  | 董颖 | 机械设计制造及其自动化 | 019091/1100000000200063 |  | / | 专职 |
| 项目简介 |  |  |  |  |  |  |
| 宜昌华直能源开发有限公司（统一社会信用代码：91420582741797379M）于2002年11月注册成立，注册资本一亿元整，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人宋孝全，注册地址当阳市坝陵办事处何畈村。宜昌华直能源开发有限公司经营范围为火力发电；热力生产、销售；炉渣、炉灰销售；煤炭购销等。 宜昌华直能源开发有限公司热电联产改建项目（一期）已建成，包括2×300 t/h高温高压循环流化床锅炉（一开一备）、1×30 MW背压式和1×25 MW抽背式汽轮机组及其辅助配套设施，二期新增一台300 t/h高温高压循环流化床锅炉。热电联产项目（一期）于2016年6月建成，即转入试运行阶段，2016年8月11日试运行过程中发生高压蒸汽管道裂爆事故而停运整改。后经改建，于2018年4月18日进入试运行阶段，试运行6个月，试运行正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场开展工作情况 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察人员 | 邹德新、谭新孟 |  |  |  |  |  |
| 勘察时间 | 2018.11.20 |  |  |  |  |  |
| 勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 |  |  |  |  |  |
| 勘察中发 现的问题 | - 汽机车间外分汽缸靠路侧疏水处无防止烫伤提示牌。 - 氨水罐区未设置冲洗设施。 - 应急救援预案尚未进行论证和备案。 - 油泵房入口处无人体静电释放器，卸油处接地螺栓锈蚀。 - 油泵房压力表过期未检，电气接线盒入口、套管口处脱落未封堵。 - 氨水罐区防火堤仅设置一处人行踏步。 - 汽机车间0米层配电室设置了挡鼠板，但挡鼠板高度不够，不能有效防护。 - 汽机车间0米层变配电室地面工作区域未铺满绝缘胶板。 - 输煤车间配电室外灭火器损坏。 - 汽机8米平台灭火器箱集中放置，灭火器大于5具。 - 氨水罐四周设有防火堤，但距离不足4米。 - 氨水罐区未设置风向袋。 - 汽机高压电动给水泵传动轴防护罩过短。 - 2号锅炉汽包液位计外保温棉缺失。 - 脱硫主厂房北侧门口一处室外消防栓设置在路边，无防撞措施。 - 汽机车间0米层消防铲配置不足，无铁桶。 - 汽机车间0米层减温减压处照明开关盒无盖子。 - 2号锅炉联锁保护无联锁解除审批。 - 油泵房内排放口位于密闭室内。 - 过磅房处无车辆导向标识、标线。 - 汽机车间0米层配电室内验电棒过期未检，无绝缘手套，电工工具摆放杂乱。 - 防爆门数量不足。 - 无消防验收材料。 |  |  |  |  |  |
| 评价项目其他信息 |  |  |  |  |  |  |