安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	湖北兴瑞硅材料有限公司

	项目名称
	600m3/d综合污水处理站项目

	业务类别
	其他

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	李祥太
	邹德新
	余海波

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	夏鹏、李祥太
	2024.4.5
	张苛
	邹德新

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	李祥太
	化工工艺
	035985/S011032000110192001139
	42200248765
	专职

	
	谭辉
	化工工艺/化工机械
	028934/S011032000110192001025
	42180175866
	专职

	
	鲁小芳
	安全/通风
	036168/S011032000110193000940
	42220298206
	专职

	
	冀仕盛
	电气/自动化
	012346/0800000000207709
	/
	专职

	
	丁鹏程
	自动化
	S011032000110203000932
	/
	专职

	
	夏鹏
	化工工艺
	035984/S011032000110192000988
	/
	专职

	
	张苛
	化工工艺/化工机械
	028935/1600000000200959
	42180199401
	专职

	
	余海波
	机械
	036169/S011032000110193001025
	42220298195
	专职

	
	邹德新
	化工工艺
	030941/S011032000110191000471
	42180199404
	专职

	项目简介

	因湖北兴福电子材料有限公司在宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新材料产业园C区、D区共规划建设大量电子级化学品项目，产生的污水量较大，均委托园区湖北泰盛化工有限公司和湖北兴瑞硅材料有限公司的污水处理站处理为主，由于其水质的毒性及复杂性，污水的排放受到两公司污水处理站污水系统接收水质要求的制约，极大的影响兴福公司产能及效益，同时由于各项目位置分散，距离较远，不便于统一操作及管理，所以兴瑞公司为兴福公司配套建设了600 m3/d综合污水处理站项目，兴瑞公司投资兴建完成后由湖北兴发环保科技有限公司负责本项目运营管理。
本项目属于新建项目，为兴福公司配套污水处理工程项目，因此本项目不属于危险化学品建设项目，按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求进行安全条件审查。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	谭辉、李祥太

	勘察时间
	2023.9.7（勘查时间）、2023.10.21（复查时间）

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	1、加药间洗眼器水压不足。
2、加药间控制柜柜门与柜体未做等电位垮接。
3、配电室墙壁线缆与外界孔洞未封堵。
4、配电室内应急柜内部分安全用具已过检（如接地杆、绝缘手套、绝缘鞋等）。
5、浓缩池、中间水池、MVR应急池、冷却水池等受限空间未挂受限空间标识。
6、蒸发凝水罐未加丝堵。
7、工艺报警值设定与专篇不一致。
8、气体报警仪未设置高低报警值、且未启用报警功能（无声光报警）。
9、控制系统报警值设置未设权限。
[bookmark: _GoBack]10、本项目未进行防雷检测。
11、本项目未进行消防验收。

	评价项目其他信息
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