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	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-002

	委托单位
	远安县东扬矿业有限公司

	项目名称
	远安县东扬矿业有限公司响水槽磷矿安全现状评价

	业务类别
	金属、非金属矿及其他矿采选业 安全现状评价

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	余连三
	余连三
	谭   辉

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	黎翰林、余海波
	2024.7.28
	吴超
	余连三

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	郭  辉
	安全/水工结构
	S011032000110192001195
	/
	专职

	
	黎翰林
	采矿/水工结构
	030943/1700000000300584
	/
	专职

	
	李俊
	机械/采矿
	036049/S011032000110193000864
	/
	专职

	
	贺  琼
	安全/通风
	S011032000110193001092
	/
	专职

	
	王正飞
	自动化/电气
	035979/S011032000110192001415
	/
	专职

	
	余连三
	地质
	020106/1100000000100216
	/
	专职

	
	余海波
	机械
	S011032000110193001025
	/
	专职

	项目简介

	为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高矿山开采的本质安全程度，促进矿山企业加强安全管理，预防和减少事故发生，保障矿山职工生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等相关法律、法规、文件规定，东扬矿业委托我公司对其响水槽磷矿进行安全现状评价。我公司根据响水槽磷矿的具体情况，组建了响水槽磷矿安全现状评价项目组。项目组于2024年4月7日、6月26日、7月10日多次到响水槽磷矿进行了现场勘查和资料收集，对现场勘查发现的安全隐患和问题与业主交换了意见，提出了整改措施和整改要求，业主方积极落实了相应的整改措施，随后项目组对现场整改情况进行复核确认，最后依据《安全评价通则》及《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》等相关法律、法规、规范和标准的要求编制完成了《远安县东扬矿业有限公司响水槽磷矿安全现状评价报告》。报告针对矿山开采存在的主要危险、有害因素和安全隐患提出了相应的安全对策措施建议，并做出了安全现状评价结论。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	余连三、黎翰林

	勘察时间
	2024.4.7/2024.6.26/2024.7.10

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察中发
现的问题
	4.7：
1.+260m南变电硐室未设置应急照明；
2.+260m南变电硐室供电系统图未及时更新；
3.+260m南变电硐室监控损坏未及时修复；
4.+260m南变电硐室电缆进出口未有效封堵；
5.+260m南空压机房附近的压风供水自救装置风水管线未接入；
6.绝缘手套、绝缘靴等高压用电工具检定过期；
7.井下采空区未及时进行封闭，1采区北部通风构筑物设置不足；
8.+465m主平硐及盲斜井躲避硐室被风水管线遮挡，无法进入；
9.+100m水仓掘进工作面照明不足；
10.避灾线路图不完善，未标注安全出口、避灾硐室等位置；
11.监测监控系统图中部分传感器未标注；
12.应急预案未及时修订和备案；
13.+466m风机无轴温传感器。
6.26：
1.井下部分低压配电柜、配电箱无矿安标识；
2.避险硐室内应配备足量的自救器、食品以及应急照明，补充物资清单表；
3.+260m水泵房高压进线接线不规范；
4.绝缘手套等高压用电工具检定过期；
5.1采区北电耙电机外壳未接地；
6.1采区主要的无轨运输巷道未按设计安设消防水管、消防栓、灭火器；
7.1采区北部标识标牌数量不足，交叉口缺少应急避险图。
7.10：
1.井下电缆、光缆敷设不满足规程要求；
2.+100m废弃巷道应进行封堵；
3.井下电缆及其他标识标牌应按《矿山安全标志GB/T14161-2008》进行制作，应急避险等标识标牌数量不足；
4.部分电缆搭接不规范；
5.二采区主要无轨运输巷道消防水管直径不满足规程要求；
6.绝缘保护用具未按检定周期进行检定；
7.局扇无开停传感器；
8.电耙工责任制、操作操作规程内容及牌子应进行更新；
9.风井通道内有杂物应进行疏通；
10.+448m斜井、+256m盲斜井行人扶手不足。

	评价项目其他信息
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