唐山源泰德瑞润丰12MWp屋顶分布式项目

唐山源泰德润阳丰18MWp屋顶分布式项目

组串式逆变器

招标技术规范书

招   标   人：

2022年8月

目录

1  总则	2

2  并网逆变器技术规范	3

2.1 并网逆变器技术参数	3

2.2 标准和规范	5

3 设备的运行环境条件	6

3.1 工程概况	6

3.2 厂址条件	6

3.3设备使用环境条件	7

4  技术要求	7

4.1 技术条件	7

4.2性能要求	10

4.3结构要求	13

4.4设备供电要求	13

4.5设备材质要求	13

4.6卖方可提供的关于组串式逆变器的辅助说明文件	13

5  供货范围	13

5.1 一般要求	13

5.2 供货范围	14

5.3 专用工具	15

6  设备监造（工厂检验/试验）	15

6.1 概述	15

6.2 工厂检验	15

6.3 设备监造	16

6.4 投标人实施的试验和检验	16

7  油漆、包装和运输	19

7.1油漆和防腐	19

7.2包装	19

7.3 运输	19

8  技术资料和交付进度	19

8.1一般要求	19

8.2卖方应提供的技术文件内容、数量、时间	20

9  交货进度	21

10  技术规范书的基本响应方式	21

11  技术差异表	21

# 1  总则

  - 本招标文件适用于唐山源泰德瑞润丰12MWp屋顶分布式项目和唐山源泰德润阳丰18MWp屋顶分布式光伏发电项目，它对组串式逆变器本体功能设计、结构、性能、安装和试验等方面提出了技术要求。

  - 如卖方没有对本招标文件提出书面异议(或差异)，买方则可认为卖方完全接受和同意本招标文件的要求。如有差异（无论多少），均应填写到本招标文件的第11章差异表中。

  - 卖方执行本招标文件所列标准。

  - 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。电子版图纸格式须为AutoCAD版本的dwg格式，文字版本须为Office Word或Excel 格式。图纸及文本文件均应可编辑。

  - 投标人与招标代理和本项目涉及的其他中方机构之间的所有文件、信函、传真、电子邮件、图纸及信件均以中文为准。无论何时需要对合同条款进行编写、标注也应使用中文。

  - 本设备技术协议经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力，协议中商务性条款与合同中不一致的，以合同内容为准。

# 2  并网逆变器技术规范

## 并网逆变器技术参数

| 型号 | 225kW |
| --- | --- |
| 输入 |  |
| 最大输入电压 | 1500V |
| 启动电压 | 500V |
| 额定输入电压 | 1080V |
| MPPT电压范围 | 500～1500V |
| 满载MPPT电压范围 | 860~1300V |
| MPPT数量 | 12 |
| 每路MPPT最大输入组串数 | 2 |
| 最大输入电流 | 12*30A |
| 输出 |  |
| 额定输出功率 | 225kW |
| 最大输出视在功率 | 247.5kVA |
| 最大输出电流 | 178.7A |
| 额定电网电压 | 3/PE,800Vac |
| 电网电压范围 | 640～920Vac |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
| 电网频率范围 | 45～55Hz/55～65Hz |
| 直流分量 | ＜0.5%In |
| 总电流波形畸变率 | ＜3%（额定功率下） |
| 功率因数可调范围 | 0.8超前~0.8滞后 |
| 输出端相数 | 3 |
| 效率 |  |
| 最大效率 | ≥99.01% |
| 中国效率 | ≥98.52% |
| 保护 |  |
| 直流反接保护 | 具备 |
| 交流短路保护 | 具备 |
| 漏电流保护 | 具备 |
| 电网监控 | 具备 |
| 直流开关 | 具备 |
| 孤岛保护 | 具备 |
| 组串检测 | 具备 |
| PID防护及修复 | 可选 |
| 浪涌保护 | 直流二级/交流二级 |
| 通用参数 |  |
| 尺寸 | 1051×660×363mm(宽*高*深) |
| 重量 | 99kg |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 隔离方式 | 无变压器 |
| 防护等级 | IP66 |
| 夜间自耗电 | ＜6W |
| 工作温度范围 | -30～+60℃ |
| 工作湿度范围 | 0～100% |
| 冷却方式 | 智能强制风冷 |
| 最高工作海拔 | 5000m（＞4000m降额） |
| 通讯 | RS485/PLC |
| 直流端子类型 | MC4-Evo2 |
| 交流端子类型 | OT/DT压接端子 |

## 标准和规范

技术协议范围内的设备应采用中华人民共和国国家标准(GB）。

设计选用标准应符合下列标准：

| GB/T19964 | 《光伏发电站接入电力系统技术规定》 |
| --- | --- |
| GB/T37408-2019 | 《光伏发电并网逆变器技术要求》 |
| NB/T32004-2018 | 《光伏并网逆变器技术规范》 |
| CGC/GF035-2013 | 《光伏并网逆变器中国效率技术条件》 |
| CNCA/CTSOOO2-2014 | 《光伏并网逆变器中国效率技术条件》 |
| Q/GDW 1617-2015 | 《光伏发电站接入电网技术规定》 |
| GB/T 32826-2016 | 《光伏发电系统建模导则》 |
| GB/T 32892-2016 | 《光伏发电系统模型及参数测试规程》 |

# 设备的运行环境条件

## 工程概况

本工程拟利用唐山源泰德润钢管有限公司厂区内建筑物屋顶加装单晶硅660Wp的光伏组件，本项目涉及屋面均为彩钢板屋面，彩钢板屋面采用组件沿屋面平铺的安装方式。光伏总装机容量为30MWp，共计安装组件块数为45454块，225kw组串式逆变器共需约120台,本次招标采购84台。

## 3.2 厂址条件

本项目工程建筑类型为在建筑物屋顶加装太阳能电池组件，形成规则的太阳能电池阵列，属于与屋顶结合的用户侧分布式光伏发电项目。本项目彩钢板屋面采用组件沿屋面平铺安装方式。

（1）采光条件好，周边无遮挡物；

（2）屋顶开阔、空间大；

（3）厂区并网条件良好；

（4）建设场址的交通运输条件好，便于建设与维护；

（5）能产生附加的经济、生态效益，有助于抵消部分电价成本；

（6）示范作用效果好，促进光伏应用技术大规模推广；

（7）新型环保能源的利用对当地的招商引资也可起到一定的助推作用。

## 3.3设备使用环境条件

工作湿度范围         0～100%

工作温度范围       -30～+60℃

# 4  技术要求

## 4.1 技术条件

并网逆变器是光伏发电系统中的核心设备，必须采用高品质性能良好的成熟产品。逆变器将光伏方阵产生的直流电（DC）逆变为三相或单相正弦交流电（AC），输出符合电网要求的电能。逆变器技术参数及性能应满足以下要求。

*4.1.1单台组串式逆变器的额定输出为225kW，并具备110%的长期持续过载运行能力，散热方式须采用智能风冷方式，以确保逆变器高效散热。风扇应采用IP68防护等级。

4.1.2 逆变器的安装设计采用壁挂式安装。

逆变器作为不可分割的整体由卖方成套提供，不允许进行任何形式的拆分、分包或外协。逆变器的容量、安规、降额系数等必须严格匹配。

逆变器的输入接口为逆变器直流输入侧的成套光伏连接器，为保证连接的可靠性以及便利性，必须采用MC4-Evo2端子，输出接口为组串式逆变器的交流总输出。

组串式逆变器作为不可分割的成套设备，其内部的所有机械、电气、通信、外壳、接地等连接和配合均属于投标方的责任范畴，与招标方无关。

4.1.3 逆变器应具有有功功率输出控制功能，并能远程控制。逆变器的通信协议可向招标方开放。

4.1.4 逆变器应选用技术先进且成熟的设备。

4.1.5 逆变器要求具有故障数据自动记录存储功能。

4.1.6 逆变器本体要求具有直流输入分断开关。

组串式逆变器直流侧需配置高品质直流输入分断开关。

4.1.7 逆变器应具有短路保护、过载保护、恢复并网保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、低电压穿越、高电压穿越、PID防护、PID修复、光伏阵列及逆变器本身的绝缘检测、残余电流检测及保护功能等，并相应给出各保护功能动作的条件和工况（即何时保护动作、保护时间、自恢复时间等）。

4.1.8 并网逆变器是光伏电站的主要设备，应具备本技术规范书中要求的第三方认证并提供相关的型式试验报告。并网逆变器满足GB/T7251.12-2013标准，具备低电压（含零电压）穿越测试和高电压穿越能力。第三方认证报告中必须明确而清晰的体现出认证机构的名称、认证机构公章、认证日期或有效期限、被测试设备的具体型号等关键信息。招标方不接受任何形式的制造商自我声明认证；技术标书中不得出现与招标设备无关的任何形式的认证和测试报告。

4.1.9 逆变器监控和通讯装置及配套软件的要求

卖方可以成套提供满足太阳能光伏发电系统所要求的信号采集、分析、上传所需要的全部传感器、通讯装置以及相关的软件，所有逆变器的通信协议可开放，具备RS485通信功能，具备四遥（具备遥测、遥控、遥信和遥调）及以下的功能（至少包括但不仅限于此）：

（1）可实现并网逆变器的远程监控

（2）实现逆变器的短路报警

（3）在远方监控系统中至少可以显示下列信息：

可实时显示电站的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量及每天发电功率曲线图。

可查看每台逆变器的运行参数，主要包括：

A、直流电压

B、直流电流

C、直流功率

D、交流电压

E、交流电流

F、逆变器机内温度

G、频率

H、功率因数

I、当前发电功率

J、日发电量

K、累计发电量

L、每天发电功率曲线图

（4）监控所有逆变器的运行状态，设备出现故障报警，可查看故障原因及故障时间，监控的故障信息至少应包括以下内容：

A、电网电压过高

B、电网电压过低

C、电网频率过高

D、电网频率过低

E、直流电压过高

F、直流电压过低

G、逆变器过载

H、逆变器过热

I、通讯失败

J、逆变器故障

K、逆变器直流输入侧正（负）极接地

4.1.10组串式逆变器最大效率≥99.01%，中国效率≥98.52%。

4.1.11逆变器应具备PID防护及修复功能，PID模块须集成在通讯箱内部，不接受PID单独配置外置盒的方式。

4.1.12组串式逆变器的工艺要求

（1）组串式逆变器外壳采用经高质量表面处理的铝型材料制作，耐候年限（不生锈、不腐蚀、机械强度满足使用要求）不低于25年。

（2）组串式逆变器结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。

（3）组串式逆变器必须便于运输、搬运、安装、接线和维修。

（4）组串式逆变器内元件位置编号、元件编号需与图纸一致，所有可操作部件均应用中文标明功能。

（5）组串式逆变器内的所有导线、电缆、线槽、线号套管等应使用阻燃型产品。

（6）组串式逆变器内的所有PCB电路板都必须做优质、可靠、全面的三防处理。

## 4.2性能要求

4.2.1 组串式逆变器的基本性能参数

| 序号 | 名 称 | 买方要求值 | 卖方保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 225KW |  |  |
| 1 | 逆变器功率 |  |  |
| (1) | 逆变器额定输出功率 | 225kW |  |
| （2） | 逆变器最大输出功率 | 247.5kW |  |
| 2 | 逆变器效率 |  |  |
| (1) | *最高转换效率 | ≥99.01% |  |
| (2) | *中国效率 | ≥98.52% |  |
| 3 | 逆变器输入参数 |  |  |
| (1) | 最高输入电压 | DC 1500V |  |
| (2) | MPPT电压范围 | 500～1500V |  |
| (3) | *满载MPPT电压范围 | 860～1300V |  |
| (4) | 最大直流输入电流 | 12×30A |  |
| (5) | *MPPT数量 | 12 |  |
| 4 | 逆变器输出参数 |  |  |
| (1) | 额定输出电压 | 800V |  |
| (2) | 电网频率范围 | 45-55Hz/55-65Hz |  |
| (3) | 功率因数可调范围 | 0.8超前-0.8滞后 |  |
| (4) | 最大交流输出电流 | 178.7A |  |
| (5) | 总电流波形畸变率 | ＜3%（额定功率下） |  |
| 5 | 防雷能力 | 交直流二级防雷 |  |
| 6 | 防护等级 | IP66 |  |
| 7 | 夜间自耗电 | ＜6W |  |
| 8 | 隔离变压器（有/无） | 无 |  |
| 9 | 保护功能 |  |  |
| (1) | 直流反接保护（有/无） | 有 |  |
| (2) | 交流短路保护（有/无） | 有 |  |
| (3) | 漏电流保护（有/无） | 有 |  |
| (4) | 孤岛保护和低电压穿越功能 | 有 |  |
| (5) | PID防护及修复 | 可选 |  |
| (6) | 其它保护（请说明） |  |  |
| 10 | 工作温度范围 | -30℃～+60℃ |  |
| 11 | 工作湿度范围 | 0～100% |  |
| 12 | 最高工作海拔 | 5000m(＞4000m降额) |  |
| 13 | *冷却方式 | 智能风冷 |  |
| 14 | 重量 | 99kg |  |
| 15 | 尺寸（宽×高×深） | 1051×660×363mm |  |

4.2.2主要保护功能动作条件、保护动作逻辑表

| 保护类型 | 判断条件 | 保护方式 | 跳脱时间 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流短路保护 |  |  |  |  |
| 过温保护 |  |  |  |  |
| 交流过流及直流过流保护 |  |  |  |  |
| 直流母线过电压保护 |  |  |  |  |
| 电网断电保护 |  |  |  |  |
| 电网过欠压保护 |  |  |  |  |
| 电网过欠频保护 |  |  |  |  |
| 光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能 |  |  |  |  |
| 低电压穿越保护 |  |  |  |  |
| 孤岛效应保护 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

## 4.3结构要求

1、逆变器采取壁挂式安装，防护等级IP66。

2、逆变器配套相应挂板，挂板便于安装且牢固。

3、机壳涂层表面平整光滑，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等缺陷。

*4、逆变器须采用智能风冷散热方式，以便降低设备内部温升，延长电子元器件寿命，有效防止逆变器高温降额运行，提高发电量。风扇应采用IP68防护等级。

5、具有LED显示灯，可以通过“蓝牙+手机APP”查看。

6、组串式逆变器进出线采用下进下出的引线及连接线方式，组串输入端子路数≥24路。逆变器应预留足够的接线端子、接线空间。

## 4.4设备供电要求

组串式逆变器设计为自供电，不需要提供任何形式的外接电源。

## 4.5设备材质要求

逆变器外壳采用铝型材板，能够满足现场使用环境。

## 4.6卖方可提供的关于组串式逆变器的辅助说明文件

1、请详细说明MPPT控制策略。

2、请详细说明并网逆变器PID防护和修复方案。PID模块须集成在通讯箱内部，不接受PID单独配置外置盒的方式。

3、请详细说明逆变器的散热策略。（逆变器应采用强制风冷散热方式以确保逆变器高效散热，保障设备寿命）

4、请提供型式实验报告。

5、请提供低电压、零电压穿越功能相关认证资料、测试报告。

# 5  供货范围

## 5.1 一般要求

5.1.1本章节规定了设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

5.1.2供方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，供方仍需在执行合同时补足。

5.1.3供方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等。

5.1.4提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

5.1.5进口件清单单列。

5.1.6供方提供的技术资料清单见第8.2章节。

## 5.2 供货范围

5.2.1设备供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组串式逆变器 | 225KW | 台 |  |  |  |
| 2 | 智能通讯箱 |  | 台 |  |  | 可选 |

5.2.2组串式逆变器的主要元器件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流开关 |  |  |  |  |  |
| 2 | IGBT |  |  |  |  |  |
| 3 | DSP |  |  |  |  |  |
| 4 | 母线膜电容 |  |  |  |  |  |
| 5 | 交流滤波电容 |  |  |  |  |  |
| 6 | 直流EMI滤波器 |  |  |  |  |  |
| 7 | 交流EMI滤波器 |  |  |  |  |  |
| 8 | 直流电流传感器 |  |  |  |  |  |
| 9 | 交流电流传感器 |  |  |  |  |  |
| 10 | 并网继电器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 漏电流传感器 |  |  |  |  |  |
| 12 | 直流浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
| 13 | 交流浪涌保护器 |  |  |  |  |  |
| 14 | 风扇 |  |  |  |  |  |

## 5.3 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用工具 |  | 套 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# 6  设备监造（工厂检验/试验）

- 6.1 概述

本章节用于合同执行期间对卖方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行工厂检验/试验、监造，确保卖方所提供的设备符合第一部分规定的要求。

- 6.2 工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方必须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

卖方检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装全过程的检验和试验，直至出厂。

卖方检验的结果要满足技术规范书的要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方采取措施处理直至满足要求。如果在原机型上有设计变更，卖方须将变更方案实施前书面提供买方，并书面说明变更的原因可能达到的效果及投入商业运行后可能造成的后果。卖方发生重大质量问题时将情况及时通知买方。

- 6.3 设备监造

6.3.1 一般要求

买方将对卖方的合同设备进行监造。买方的监造并不免除任何卖方对设备制造质量所应负的责任。

设备文件见证和现场见证资料在见证前xx天内提供给买方监造代表；设备监造买方派人到现场参加验收，文件见证和现场见证资料在见证前xx天内提供给买方监造代表。

卖方在设备投料前提供生产计划，xx月第xx周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

买方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，卖方积极配合并提供相关资料的复印件。

合同设备的重要部件和专用部件未经买方允许，卖方不得擅自调换。

买方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

卖方在现场见证前xx天以书面形式通知买方监造代表。

6.3.2 监造内容

投标人应根据上述要求结合设备的实际情况，提出监造内容清单。

| 序号 | 零部件名称 | 监造内容 | 监造方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 6.4 投标人实施的试验和检验

投标人或制造厂家应当按认定的质量保证程序制造合同设备，并根据内部试验程序实施规定的试验和检验，试验程序应当符合相应的标准。在实施之前，应当向业主或业主委托方提交试验和质量保证程序。投标人应当提供相应的质量保证和控制文件，包括检验记录，型号测试和/或试验证书。投标人应当在设备出厂之前向业主或业主委托方提交质量保证和控制文件。除了质量保证核对清单和试验证书之外，文件中还应包括设备主要部件的详细规范。

- 光伏并网逆变器试验项目：

| 序号 | 试验项目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机体结构和质量检查 | √ | √ |
| 2 | 转换效率试验 | √ | √ |
| 3 | 并网电流谐波试验 | √ | √ |
| 4 | 功率因数测定及调节试验 | √ |  |
| 5 | 电网电压响应实验 | √ |  |
| 6 | 电网频率响应实验 | √ |  |
| 7 | 直流分量试验 | √ |  |
| 8 | 电压不平衡度实验 | √ |  |
| 9 | 低电压穿越实验 | √ |  |
| 10 | 噪声试验 | √ |  |
| 11 | 电压波动和闪烁抗扰度试验 | √ |  |
| 12 | 传导发射试验、辐射发射实验 | √ |  |
| 13 | 静电放电抗扰度试验 | √ |  |
| 14 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 15 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | √ |  |
| 16 | 浪涌（冲击）辐射抗扰度试验 | √ |  |
| 17 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | √ |  |
| 18 | 工频电磁场抗扰度实验 | √ |  |
| 19 | 阻尼震荡波抗扰度实验 | √ |  |
| 20 | 防孤岛效应保护试验 | √ |  |
| 21 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | √ |  |
| 22 | 过/欠压试验 | √ | √ |
| 23 | 过/欠频试验 | √ |  |
| 24 | 电网相序自适应或负序报警实验 | √ |  |
| 25 | 恢复并网试验 | √ |  |
| 26 | 交流侧短路保护试验 | √ |  |
| 27 | 逆变器内部短路试验 | √ |  |
| 28 | 防反放电保护试验 | √ |  |
| 29 | 极性反接保护试验 | √ |  |
| 30 | 直流过载保护试验 | √ |  |
| 31 | 直流过压保护试验 | √ |  |
| 32 | 通讯功能实验 | √ |  |
| 33 | 自动开关机试验 | √ | √ |
| 34 | 软启动试验 | √ |  |
| 35 | 绝缘电阻试验 | √ |  |
| 36 | 绝缘强度试验 | √ | √ |
| 37 | 低温启动及工作试验 | √ |  |
| 38 | 高温启动及工作试验 | √ |  |
| 39 | 恒定湿热试验 | √ |  |
| 40 | 防护等级试验 | √ |  |
| 41 | 有功功率控制试验 | √ |  |
| 42 | 自动电压控制试验 | √ |  |
| 43 | 电压/无功调节试验 | √ |  |
| 44 | 温升试验 | √ |  |
| 45 | 方阵绝缘阻抗检测试验 | √ |  |
| 46 | 方阵残余电流检测试验 | √ |  |
| 47 | 电网调频、调峰实验 | √ |  |
| 48 | 老化试验 | √ | √ |

# 7  油漆、包装和运输

## 7.1油漆和防腐

对设备进行妥善的油漆或其他有效的防锈防腐处理，涂漆应符合ISO12944的规定，以适远途运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，防止雨雪造成受潮、生锈、腐蚀、振动，以及机械和化学引起的损坏。

## 7.2包装

7.2.1  所有设备包装前必须做到内部清洁，并采取妥善防锈措施。

7.2.2  卖方所供设备部件，除特殊部件外，均遵照国家标准和有关包装的技术条件进行，使用坚固的箱子包装。

7.2.3  卖方所供随机装箱技术文件妥善地包装，能承受远途运输和多次搬运，并防止受潮和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包装有详细的目录清单。

7.2.4  所有设备及附件都有固定铭牌。铭牌不易损坏。标志醒目、整齐、美观。

7.2.5  重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

## 7.3 运输

7.3.1  卖方需运输成套产品至工程安装现场。

7.3.2  本工程的设备运输及装箱尺寸、运输货物外形、重量和体积的规定，遵守国际有关运输的规定,交货地点见商务条款。

7.3.3  产品包装、运输、储存应符合商务条款中的有关规定。

# 8  技术资料和交付进度

## 8.1一般要求

8.1.1  卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，电子版图纸格式须为AutoCAD版本的dwg格式，文字版本须为Office Word或Excel 格式。图纸及文本文件均应可编辑。

8.1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

8.1.3  卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在签订规范书后，xx天内提供满足提供工程设计的基础资料（含电子文件），满足设计院的基础设计；卖方在收到设计院反馈意见后xx个工作日内应提供以上文件的最终设计文件。在签订合同后xx天内给出全部技术资料、提供详细基础图及其它配合设计资料和交付进度清单，并经招标方确认。

8.1.4  卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体要求。

8.1.5  招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。卖方提供的图纸、资料、传真各级校审人员的署名应完整，并加盖公章，对于重要的传真资料也应加盖公章。对提供的电子文件仅用于设计参考，不作为工程的正式设计依据。

8.1.6  卖方提供的技术资料为每台设备xx套，电子文本xx套。电子版图纸、资料组织结构清晰、逻辑性强，应根据设备功能等对其进行分类归档，并根据分类提供超链接方式的索引文件。

8.1.7  完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方应对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

8.1.8  卖方应在本合同生效日期起xx个月内，向招标方提供本设备的监造、设计、制造和检验标准的目录。

8.1.9  卖方提交给招标方的每一批资料都附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

## 8.2卖方应提供的技术文件内容、数量、时间

在合同签订xx周内，供方应向需方提供以下资料：

- 装箱技术资料为每套设备 xx 套,例如：使用说明书、设备维护手册、操作手册等；

- 电子版本xx套，例如：使用说明书、设备维护手册、操作手册、安装图等；

- 提供的设计配合资料xx套，（一正五副 加盖供货商出图章）例如：接线图、安装图、原理图等；

- 提供的设备验收报告资料 xx 套，（一正一副）例如：合格证、各种设备的检测报告、随车送货清单等；

- 以上资料包括但不限于此。

# 9  交货进度

以商务合同为准。

# 10  技术规范书的基本响应方式

卖方应原文引用技术规范书的所有条款，并在各条款后用加粗“黑体”格式逐条响应技术规范书内容。

如果卖方不明白技术规范书的要求，请在规定时间以书面形式向招标方提出需要澄清的问题，技术评标委员会将及时回复。

# 11  技术差异表

卖方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |