CKZK-8000系列箱变智能监控系统

产品使用说明书

一、功能概述

随着风电、光伏发电等新能源事业的发展，箱变、预制舱式变电站等技术得以快速发展。但此类设施属于户外电气设备，运行环境恶劣（例如：基础返潮 、空气相对湿度较大、夏季温度过高、冬季温度过低、昼夜早晚温差大等等），现场运行的很多箱变、机柜内部出现了不同程度凝露或结冰现象，在机柜内部元器件、接线端子、母排等上形成绝缘缺陷和闪络爬电等电力事故，危及设备和人身安全。

我司按照客户要求自主研发的箱变智能监控系统，针对凝露或结冰形成机理（空气的相对湿度、箱体温度、箱体内的空气温度等）以及柜内烟雾报警，采用综合治理，彻底破坏凝露或结冰形成条件，杜绝凝露或结冰的产生，预防火灾事故，确保箱变安全运行。

箱变智能监控系统一般建议由以下四部分组成（具体以客户根据不同环境的要求配置为准）：

1、主机：型号CKZK-8000系列（后附命名规则），测控箱变内以下参数：2路环境温、湿度测控，2路露点温度测控，2路烟雾浓度检测显示、报警输出，1路变压器油温的测控，实现1路超温报警输出（无源），2路变压器油温过高跳闸输出（无源）。采用宽温（-40~70℃）OLED液晶屏显示，可以显示以上传感器的测量状态、负载起控状态、综合故障报警输出及信息查询、油温跳闸记录信息查询等，并具有RS485通讯功能及油温4~20mA变送输出（也可按照客户要求定制各种功能，如门锁信号采集、水浸信号采集等）。

2、微型半导体抽湿机或压缩机式高效除湿机：2路环境湿度传感器经主机分别控制2路抽湿机工作（根据柜体大小或湿度高低每路加继电器扩展后可带多台抽湿机）。

3、加热器或风机：加热器型号SB-S-□系列，2路环境温度传感器经主机分别控制2路加热器升温或风机降温的工作（根据柜体大小或温度高低，每路加继电器扩展后可带多台加热器或风机）。

4、硅橡胶加热器或加热膜：型号SB-G-□或SB-M□-□系列，2路环境露点传感器经主机分别控制2路硅胶加热器或加热膜的工作（根据柜体大小或湿度高低每路加继电器扩展后可带多台加热器或加热膜）。

本装置具有记录查询功能：能够记录对变压器油温进行控制的3个继电器和烟感继电器的动作情况、对变压器油温可按小时内的最高数据进行记录等功能。

二、技术指标

供电电源：AC/DC（85-500）V，（45-60）Hz；使用在风电、光伏等新能源箱变的场所，应采用稳定电源供电（如UPS），以保证装置可靠运行；

工作环境：-40℃～70℃，≤90% RH，不结露；大气压力 80 ～110Kpa，海拔高度＜4000m；

存储环境：包装好的产品应贮存在﹣40℃～+55℃、相对湿度不大于 85%（不结露）、周围空气中不含有腐蚀性、火灾及爆炸性物质的室内；

主机功耗：≤15W（不含负载）；

环境温度测控范围：-40℃~140℃；

环境温度测控精度：1.0级；

环境湿度测控范围：0%RH～99%RH；

环境湿度测控精度：±3％RH(25℃，标准大气压下)；

露点采集器温度测量范围：-40℃~140℃；

露点采集器温度测控精度：1.0级；

继电器触点容量：3A/250VAC , 3A/30VDC；

继电器负载断线监测：加热膜、温度负载和湿度负载具有断线监测功能，断线监测功率阀值约为20瓦，继电器负载功率低于此阀值时当做负载断线（此情况下，客户可进入隐藏菜单关闭此负载的断线报警输出）；

RS485 通讯：1200/2400/4800/9600/19200bps；兼容MODBUS-RTU通讯协议；通讯距离最大为1000米；

抗电强度：≥2000V；

绝缘性能：≥100MΩ；

安装方式：面板式安装；

外形尺寸（长×宽×深）：142mm×142mm×76mm；

开孔尺寸：137mm×137mm；

运输环境：包装好的产品在运输过程中的贮存温度为﹣25℃～+55℃，相对湿度不大于85%（不结露）。 产品可承受在此环境中贮存；

试验标准：

GB/T  17626.5-2008/IEC61000-4-5:2005	2级

GB/T  17626.2-2006/IEC61000-4-2:2001	2级

GB/T  17626.4-2008/IEC61000-4-4:2004	3级

GB/T  17626.8-2006/IEC61000-4-8:2001	4级

主机设计寿命：≥15年。

三、选型及命名规则：

四、产品面板示意

| 按键 | 说明 |
| --- | --- |
| “Up/加”按键 | A. 设置菜单中，用来向上移动选择项 B. 设定参数值时，用来增加数值大小 C. 显示测量界面时，长按3秒，强制启动环境负载 |
| “Dn/减”按键 | A. 设置菜单中，用来向下移动选择项 B. 设定参数值时，用来减小数值大小 C. 显示测量界面时，长按3秒，强制启动加热膜 |
| “Bs/返回”键 | - 设置菜单中，返回上一级菜单 - 显示测量界面时，查阅报警信息 |
| “St/确认”键 | A. 设置菜单中，确认进入对应的选择项 B. 设定参数值时，确认用户输入的参数，并保存 |

五、产品接线图

六、产品接线端子定义

1、环境温湿度测控：

环境温湿度传感器1和2，按线的颜色并联接入端子21~24，对应的控制输出端子3~6、9~12

2、箱体露点温度测控：

箱体露点温度传感器1和2，按线的颜色并联接入端子25~28，对应的控制输出端子7/8、13/14

3、烟感测控：

环境烟雾传感器1和2，按线的颜色并联接入端子29~32，对应的烟感报警信号输出端子37/38

4、装置电源：

端子1接L线，端子2接N线

5、RS485：35/36

端子35接A+，端子36接B-

6、变压器油温测控：

油温传感器接41/42/43端子，对应的控制输出端子15/16（报警）、17/18（跳闸1）、19/20（跳闸2）

7、4~20mA变送输出：

端子33为电流正极，端子34为电流负级

8、综合故障报警输出：

端子39/40，为继电器干节点输出

七、开孔及安装尺寸图

开孔尺寸为：137mm×137mm

外形尺寸为：142mm×142mm×76mm

八、监控系统的工作原理

本系统的硬件原理：（如下图所示）建议由以下四部分组成（具体以客户根据不同环境的要求配置为准）：CKZK-8000系列箱变专用环境管理系统主机、加热器或风机、箱体专用加热膜、微型抽湿机或压缩机式高效除湿机四部分组成。

九、人机界面的结构（如下图所示）：（括号内为默认值）

十、测量显示界面

开机后系统显示内容及注释（如下图）：

十一、主菜单：

1、参数解锁：

测控显示界面→按设置键→参数解锁,密码10

→

2、油温设置：

参数解锁后，按Dn键→油温设置→按设置键→依次设置：报警启控值、跳闸1启控值、跳闸2启控值、回差值、动作延时

→→→

3、环境设置：

参数解锁后，按Dn键→环境设置→按设置键→依次设置：温度1模式（升温/降温）、温度1启控制（10/35）、温度1回差（5）、湿度1启控值（80）、湿度1回差（5）、温度2模式（升温/降温）、温度2启控值（10/35）、温度2回差（5）、湿度2启控值（80）、湿度2回差（5）

→→→→→→→→→→

4、露点设置：

参数解锁后，按Dn键→露点设置→按设置键→依次设置：箱露1温差（3）、箱露2温差（3）、回差（2）

→→→

5、烟雾设置：

参数解锁后，按Dn键→烟雾设置→按设置键→烟雾阈值（30）

→

6、超限设置：

参数解锁后，按Dn键→超限设置→按设置键→依次设置：环境超低温设置（0）、环境超高温设置（50）、环境超湿设置（90）

→→→

7、手动控制：

参数解锁后，按Dn键→手动控制→按设置键→可设置退出时间（60分）

→

8、RS485设置：

参数解锁后，按Dn键→RS485设置→按设置键→依次设置：地址（2）、波特率（9600）、校验位（无校验）

→→→

9、4~20mA设置：

参数解锁后，按Dn键→4~20mA设置→按设置键→可依次设置：变送对象（PT100）、4mA对应（-30）、20mA对应（130）、故障输出（2mA）

→→→→

10、时钟设置：

参数解锁后，按Dn键→时钟设置→按设置键→可依次设置：年月日时分秒

→→→→→→

11、屏幕设置：

参数解锁后，按Dn键→屏幕设置→按设置键→可设置设置关闭屏幕时间（0秒）

→→

12、静音设置：

参数解锁后，按Dn键→静音设置→按设置键→可设置设置是否静音（否）

→→

13、记录查询：

参数解锁后，按Dn键→记录查询→按设置键→可依次查询：动作记录  2.油温记录  3.删除动作记录  4.删除油温记录

→→→→→

十二、报警信息查询：

测控显示界面→按BS键→可依次查询：温湿度传感器1、2，露点传感器1、2，烟雾传感器1、2，油温传感器等断线报警信息；环境温湿度超低温、超高温、超湿报警信息；负载断线报警信息。

√表示正常，xx表示未启用该报警，--表示该负载没有启动，“断”表示该传感器或负载有故障，“报”表示有超限报警或烟雾报警。

十三、隐藏菜单：

测控显示界面→按设置键→参数解锁,密码11→按St键→可依次：

- 修正传感器：PT100,温度1，湿度1，箱温1，温度2，湿度2，箱温2

→→→→→→→→

2.配置综合报警启用：温湿度传感器1、2，露点传感器1、2，烟雾传感器1、2，油温传感器，烟雾报警等

→→→→→→→……….

十四、负载断线检测

在环境温湿度控制的负载（3/4、5/6、9/10、11/12）启动及露点温度控制的加热膜（7/8、13/14）启动后，如果因为回路接线有断线、接触不良、负载损坏导致回路没有电流，则在测量界面中对应的位置进行闪烁提示，并输出综合报警。

十五、传感器尺寸及安装

二十一、硅胶加热膜安装

固定硅胶加热膜的螺钉必须确保拧紧且牢固；若采用背胶安装，安装前务必清理接触面干净、干燥；硅胶加热膜安装必须保持平整。

安装时，根据总的加热膜块数和安装面面积，合理均匀布置。但原则上：加热膜距离安装面边缘距离≤5cm；相邻两块加热膜边缘之间的间隔距离≥15cm。

安装注意事项：

1、传感器安装位置必须远离强电设备和加热负载。

2、在风电、光伏等新能源箱变使用，必须采用稳定电源供电（如UPS），以保证装置可靠运行。

3、传感器的引线在使用过程中尽可能的短，引线越长越容易受到外界干扰，请根据实际的布线情况选择合适的引线长度, 不要和仪表电源线、负载线等捆绑走线，尽量远离带强电的设备。

4、露点采集器中心距离加热膜最外侧边缘距离须≥7cm。