## Slide 1
杭州市居住建筑绿色与节能设计施工图专篇
（2022版）
浙江大学建筑设计研究院有限公司

## Slide 2: （1）《绿色建筑设计标准》DB 33/1092-2021 （2）《居住建筑节能设计标准》DB33/1036-2021 （3）《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 （4）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 （5）《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
相 关 标 准

## Slide 3: 一、设计依据 二、电气设计技术措施 1 控制项内容 2 一般项内容 三、智能化设计技术措施 1 控制项内容 2 一般项内容
目 次

## Slide 4
一、设计依据
应包括项目进行建筑绿色与节能设计时所遵循的主要设计依据。包括法律法规、政策文件及现行国家与地方的标准、规范；还包括项目已取得的节能审查意见书及其附件：节能评估报告书（表）和专家评审意见。
1、由设计人员复核各设计标准的现行版本号。
2、设计人员应按项目选用的相关技术与措施，增补有关标准、规范依据。
3、设计人员应根据项目所在地特性，增加相应的相关政府性文件为依据。
特别说明：当本专篇依据的标准、规范修订或有新标准、新规范实施时，应按新版标准、规范对专篇相关内容进行复核、调整后选用。

## Slide 5
二、电气设计技术措施
1、控制项内容：
控制项是绿色建筑设计的强制性控制内容，必须逐条满足。在项目实际设计中，若未涉及某一条内容，则不必列写该条。

## Slide 6
二、电气设计技术措施
条文来源 | 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版） | 3.6.5条、4.5.13条 | 
 | DB33/1092-2021 | 9.1.1条、9.1.2条 | 基本要求
依据材料 | 设计人员应根据项目的负荷计算书（表）及采用的计算方法、计算结果，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 合理、准确的计算是绿色设计的基础。施工图设计的负荷计算应采用需要系数法或不小于其准确度的其它方法，并如实填写计算方法、计算结果。项目星级评定时，应提供负荷计算书。本条属于基本要求、基本情况，必须满足或填写。 |  | 
1、负荷计算采用 法；负荷的总计算容量为 kW；
供电电压等级： kV ，变压器容量共 kVA；
变配电所靠近负荷中心，供配电线路的敷设路径设计合理。

## Slide 7
二、电气设计技术措施
2、用户系统的功率因数、无功补偿满足电力部门的要求；
供配电系统向公共电网注入的谐波电流满足现行国家标准《电能质量 公共电网谐波》GB/T14549的规定。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.1.3条 | 基本要求
依据材料 | 设计人员应根据变电所设计施工图、配电箱系统图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 无功补偿是提高功率因数、降低线路电流的重要措施之一。 高次谐波是电气系统中的污染，降低电能质量和损害电气设备，必须防治。 本条属于基本要求，必须满足。 |  | 

## Slide 8
二、电气设计技术措施
3、电动汽车充电设施的供配电设计满足浙江省《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》DB33/1121的要求。
条文来源 | 《浙江省绿色条例》 | 第三十一条 | 法律、法规
 | DB33/1092-2021 | 9.1.4条 | 一般规定
依据材料 | 设计人员应根据项目设计的负荷计算书（表）、施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 浙江省《民用建筑电动汽车充电设施配置与设计规范》DB33/1121对充电设施供配电系统设计做了具体的要求。 本条为基本要求，必须满足。 |  | 

## Slide 9
二、电气设计技术措施
4、照明设计满足《建筑照明设计标准》GB50034规定的照度标准、均匀度、眩光值、显色指数；
各场所的照明功率密度值满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定；
室内、外照明主要控制方式说明： ；
人员长期停留的场所采用光生物安全性为“无危险类（RG0）”的照明产品；
各场所选用光源和灯具的闪变指数（PstLM）不大于1； 儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应可视度（SVM）不大于1.0。

## Slide 10
二、电气设计技术措施
条文来源 | DB33/1092-2021 GB 55015-2021 GB 55016-2021 | 9.1.5条 3.3.7条 3.3.6条、3.3.7条 | 基本要求
依据材料 | 设计人员应根据照明计算书、照明设计施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 节能的前提是不降低照明标准、照明质量。良好的照明有利于提高工作、学习效率，也有利于身心健康。 关于照明功率密度值（LPD）的要求：要求所有区域满足现行值。 施工图设计的照度计算方法有利用系数法、点照度法等等，应按工程特点选择，要求高或复杂的场所也可借助计算机软件计算。项目星级评定时，应提供照明计算书。 照明控制方式多种多样，如分区、分组、定时、感应等等，各有各的适用场合，应根据具体情况选择恰当的控制方式。 为保障健康，人员长期停留场所的照明应选择安全组别为无危险类的产品。 光源和灯具的闪变指数、频闪效应可视度，用来评价光输出波动对人的影响。 本条为基本要求，必须满足。 |  | 

## Slide 11
二、电气设计技术措施
5、可再生能源发电系统与建筑同步设计，同步实施。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 3.0.9条 | 基本规定
 |  | 9.1.9条 | 基本要求
依据材料 | 设计人员应根据可再生能源发电系统设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。若未设置可再生能源发电系统，则删去此条不再列出。 |  | 
备注 | 本条为基本要求，必须满足。 |  | 

## Slide 12
二、电气设计技术措施
2、一般项内容：
一般项可根据绿色建筑的星级要求、节能要求选择性满足。

## Slide 13
二、电气设计技术措施
1、 各变配电所低压最大供电半径： 米。
（注：低压最大供电半径是指低压侧母线至最末端配电（电控）箱的线路长度）
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.1条 9.4.1条 | 一、二、三星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据项目施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 填写时需注意正确理解、测算供电半径，它是指电气距离，而非空间距离，也即各级配电线路长度之和。对于有多个变电所的项目，应分别填写各变电所的最远供电半径。若采用低压供电，仍需填写供电变压器对本项目的供电半径。 减小供电半径可显著减少线缆投资和线路损耗。 标准 DB33/1092-2021 规定：一、二星级不宜大于250米，三星级不宜大于150米。 |  | 

## Slide 14
二、电气设计技术措施
2、变压器的能效等级： 级；变压器的接线组别： 。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.2条、9.3.1条、9.4.2条 | 一、二、三星级设计要求。
依据材料 | 设计人员应根据变电所设计施工图，结合项目实际，填写此条内容。 选用多种型号变压器时，应分别填写。 若采用低压供电，本条不填写。 |  | 
备注 | 变压器自身的损耗量可观，故加以限制。 标准DB33/1092-2021规定：一星级要求，变压器的能效等级不应低于现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定的3级；二星级要求不低于2级；三星级要求不应低于1级。 标准DB33/1092-2021规定：一星级要求，配电变压器宜选用[D/Yn-11]的接线组别。特殊用途的变压器可选择其他的接线组别。 |  | 

## Slide 15
二、电气设计技术措施
3、单相负荷经计算选择相位，最大相负荷不超过三相平均负荷的115％，最小不小于85％： □是； □否。
避免同一类型的单相负荷集中设于同一相上： □是； □否。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.3条 | 一星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据配电箱系统图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 三相不平衡会引起中性点漂移，电源电能质量下降，线损增大。对三相供电的用户，若照明或其它种类的单一、单相负荷都接在同一相上，平时运行很容易使供电干线甚至变压器产生较大的三相不平衡，故应予注意。 本条为一星级设计要求。 |  | 

## Slide 16
二、电气设计技术措施
4、设置集中无功补偿：□高压侧集中补偿 ；□低压侧集中补偿 ；□未设集中补偿
设置适当容量的分相无功补偿： □是； □否。
设置就地无功补偿： □是； □否。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.4条 | 一星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据变电所设计施工图、配电箱系统图，结合项目实际，填写此条内容。 本条各项应根据工程的实际情况、合理地选择，避免生搬硬套。例如：专供冷冻机房的变电所，绝大部分是三相负荷，不需要设分相无功补偿；一些项目并不适合采用就地补偿。 |  | 
备注 | 无功补偿是提高功率因数、降低线路电流的重要措施之一。 另外，参考《工业与民用供配电设计手册》（第四版）的负荷计算，“当单相负荷容量不大于三相负荷容量的15%时，单相、三相负荷可直接相加”。在这种情况下，在把单相负荷均衡分配到三相后可认为是三相平衡的系统，此时不需要设分相无功补偿。 本条为一星级设计要求。 |  | 

## Slide 17
二、电气设计技术措施
5、谐波防治：
5.1 选用用电设备的谐波电流限值满足《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1的要求： □是； □否。
5.2 在变电所对供电系统进行谐波监测： □是； □否； □未涉及。
5.3 无功补偿电容串接电抗器，防止谐波放大：□是； □否； □未涉及。
5.4 功率较大、谐波严重的设备，由变电所专线供电：□是；□否；□未涉及。
5.5 在变电所设置无/有源滤波器；或预留柜位，待系统正式运行、对谐波实测后确定型号规格： □是； □否； □未涉及。
5.6 选用用电设备的谐波电流限值满足《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》GB/Z 17625.6： □是； □否。
5.7 谐波源较大的设备，就地设置谐波抑制装置： □是； □否； □未涉及。
其它谐波防治措施简述： 。

## Slide 18
二、电气设计技术措施
5、谐波防治：
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.5条 | 一星级设计要求
 |  | 9.3.2条 | 二星级设计要求
 |  | 9.4.3条 | 三星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据变配电所设计施工图、配电箱系统图，结合项目实际，填写此条内容。 第一、二、三项为一星级设计要求，第四、五项为二星级设计要求，第六、七项为三星级设计要求。 各项谐波防治措施均应根据工程的实际情况合理地选择，避免生搬硬套。例如第（2）项：对采用低压供电、不设变电所的项目，勾选“未涉及”；第（4）项：若项目存在类这类设备且设计满足要求时勾选“是”，不满足时勾选“否”，若并不存在这类设备则勾选“未涉及”。 |  | 
备注 | 高次谐波是电气系统污染，降低电能质量和损害电气设备，必须防治。 一星级应满足第一~三项的要求，二星级应满足第一~五项，三星级应满足第一~七项，若采取了其他的措施则做简要的说明。 |  | 

## Slide 19
二、电气设计技术措施
6、电气系统导体材料： ；采用低烟或无烟、低毒或无毒的阻燃型或不燃性线缆：□是； □否。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.3.3条 | 二星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据变配电所设计施工图、配电干线系统图、配电箱系统图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 本条考虑电气线路的耐久、环保。 本条为二星级设计要求。 |  | 

## Slide 20
二、电气设计技术措施
7、电气线路在穿越有保温隔热要求的墙体或楼板处，预埋穿线管并用保温材料进行密闭处理：□是； □否。
条文来源 | DB33/1036-2021 | 7.1.3条 | 一般规定
依据材料 | 设计人员应根据电气平面设计施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 本条考虑保温，减少空调负荷。 |  | 

## Slide 21
二、电气设计技术措施
8、室内照明功率密度值满足《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值：□是；□否。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.6条 | 一星级设计要求
 |  | 9.4.4条 | 三星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据照明计算书、照明设计施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 目前，照明功率密度值满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定即可。《建筑照明设计标准》GB 50034-2013正在修编，待新版发布、实施后，按以下说明： 关于照明功率密度值（LPD）的要求是递进的：一般规定要求所有区域满足现行值，一星级要求主要功能房间满足目标值，二星级未作进一步要求，三星级要求所有区域满足目标值。 “主要功能房间”定义为国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中对应的建筑类型明确列出的房间或场所（长时间停留、作业的场所），“所有区域”还应包括表6.3.13所列的通用房间或场所。 一星级要求主要功能房间满足，三星级要求所有区域满足。 |  | 

## Slide 22
二、电气设计技术措施
9、室外照明的光污染控制、室外灯光对室内的影响满足《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T163及《环境照明工程技术规范》 DB33/T 1055的要求： □是； □否； □未涉及。
步行道和非机动车道的照度标准值不低于《城市道路照明设计标准》CJJ 45的相关要求：□是； □否； □未涉及。
室外照度标准值、照明功率密度值满足《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T163及《环境照明工程技术规范》 DB33/T 1055的要求：□满足； □不满足； □未涉及。

## Slide 23
二、电气设计技术措施
9、室外照明（说明）
条文来源 | DB33/1092-2021 | 4.2.6条 | 一星级设计要求
 |  | 9.3.4条 | 二星级设计要求
 |  | 9.4.5条 | 三星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据室外照明计算书、室外各种照明设计施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 若不需要设置室外照明，或由甲方委托其他设计单位设计，则勾选“未涉及”。 目前，室外照明的光污染、照度标准、LPD均普遍失控。作为绿色建筑，应避免光污染，限制合理的照度标准、照明功率密度值。 关于室外照明的绿色节能要求是递进的：一星级要求避免光污染，二星级要求保障行人安全，三星级要求满足照度标准值、照明功率密度值。 |  | 

## Slide 24
二、电气设计技术措施
10、采用的主要照明方式：□一般照明； □分区一般照明；□局部照明； □直接照明； □间接照明。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.3.5条 | 二星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据照明设计施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 合理的照明方式可在满足使用功能的前提下，降低整个房间或区域的照明功率密度值。 对于功能明确的房间或场所，应按功能需要选择合理的照明方式。 直接照明比间接照明效率更高，对装饰性照明可适当放宽要求。 本条属于二星级的要求。 |  | 

## Slide 25
二、电气设计技术措施
11、采用节能型光源：□是； □否。
光源、驱动器或镇流器的能效等级满足相应能效标准的： □3级； □2级； □1级 。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.7条 | 一星级设计要求
 |  | 9.3.6条 | 二星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据照明设计施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 国家已陆续对各种光源、镇流器制订了能效标准，在《建筑照明设计标准》GB50034-2013的相关章节中有要求，在DB33/1092-2021第9.2.7条的条文说明中也有相关内容，可参照。 第一项是基本要求，许多规范、标准均有此要求。 第二项为照明节能的星级要求。一星级要求不“应”低于能效限定值，不“宜”低于节能评价值；二星级要求不“应”低于节能评价值。 |  | 

## Slide 26
二、电气设计技术措施
12、照明灯具效率、LED灯具效能满足《建筑照明设计标准》GB50034的要求：□是； □否。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.8条 | 一星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据照明设计施工图中灯具效率和LED效能参数，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 设计时需要注意有些行业标准对某些灯具的要求比《建筑照明设计标准》GB50034-2013更高。 本条属于一星级的要求。 |  | 

## Slide 27
二、电气设计技术措施
13、具有自然采光的区域，结合自然光布置灯具、控制照明：□是； □否； □未涉及。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.3.7条 | 二星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据照明设计施工图中灯具的布置、控制，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 设计时需要注意灯具的控制分组与自然光照强度相配合。 本条属于二星级的要求。 |  | 

## Slide 28
二、电气设计技术措施
14、电动机、交流接触器的能效等级： 级。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.2条 | 一星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据施工图设计说明或设备选型表，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 本条属于一星级的要求。 |  | 

## Slide 29
二、电气设计技术措施
15、根据各专业动力设备的工艺要求，确定合理的电动机启、停、调速等控制方式：□是； □否； □未涉及。
条文来源 | DB33/1036-2021 | 8.4.1条 | 节能设计标准 的要求
依据材料 | 设计人员应根据动力设备控制设计施工图，结合项目实际，填写此条内容。 |  | 
备注 | 在动力设备控制设计时，电气是配合专业，具体的工艺要求由主导专业提出。 设计人员可以绘制二次控制图，也可详细说明控制的具体要求，由配套厂家实施。 |  | 

## Slide 30
二、电气设计技术措施
16、选用配备高效电机及先进控制技术的电梯，具有节能运行、节能拖动功能： □是； □否； □未涉及。
当2台及以上电梯集中布置时，具备群控的功能： □是； □否； □未涉及。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.9条 | 一星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据电梯、扶梯的选型要求，结合项目实际，填写此条内容。 当电梯单台布置时，不要求群控功能，但应满足第一项的要求。 |  | 
备注 | 电梯能耗占建筑的总能耗量较大。应选用效率高的节能电梯，如选用无齿轮电梯、能源再生电梯等高效节能电梯。群控功能的实施，可降低电梯空载率，减少乘客等候时间，达到节能目的。 扶梯的电动机在重载、轻载、空载时，应能自动输入与之相适应的电压、电流，保证电动机输出功率与实际载荷始终得到最佳匹配；设置感应传感器，无乘客时可暂停或减小运行速度。 在工程实际中，电梯、扶梯大多由建筑专业确定，电气专业应在说明中明确要求，并提请相关专业注意。 本条属于一星级的要求。 |  | 

## Slide 31
二、电气设计技术措施
17、家用电器选用中国能效标识二级及以上的产品：□是； □否； □未涉及。
条文来源 | DB33/1015-2021 | 8.4.3条 | 节能设计标准的要求
依据材料 | 设计人员应根据施工图，结合实际情况，填写此条内容。 |  | 
备注 | 住宅精装修交付是将来的趋势，若设计时选用家用电器时，应满足本条要求。 |  | 

## Slide 32
二、电气设计技术措施
18、住宅、商业网点和公共设施等单独计量用电量：□是； □否。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.12条 | 一星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据供配电系统设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。 本条两项均属于一星级的要求。 |  | 
备注 | 本条属于一星级的要求。 |  | 

## Slide 33
二、电气设计技术措施
19、设置可再生能源发电系统： □是； 否□；
能源种类： □太阳能； □风能； □生物质能； 其它： ；
设置位置： ； 采用并网系统：□是； □否 ；
系统峰值发电容量： kWp ；设计年发电量 kWh ；
太阳能光伏电池的种类： ；光伏与建筑结合类型：□BIPV； □BAPV 。
依据材料 | 设计人员应根据可再生能源发电系统设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。 若没有设置可再生能源发电系统，第一项选“否”，其余选项不填，或删去此条不再列出。 设置位置指屋面、立面、阳台等场所。 常用的光伏电池的种类有单晶硅、多晶硅、薄膜、碲化镉、钙钛矿等等，还会有新产品不断出现。按实际采用的情况填写。
备注 | 在绿色星级评定时，本条为得分项。系统的发电量越大，得分越高。 当采用可再生能源发电系统时，建议采用并网型系统，这样可充分利用能源，不需装设储能环节，降低成本。一体化设计利于保证工程质量。

## Slide 34
二、电气设计技术措施
20、其它需说明的有关绿色（节能）的设计： 。
依据材料 | 设计人员应根据施工图设计，结合实际情况，填写此条内容。
备 注 | 本专篇无法列出所有的节能技术，新的技术也会不断出现。若采用了本专篇以外的新技术，应简要说明，可在星级评定时酌情加分。

## Slide 35
三、智能化设计技术措施
1、控制项内容：
控制项是绿色建筑设计的强制性控制内容，必须逐条满足。在项目实际设计中，若未涉及某一条内容，则不必列写该条。

## Slide 36
三、智能化设计技术措施
1、建筑设备具有自动监控管理功能。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.1.7条 | 基本要求
依据材料 | 设计人员应根据智能化系统、建筑设备的监控设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。 若项目没有设置BA系统，则此条由强电专业设计，删去此条不再列出。 |  | 
备注 | 本条的着重点不在于是否设置BAS或建筑设备一体化监控系统，而是强调应进行必要的监控。对于规模较小的建筑，即使未设BA之类的系统，也应设置简易有效的监测、控制措施，使其良好、高效地工作，避免浪费能源。 本条为基本要求，必须满足。 |  | 

## Slide 37
三、智能化设计技术措施
2、设有合理的信息网络系统。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.1.8条 | 基本要求
依据材料 | 设计人员应根据智能化系统设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。 |  | 
备注 | 随着技术、生活水平提高，信息网络系统已成为工作、生活不可或缺的条件。 本条为基本要求，必须满足。 |  | 

## Slide 38
三、智能化设计技术措施
2、一般项内容：
一般项可根据绿色建筑的星级要求、节能要求选择性满足。

## Slide 39
三、智能化设计技术措施
1、设置能耗监测系统，对建筑分类用能（用水、用电、用气、用油、冷热量等）进行计量并设置数据采集装置：□是； □否；
监测内容简述： 。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.11条 | 一星级设计要求
 | DB33/1015-2021 | 8.6.3条、8.6.4条 | 
依据材料 | 设计人员应根据智能化系统、能耗监测系统的设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。 是否设置能耗监测系应根据项目情况、需求综合考虑，具体规定详见规范要求。 |  | 
备注 | 能耗监测宜按各功能区域、按管理模式合理设置各计量表，由物业人员管理。在规范规定的条件下，规模较大的项目（总建筑面积不小于10万㎡）应设置远程抄表系统，建立能耗集中计量数据库，较小的项目可采用人工抄表的方式进行监测。 本条属于一星级要求。 |  | 

## Slide 40
三、智能化设计技术措施
2、设有建筑设备监控系统（BAS或建筑设备一体化监控系统）： □是； □否；
监控内容简述： 。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.1.7条 | 基本要求
 | DB33/1015-2021 | 8.6.1条 8.6.2条 | 
依据材料 | 设计人员应根据智能化系统设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。 本条不要求一定要设置此类系统，是否设置应根据项目实际、星级要求综合考虑，具体规定详见上述规范条文及其说明。 |  | 
备注 | 设置集中热水系统或集中供冷（热）空调系统的小区，应设置建筑设备管理系统。 特大型、大型地下车库宜设置。 |  | 

## Slide 41
三、智能化设计技术措施
3、根据需要设置合理的智能化服务系统： □是； □否。
智能化服务系统列举： ；
智能化服务系统具有远程监控功能：□是； □否；具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：□是； □否。

## Slide 42
三、智能化设计技术措施
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.2.14条 | 一星级设计要求
 |  | 9.3.8条 | 二星级设计要求
依据材料 | 设计人应根据智能化系统设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。 |  | 
备注 | 智能化服务系统包括智能家居监控系统、智能环境设备监控系统、智能工作生活服务系统等，可提升工作的安全性、便利性、舒适性、艺术性，实现更加便捷适用的工作环境。智能化服务系统涵盖电器控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作服务（如会议预约）等等的多种功能，设计可按实际需求实现多种类型的服务功能。公共建筑主要功能房间应设置智能化服务系统终端设备。 智能化服务系统的控制方式包括电话或网络远程控制、室内外遥控、红外转发以及可编程定时控制等，使用者可通过以太网、移动数据网络等，实现对建筑室内物理环境状况、设备设施状态的监测，以及对环境设备系统的监控、对工作服务平台的访问，从而有效提升服务便捷性。智能化服务系统与智慧城市（城区、社区）平台对接，可有效实现数据共享与互通，提高信息更新与扩充的速度和范围，实现相关各方的互惠互利。 本条第一项是一星级的要求，第二项是二星级的要求。是否设置应根据项目实际、星级要求综合考虑，具体规定详见上述规范条文。 |  | 

## Slide 43
三、智能化设计技术措施
4、建筑设备管理系统采用大数据分析技术分析并优化设备的运行状态和运行能耗：□是； □否。
条文来源 | DB33/1092-2021 | 9.4.6条 | 三星级设计要求
依据材料 | 设计人员应根据智能化系统设计施工图，结合实际情况，填写此条内容。 是否设置应根据项目实际、星级要求综合考虑，具体规定详见上述规范条文。 |  | 
备注 | 利用大数据，可以分析历史数据，得到设备运行、能耗等随时间变化的规律，或验证采取各种措施后的实际效果；也可与其他同类建筑的同类设备、同类能耗等作横向比较，分析差距和问题并采取针对性措施，提高运行或节能水平。不一而足。 本条是三星级的要求。 |  | 

## Slide 44
三、智能化设计技术措施
5、其它需说明的有关绿色（节能）的设计： 。
依据材料 | 设计人员应根据施工图设计，结合实际情况，填写此条内容。
备注 | 本专篇无法列出所有的节能技术，新的技术也会不断出现。若采用了本专篇以外的新技术，应简要说明，可在星级评定时酌情加分。

## Slide 45
谢 谢 聆 听

## Slide 46
浙江大学建筑设计研究有限公司
韦 强
Tel：0571-85891695
13805731580
Mail: 545902823@qq.com