## Slide 1
2022版《杭州市民用建筑绿色与节能方案设计专篇及施工图设计专篇》解读
暖通空调
邵春廷 浙江大学建筑设计研究院有限公司

## Slide 2
杭州市居住建筑/公共建筑绿色与节能设计施工图专篇

## Slide 3
1：编制依据
国标：
《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019
《民用建筑供暖通风与空气调节设计标准》 GB 50736-2012
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021
省标：
《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092-2021
《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036-2021
《居住建筑节能设计标准》 DB 33/1015-2021

## Slide 4
2：编制特点
1、延续了2018版专篇的编制格式，由专篇正文和填表说明两个部分组成。
2、正文中的“暖通主要设计依据”，在应用过程中应复核标准的现行版本号、根据项目情况增补相关标准和政府性文件，当本专篇依据的标准修订或有新标准实施时，应按新版标准对专篇相关内容进行复核、调整后选用。
3、正文中的“暖通设计技术措施”包含“控制项内容”和“一般项内容”两块内容。
其中“控制项内容”共6个条款，主要为2019版《评价标准》的控制项内容和2021版《绿建标准》的基本要求内容；
其中“一般项内容”共10个条款，涵盖了2019版《评价标准》的全部评分项内容，并与2021版《绿建标准》中一、二、三星级设计要求的表达口径基本保持一致。
4、填写说明主要包含：条文来源、依据材料、备注三部分内容。其中“条文来源”主要注明条款的出处与条文编号；“依据材料”是明确设计人员填写各条款时，所依据的相应基础资料、设计文件等相关内容；“备注”是指对条款需要注意与重点核查的内容进行详细说明，或对相关条文进行解释和补充。

## Slide 5
3：条文解读

## Slide 6
一、控制项内容
【条文1】暖通空调设计满足现行国家与浙江省规范与标准的强制性条文要求。
【依据】 DB33/1092-2021 第8.1.1条（基本要求）
【条文2】未采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。
【依据】 GB 55015-2021

## Slide 7
一、控制项内容
【条文3】冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。
【依据】 GB/T 50378-2019 第7.1.5条（控制项）
【条文4】采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数符合现行国
家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。根据建筑空间功
能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
【依据】 GB/T 50378-2019 第5.1.6/7.1.3条（控制项）
DB33/1092-2021 第8.1.2条（基本要求）

## Slide 8
一、控制项内容
【条文5】根据房间的朝向及内部功能，合理划分供暖、空调区域，对系统进行分区控制。（新增）
【依据】 GB/T 50378-2019 第7.1.2条（控制项）
DB33/1092-2021 第8.1.3条（基本要求）
【条文6】采取措施避免吸烟室、复印室、打印室、垃圾间、清洁间、公共卫生间、地下车库等
产生的异味或污染物影响人员活动区域。住宅厨房及卫生间的排气道的设计符合相关
国家标准，并采取防倒灌的措施。（新增）
【依据】 GB/T 50378-2019 第5.1.2条（控制项）
DB33/1092-2021 第8.1.7条（基本要求）

## Slide 9
二、一般项内容
1. 室外空气计算参数
2. 空调房间的设计参数
3. 室内通风换气设计参数
4. 空调系统冷热负荷
5. 空调冷热源
6. 空调末端
7. 管道与输配系统
8. 保温与隔热
9. 空调系统控制
10. 其它

## Slide 10
二、一般项内容
【条文1】 室外空气计算参数
【依据】 GB 50736-2012 第 4.1.1条
【说明】 室外空气计算参数应按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中“杭州”地区室外空气计算参数填写并与暖通空调负荷计算书一致。

## Slide 11
二、一般项内容
【条文2】 空调房间的设计参数：
【依据】 GB/T 50378-2019 第5.1.6/7.1.3条（控制项）
【说明】 1 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 、现行地方标准《公共建筑节能设计标准》DB 33/1036、现行地方标准《居住建筑节能设计标准》DB 33/1015和卫生防疫的相关规定；2 房间的设计温度应能根据建筑空间功能分区设置，室内过渡区空间的温度设计标准合理降低。
序号 | 房间名称 | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 人员密度 | 新风量 | 照明功率密度 | 噪声声级
 |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | (人/ m²) | (m³/h/人) 次/h | (W/m2) | dB（A）
1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
二、一般项内容
【条文3】 室内通风换气设计参数
【依据】 GB/T 50378-2019 第5.1.2条（控制项）
【说明】 主要房间的通风换气次数的可参考现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736与《车库建筑设计规范》JGJ 100的要求。采取措施避免吸烟室、复印室、打印室、垃圾间、清洁间、公共卫生间、地下车库等产生的异味或污染物影响人员活动区域。

## Slide 13
二、一般项内容
【条文4】 空调系统冷热负荷
【依据】 GB 50736-2012 第7.2.1条
【说明】 填写时应根据不同空调冷热源形式分别填写冷热负荷指标。
空调区域 | 建筑面积 | 设计冷负荷 | 设计冷指标 | 设计热负荷 | 设计热指标
 | m² | kW | W/m² | kW | W/m²

## Slide 14
二、一般项内容
【条文5】 空调冷热源
5.1 本项目：□未采用/ □ 区域采用水冷冷水机组+锅炉（锅炉大气污染物排放浓度要求）
5.2 本项目：□未采用/ □ 区域采用风冷热泵机组（新增、COP计算）
5.3 本项目：□未采用/ □ 区域采用水（地）源热泵机组（新增）
5.4 本项目：□未采用/ □ 区域变冷媒流量多联式空调(VRF)系统（居住建筑户式VRF）
5.5 本项目：□未采用/ □ 区域采用分体空调（室外机安装要求）
5.6 本项目：□未采用/ □ 区域采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机，风管送风式空气调节机组或屋顶式空气调节机组
【依据】 DB 33/1092-2021 第8.1.5/8.1.8/8.2.1~5/8.3.1~4/8.4.1~6条
GB/T 50378-2019 第7.1.2/7.2.5/7.2.8/7.2.9/8.1.6条
【说明】本专篇中列出了设计中常用的空调冷热源系统，包括：对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、多联式空调（热泵）机组、燃油和燃气锅炉等。实际填写时应根据设计采用的冷热源系统编制绿色专篇。

## Slide 15
二、一般项内容
【条文6】 空调末端
6.1 本项目采用全空气一次回风送风单风道系统：□是；□否。
6.1.1 电机功率不小于3kW的全空气空调系统风机采用变频调速技术：□是；□否。
6.1.2 设置 集中回风口，经回风风管接入设备。空调箱漏风率要求不大于1％：□是；□否。
6.1.3 设置CO2浓度检测装置：□是 □否。 区域全空气系统设置CO2浓度检测装置，并联动
控制空调通风系统。（新增）
6.1.4 全空气系统可实现变新风比工况运行，最大总新风比不低于 。
6.2 本项目采用风机盘管或室内机+新风的空调系统：□是；□否。
6.2.1 内外区相对分隔，分别设置风机盘管机组或室内机，能够独立开启，并进行温湿度、风速调节：□是；
□否。
6.2.2 风机盘管或室内机+新风的系统，除图中特殊注明的情况外，新风均直接送入各空调区：□是；□否。
6.2.3 设置CO2浓度检测装置：□是 □否。 区域单一空间独立新风系统设置CO2浓度检测装置，并联动控制
空调通风系统。其新风及相应排风风机采用变频调速技术：□是 □否。（新增）

## Slide 16
二、一般项内容
【条文6】 空调末端
6.3 本项目采用排风热回收系统：□是；□否。 区域采用□全热 □显热 排风热回收系统对排风进行冷
热量回收，总回收风量 m³/h，热回收效率不低于 。
6.4 本项目空调系统的新风和回风配置净化设施或初效加中效过滤：□是；□否。 系统（设备）设置过
滤处理，过滤设施为 。
6.5 本项目新风取风口距离室外吸烟区直线距离不小于 m。（新增）
【依据】 DB 33/1092-2021 GB/T 50378-2019
【说明】本专篇中列出了设计中常用的空调末端，包括：全空气系统、风机盘管或室内机+新风系统等。实际填写时应根据设计采用的空调末端编制绿色专篇。

## Slide 17
二、一般项内容
【条文7】 管道与输配系统
7.1 本项目空调箱风机效率不小于 ％；新风机组效率不小于 ％；平时通风风机效率不小于 ％；风机能效满足《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020中 级能效要求。新风系统单位风量耗功率最大值为 W/(m³/h）；全空气系统单位风量耗功率最大值为 W/(m³/h）；平时通风系统单位风量耗功率最大值为 W/(m³/h）；比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定降低 。
7.2 本项目设置空调水系统：□是；□否。空调水系统为 □二管制 □四管制 □二管制局部四管制。空调水系统最远环路总长度 m，采用□一级泵□二级泵□多级泵系统，单台水泵功率分别为 kW，水泵□变频 □定频 且系统通过供回水干管的压差旁通阀变流量运行。
7.3 空调水系统原则采用 □异程式 □同程式机械循环，异程处设置压差平衡阀。空调冷水供水温度为 ℃，空调冷水回水温度为 ℃；空调热水供水温度为 ℃，空调热水回水温度为 ℃。冷热水泵 □分设 □合设。水泵效率不小于 ％；水泵能效满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2007中节能评价值要求。循环水泵耗电输冷比计算值 ，判定值 ；耗电输热比计算值 ，判定值 。
7.4 本项目空调系统电制冷性能系数SCOP≥ W/W，满足浙江省《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092-2021的规定。
7.5 循环冷却水系统及空调冷、热水系统设置 水处理设施。
【依据】 DB 33/1092-2021 GB/T 50378-2019
【说明】本条根据浙江省《绿色建筑设计标准》DB 33/1092-2021中对风与水输配系统的要求填写。

## Slide 18
二、一般项内容
【条文8】 保温与隔热
8.1 空调风管采用 材料保温，保温热阻≥ m²·K/W，保温厚度为 mm。
8.2 空调水管采用 材料保温，保温厚度见下表。
8.3 冷媒管采用 材料保温，其导热系数 ，保温厚度为 mm。（新增）
8.4 空调冷凝水管采用 材料保温，其导热系数 ，保温厚度为 mm。（新增）
【依据】 GB 50189-2015 第4.3.23条
【说明】 设备和管道的保温与隔热设计应满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015的规定。

## Slide 19
二、一般项内容
【条文9】 空调系统控制
9.1 本项目空调冷热源中心设置机组群控系统：□是；□否。当采用群控方式时，控制系统能根据负荷变化、系统特性来进行优化运行控制。
9.1.1 空调冷、热源系统的控制应满足下列基本要求：
9.1.2 空调风系统应满足下列基本控制要求：
9.2 多联式空调（热泵）系统□不设置 □设置 集中控制系统。
9.3 锅炉房及换热机房 □不设置 □设置 供热量控制装置。
9.4 地下车库□不设置 □设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
9.5 本项目空调系统□不设置 □设置包含 CO2、PM2.5及PM10的测量功能的室内空气质量监测系统，并具备定时连续测量、显示、记录和数据传输功能，监测系统对污染物的采样周期不得长于10min。（主要功能房间是指设置热环境调节装置的房间。）
【依据】 GB 50189-2015 第4.3.23条
【说明】 设备和管道的保温与隔热设计应满足国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015的规定。

## Slide 20
二、一般项内容
【条文10】 其它
10.1 供暖、通风与空调系统能耗降低幅度经过模拟优化且被评审认定。□否；□是，供暖、通风与空调系统能耗降低幅度 。
10.2 其它说明的内容（表中内容罗列了常见暖通空调系统填写内容，对于实际项目中，应根据实际设计中采取的技术措施相应增加与减少对应的条款。）
【依据】 DB 33/1092-2021 GB/T 50378-2019

## Slide 21
杭州市民用建筑工程设计方案
“绿色建筑与节能设计”专篇设计内容与自审审查要点

## Slide 22
谢谢大家！